# ISaGRAF

# Version 3.4

# РУКОВОДСТВО

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# CJ INTERNATIONAL

Information in this document is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of CJ International. The software, which includes information contained in any databases, described in this document is furnished under a license agreement or nondisclosure agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of that agreement. It is against the law to copy the software except as specifically allowed in the license or nondisclosure agreement. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, for any purpose without the express written permission of CJ International.

© 2000 CJ International. All rights reserved.

Printed in France by CJ International.

2 Rue Hector Berlioz

F-38600 Fontaine

Phone: 33 (0)476 26 87 30

Fax: 33 (0)476 26 87 39

Перевод Науцилус,

119899, Москва,

Воробьевы Горы,

НИИЯФ МГУ, Корпус ВЭ,

Телефон: +7 (095) 939 39 24, +7 (095) 939 58 72

Факс: +7 (095) 939 50 02

E-mail: root@nautsilus.ru

http://www.nautsilus.ru

ISaGRAF is a registered trademark of CJ International.

MS-DOS is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Windows NT is a registered trademark of Microsoft Corporation.

OS-9 and ULTRA-C are registered trademarks of Microware Corporation.

VxWorks and Tornado are registered trademarks of Wind River Systems, Inc.

All other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Содержание

A.	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	A-11

A.1	Первые шаги	A-12

A.1.1	Инсталляция ISaGRAF	A-12

A.1.2	Использование оперативной информации	A-15

A.1.3	Пример приложения	A-15

A.2	Управление проектами	A-20

A.2.1	Создание проектов и работа с ними	A-20

A.2.2	Работа с несколькими группами проектов	A-22

A.2.3	Опции	A-23

A.2.4	Инструменты	A-23

A.3	Управление программами	A-24

A.3.1	Компоненты проекта	A-24

A.3.2	Работа с программами	A-26

A.3.3	Использование средств генерации кода	A-29

A.3.4	Другие средства ISaGRAF	A-30

A.3.5	Добавление команд в меню Инструменты	A-31

A.3.6	Симуляция и отладка работы приложения	A-32

A.4	Использование редактора SFC	A-34

A.4.1	Основные раздела языка SFC	A-34

A.4.2	Создание диаграмм SFC	A-36

A.4.3	Работа с существующей диаграммой SFC	A-38

A.4.4	Ввод программ 2-уровня	A-39

A.4.5	Использование галереи SFC	A-43

A.5	Использование редактора потоковых диаграмм	A-44

A.5.1	Основы языка FC	A-44

A.5.2	Ввод Потоковой Диаграммы	A-45

A.5.3	Работа с существующей схемой	A-48

A.5.4	Ввод программ уровня 2	A-49

A.5.5	Программирование уровня  2 с помощью Quick LD	A-50

A.5.6	Показать опции	A-51

A.6	Использование редактора Quick LD	A-52

A.6.1	Основы языка LD	A-52

A.6.2	Ввод диаграммы LD	A-54

A.6.3	Работа с существующей диаграммой	A-57

A.6.4	Опции экрана	A-58

A.7	Использование редактора FBD/LD	A-60

A.7.1	Основы языка FBD/LD	A-60

A.7.2	Ввод диаграммы FBD	A-62

A.7.3	Работа с существующей диаграммой	A-64

A.7.4	Опции изображения	A-66

A.7.5	Стили и отслеживание изменений	A-66

A.8	Использование текстового редактора	A-68

A.8.1	Команды редактирования	A-68

A.8.2	Опции	A-69

A.9	Дополнительно о программных редакторах	A-70

A.9.1	Вызов других инструментов ISaGRAF	A-70

A.9.2	Параметры программы	A-70

A.9.3	Остальные команды меню «Файл»	A-71

A.9.4	Обновление дневника программы	A-72

A.9.5	Выбор переменной из словаря	A-72

A.9.6	Окно вывода	A-73

A.10	Использование редактора словаря	A-75

A.10.1	Главное окно словаря	A-77

A.10.2	Управление переменными	A-78

A.10.3	Описание объектов	A-79

A.10.4	Быстрое объявление	A-81

A.10.5	Адресная карта Modbus для SCADA	A-82

A.10.6	Обмен информацией с другим приложением	A-82

A.11	Использование редактора соединений В/В.	A-87

A.11.1	Определение плат В/В	A-88

A.11.2	Установка параметров плат	A-89

A.11.3	Подключение каналов В/В	A-89

A.11.4	Непосредственно представленные переменные	A-90

A.11.5	Нумерация	A-90

A.11.6	Установка индивидуальных защит	A-91

A.12	Создание таблиц преобразования	A-93

A.12.1	Основные команды	A-93

A.12.2	Ввод точек таблицы	A-94

A.12.3	Правила и ограничения	A-94

A.13	Использование генератора кода	A-96

A.13.1	Основные команды	A-96

A.13.2	Опции компилятора	A-97

A.13.3	Генерация исходных С кодов	A-99

A.13.4	Просмотр информации	A-100

A.13.5	Определение ресурсов	A-100

A.14	Перекрестные ссылки	A-106

A.15	Использование графического отладчика	A-108

A.15.1	Окно отладчика	A-108

A.15.2	Управление приложением	A-109

A.15.3	Опции	A-111

A.15.4	Команды записи	A-112

A.15.5	Изменение по ходу работы	A-113

A.15.6	Обмены DDE	A-116

A.16	Списки переменных	A-118

A.17	Отладка программ ST и IL	A-120

A.18	Прожектор	A-121

A.18.1	Построение графической схемы	A-121

A.18.2	Схема списка	A-123

A.18.3	Определение стиля символа	A-124

A.18.4	Команды меню Файл	A-124

A.18.5	Замечание для пользователей ISaGRAF V3.2	A-125

A.19	Выгрузить	A-126

A.19.1	Выгрузка проекта	A-126

A.19.2	Параметры связи	A-126

A.19.3	Подготовка проекта к выгрузке	A-127

A.19.4	Как упакованный исходник запоминается в целевой задаче	A-127

A.19.5	Требования к памяти целевой системы	A-128

A.19.6	О выгруженном проекте	A-128

A.19.7	Совместимость	A-128

A.20	Использование средств Диагностики	A-129

A.21	Использование симулятора ISaGRAF	A-130

A.21.1	Связи с отладчиком	A-130

A.21.2	Симуляция В/В	A-130

A.21.3	Компоненты библиотеки	A-131

A.21.4	Опции	A-132

A.21.5	Сохранение и восстановление состояний входов	A-132

A.21.6	Профилер цикла	A-132

A.21.7	Скрипты симуляции	A-133

A.22	Использование менеджера библиотек	A-141

A.22.1	Управление элементами библиотеки	A-141

A.22.2	Конфигурация В/В	A-144

A.22.3	Сложное оборудование В/В	A-144

A.22.4	Плата В/В	A-145

A.22.5	Функции и блоки, написанные на языке IEC	A-147

A.22.6	“С” функции и функциональные блоки	A-148

A.22.7	Функции преобразования	A-149

A.23	Использование утилиты архивирования (Архив)	A-150

A.23.1	Вызов менеджера архивов	A-150

A.23.2	Опции	A-151

A.23.3	Дублирование и восстановление	A-151

A.23.4	Файлы архива	A-151

A.24	Печать готового документа	A-153

A.24.1	Настройка таблицы содержания	A-153

A.24.2	Опции	A-154

A.25	Парольная защита	A-157

A.26	Улучшенная техника программирования	A-160

A.26.1	Немного больше о средствах ISaGRAF	A-160

A.26.2	Заблокированный В/В и виртуальный В/В	A-160

A.26.3	Проверка достоверности связи PC-PLC	A-163

A.26.4	Каталоги ISaGRAF	A-164

A.26.5	Символы приложения	A-165

A.26.6	Ограничения ISaGRAF “LARGE” (WDL) workbench	A-169

B.	Описание языка	B-173

B.1	Архитектура проекта	B-174

B.1.1	Программы	B-174

B.1.2	Циклические и последовательные операции	B-174

B.1.3	Дочерние SFC программы	B-175

B.1.4	Функции и подпрограммы	B-175

B.1.5	Функциональные блоки	B-177

B.1.6	Язык описания	B-178

B.1.7	Правила исполнения	B-178

B.2	Общие объекты	B-180

B.2.1	Основные типы	B-180

B.2.2	Константы	B-180

B.2.3	Переменные	B-182

B.2.4	Комментарии	B-185

B.2.5	Макроопределения	B-186

B.3	Язык последовательных функциональных схем (SFC)	B-188

B.3.1	Основной формат схемы SFC	B-188

B.3.2	Основные компоненты SFC	B-188

B.3.3	Схождения и расхождения	B-191

B.3.4	Макро шаги	B-194

B.3.5	Действия внутри шагов	B-195

B.3.6	Условия, присоединенные к переходам	B-200

B.3.7	Динамические правила SFC	B-202

B.3.8	Иерархия программы SFC	B-202

B.4	Язык потоковых диаграмм	B-204

B.4.1	Компоненты FC	B-204

B.4.2	Сложные структуры FC	B-207

B.4.3	Динамическое поведение FC	B-208

B.4.4	Проверка FC	B-208

B.5	Язык функциональных блочных диаграмм (FBD)	B-209

B.5.1	Основной формат диаграмм FBD	B-209

B.5.2	Оператор RETURN	B-210

B.5.3	Прыжки и метки	B-210

B.5.4	Логическое отрицание	B-211

B.5.5	Вызов функций и функциональных блоков из FBD	B-211

B.6	Язык релейных диаграмм  (LD)	B-213

B.6.1	Силовые рельсы и соединительные линии	B-213

B.6.2	Множественные соединения	B-214

B.6.3	Основные контакты и витки языка LD	B-215

B.6.4	Оператор RETURN	B-221

B.6.5	Прыжки и метки	B-222

B.6.6	Блоки в LD	B-223

B.7	Язык структурированный текст (ST)	B-225

B.7.1	Основной синтаксис ST	B-225

B.7.2	Выражения и скобки	B-225

B.7.3	Вызовы функций и функциональных блоков	B-226

B.7.4	Специфические булевские операторы языка ST	B-227

B.7.5	Основные операторы ST	B-229

B.7.6	Расширения ST	B-234

B.8	Язык инструкций (IL)	B-240

B.8.1	Основной синтаксис IL	B-240

B.8.2	Операторы IL	B-241

B.9	Стандартные операторы, функциональные блоки и функции	B-248

B.9.1	Стандартные операторы	B-248

B.9.2	Стандартные функциональные блоки	B-268

B.9.3	Стандартные функции	B-285

C.	Руководство пользователя целевой задачи	C-325

C.1	Введение	C-326

C.2	Установка	C-327

C.3	Работа с целевой задачей ISaGRAF DOS	C-328

C.3.1	Работа ISaGRAF: ISA.EXE	C-328

C.3.2	Специфические особенности	C-329

C.4	Работа с целевой задачей ISaGRAF OS9	C-332

C.4.1	Работа ISaGRAF в однозадачном режиме: isa	C-332

C.4.2	ISaGRAF в многозадачном режиме: isaker, isatst, isanet	C-333

C.4.3	Специфические особенности.	C-336

C.5	Работа с целевой задачей VxWorks	C-341

C.5.1	Администратор системных ресурсов: isassr.o	C-341

C.5.2	Отличительные особенности isa.o, isakerse.o и isakeret.o	C-341

C.5.3	Работа ISaGRAF в однозадачном режиме: isa.o	C-342

C.5.4	ISaGRAF в многозадачном режиме: isakerse, isakeret	C-344

C.5.5	Специфические особенности.	C-348

C.6	Работа с целевой задачей ISaGRAF NT	C-352

C.6.1	Работа ISaGRAF	C-352

C.6.2	Общая информация по опциям	C-352

C.6.3	Специфические особенности	C-356

C.6.4	Интерфейс пользователя	C-361

C.7	Программирование на “C”	C-366

C.7.1	Обзор	C-366

C.7.2	“C” функции преобразований	C-367

C.7.3	“C” функции	C-373

C.7.4	“C” функциональные блоки	C-380

C.7.5	Техника компилирования  и линкования.	C-396

C.8	Связь по Modbus	C-404

C.8.1	Сеть MODBUS и протокол	C-404

C.8.2	Реализация ISaGRAF	C-405

C.9	Управление при отказе питания	C-411

C.9.1	Основы	C-411

C.9.2	Сохранение переменных приложения	C-412

C.9.3	Сохранение состояния программы	C-415

C.10	Приложение: Сообщения об ошибках и их описание	C-417

D.	Глоссарий	D-427

E.	Предметный указатель	E-435

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Первые шаги

Этот раздел описывает инсталляцию системы разработки ISaGRAF. Кроме того, даны короткие примеры программ ISaGRAF. Они дают пользователю сжатый обзор его основных возможностей и позволяют сразу использовать ISaGRAF.

### Инсталляция ISaGRAF

Этот раздел описывает инсталляцию системы ISaGRAF и настройку компьютера для разработки приложений.

Программные и аппаратные требования

ISaGRAF может быть установлен на любом компьютере, удовлетворяющем минимальным потребностям Windows 3.1. Однако желательно наличие следующих аппаратных ресурсов:

( Персональный компьютер на базе микропроцессора 80486 или выше

(рекомендуется Pentium)

( 8 МБ оперативной памяти

(рекомендуется 16 мегабайт)

( Один 3.5’’ (1.44 МБ) дисковод

( Не менее 20 МБ свободного места на жёстком диске

( Графический адаптер VGA или SVGA и совместимый монитор

( Мышь (необходима для средств графической разработки)

( Параллельный LPT1 порт (необходим для ключа защиты)

До инсталляции ISaGRAF должно быть установлено система Windows:

( Windows 3.1 - расширенная версия для 386

( Windows 95

( Windows NT Version 3.51 или 4.00

Использование инсталляционной программы

ISaGRAF устанавливается программой INSTALL. Эта программа копирует программное обеспечение ISaGRAF с диска ISaGRAF на жёсткий диск пользователя. Кроме того, INSTALL добавляет группу ISaGRAF в окно Менеджера Программ и создаёт инициализационный файл «ISA.ini» в поддиректории EXE.

INSTALL - программа Windows, поэтому она должна запускаться из Менеджера Программ Windows или командой Выполнить из меню Пуск Windows 95. Для установки ISaGRAF необходимо выполнить следующие шаги:

( Вставить Диск 1 в соответствующий дисковод

( Из менеджера программ или меню Пуск, запустить "SETUP.EXE" в корневой папке CD-ROM, или "A:\INSTALL.EXE" в случае гибких дисков.

( Следовать соответствующим инструкциям для завершения установки. Рекомендуется устанавливать Систему Разработки ISaGRAF в новой директории, для того чтобы избежать конфликтов с файлами ISaGRAF старых версий.

INSTALL спросит, какие из следующих компонент необходимы:

( Выполняемые программы ISaGRAF

( Оперативно-доступная информация и помощь

( Стандартные библиотеки ISaGRAF

( Примеры программ ISaGRAF

При первой установке ISaGRAF настоятельно рекомендуется включить все компоненты. Позднее, тем не менее, не установленные компоненты могут быть добавлены при реинсталляции ISaGRAF.

По умолчанию имя главной директории ISaGRAF - это «/ISAWIN». Это позволяет легко установить ISaGRAF для Windows на тот же диск, на котором находился ISaGRAF для MS-DOS. Обратитесь к разделу «Директории ISaGRAF» в секции «Улучшенная техника» для более подробной информации о дисковой архитектуре ISaGRAF. Если ISaGRAF был успешно установлен, то следующая группа будет добавлена в Окно Менеджера Программ:

Вот главные пиктограммы ISaGRAF:

# Projects:	Управление проектом

Libraries:	Управление библиотекой

Book:	Справочная система ISaGRAF

Diagnosis:	Система диагностики для пользователя

Read Me:	Информация о новой версии ISaGRAF

Report:	Стандартный отчёт об ошибках

В случае если Вы столкнулись с проблемой, используйте стандартную форму отчёта об ошибках. Откройте её, заполните запросы и  при помощи команды меню File/Save As сохраните с указанием имени файла. Затем пошлите этот файл CJ International по факсу или по электронной почте.

Обновление системных файлов

После завершения установки, необходимо обновить файл CONFIG.SYS до перезагрузки компьютера. Имя директории ISaGRAF не обязательно вставлять в переменную PATH.

ISaGRAF не использует никаких системных переменных DOS. Однако, следующие строки можно добавить в файл CONFIG.SYS:

files=20

buffers=20

Инструментарий ISaGRAF использует последовательный порт для сообщения с целевой системой PLC. По умолчанию последовательный порт для ISaGRAF - COM-1. Если мышь также использует последовательный порт, выберите COM-2 для мыши. Таким образом, установки по умолчанию будут верны для любых новых программ ISaGRAF.

После изменения файла CONFIG.SYS для вступления изменений в силу необходимо перезагрузить компьютер.

(	Важная информация для пользователей Windows NT:

При использовании Системы разработки  ISaGRAF для Windows NT 3.51 или 4.00 необходимо вставить следующие строки в раздел [WS001] файла ISA.ini в директории \ISAWIN\EXE:

[WS001]

NT=1

Isa=C:\ISAWIN

IsaExe=C:\ISAWIN\EXE

IsaApl=C:\ISAWIN\APL1

IsaTmp=C:\ISAWIN\TMP

Это совершенно необходимо для связи по стандарту RS.

Защитный Ключ

Аппаратный защитный ключ предохраняет программное обеспечение ISaGRAF от несанкционированного копирования. Однако, большинство функций ISaGRAF доступно, даже если ключ не установлен.  Помимо прочего защитный ключ определяет  версию Системы разработки ISaGRAF и максимальный размер разрабатываемого приложения. Если ключ не установлен или установлен неправильно некоторые функции ISaGRAF не будут работать. Это нормальное поведение. Для того чтобы убедиться, что ключ правильно установлен, выберите раздел «Информация» меню «Помощь» в любом окне ISaGRAF. Доступные опции Системы разработки ISaGRAF будут изображены.

Ключ может быть подключён к любому параллельному порту компьютера. Если в компьютере более одного параллельного порта, то предпочтительнее подключить ключ ISaGRAF и принтер к разным портам. Для некоторых конфигураций компьютер/принтер ключ может не распознаваться, если вывод подключён к независимому (автономному) принтеру. В этом случае отключите принтер, или запустите его в реальном режиме, или перезапустите ISaGRAF.

Следует принять во внимание, что никакого ключа не нужно для ISaGRAF-32.

(	Важная информация для пользователей Windows NT:

В системах Windows NT должен быть установлен драйвер Sentinel/Rainbow™  для того, чтобы защитный ключ был различим. Прилагается отдельная дискета.

### Использование оперативной информации

Оперативная информация по следующим разделам устанавливается вместе с ISaGRAF:

( Описание языка ISaGRAF

( Полное Руководство Пользователя (для любого средства ISaGRAF)

( Технические замечания для элементов библиотеки

Из любого окна ISaGRAF выберите меню «Помощь» для вывода оперативной информации об основных возможностях (таких как языки) и средства ISaGRAF, из которого вызвана справка.

### Пример приложения

Этот раздел объясняет, шаг за шагом, все основные операции, необходимые для создания, разработки и тестирования коротких, но завершённых многоязыковых приложений.

Ниже приведено полное описание такой программы. В ней используется как LD, так и SFC.

Boolean variables: IX0_1, IX0_2: вход. Переменные для команды процесса RunCmd: внутренняя команда "run/stop" QX1_1: вых. Переменная: состояние процесса

Program Command: Циклическая секция begin – LD язык Вычисляет внутреннюю команду "run/stop"

Program RunStop: Sequential section - SFC язык Управление процессом

Start	Запуск Системы разработки ISaGRAF

Для запуска Системы разработки ISaGRAF, дважды щёлкните мышью на иконе «Projects» в группе «ISaGRAF». Это приведёт к открытию окна Менеджера Проектов.

Создание проекта

Создайте проект (под названием «RunStop»), используя команду «Новый» из меню «Файл» или кнопку «Новый». В диалоговом окне:

Введите имя проекта: "RunStop".

Выберите конфигурацию ввода-вывода:  "Sim_Boo".

Нажмите кнопку "Принять".

Теперь проект создан.

Открытие проекта

Программы проекта появляются при открытии окна Менеджера Программ ISaGRAF. Пользуйтесь командой «Редактор» окна Менеджера Программ, или щёлкните два раза мышью на имени нужного проекта, или воспользуйтесь кнопкой «Редактор».

Создание программ

Окно Менеджера Программ сейчас открыто и пусто (т.к. ни одна программа не определена). Первая программа создаётся при помощи команды «Новый» меню «Файл» или кнопки «Новый». В окне диалога:

Введите имя программы: "Command".

Выберите язык "Quick LD" .

Выберите раздел "Beginning of cycle".

Нажмите кнопку "Принять" для создания программы.

Те же операции должны быть произведены для второй программы:

Используйте команду «Новый» или кнопки «Новый». В окне диалога:

Введите имя программы:  "RunStop".

Выберите язык "SFC".

Выберите раздел "Sequential".

Нажмите кнопку "Принять" для создания программы.

Теперь программы созданы. Они появились в окне Менеджера Программ.

Объявление переменных

Перед вводом программы должны быть объявлены внутренние переменные, используемые в данной программе. Это делается при помощи команды «Словарь» меню «Файл» или кнопки Словарь. Переменные ввода-вывода автоматически объявляются при создании проекта.

Теперь открыто окно словаря. При помощи меню «Файл», подменю  «Другой», подменю «Глобальные переменны» и команды «Булевские», выберите Глобальный Булевский Словарь. С тем же эффектом могут быть использованы кнопки «Глобальный» и «Булевский».

Команда «Новый» меню «Редактор» используется для создания новой булевской переменной. Кроме этого, Вы можете воспользоваться кнопкой «Вставить объект». В открытом окне диалога введите описание внутренней переменной:

имя:		RunCmd

комментарий: 		Run/Stop command: internal

атрибут:		Выберите атрибут "Внутренняя" 		Нажмите кнопку «Сохранить»: переменная создана.

Нажмите кнопку «Отказ» для выхода из окна диалога.

В завершение, покиньте редактор словаря при помощи команды «Выход» меню «Файл». Нажмите «Да» для сохранения изменений.

Редактирование программы Quick LD

Для начала редактирования LD- программы  «Command», дважды щёлкните мышью на её имени в окне Менеджера Программ или воспользуйтесь кнопкой «Редактор».

Редактор ISaGRAF Quick LD теперь открыт. Для увеличения рабочей области измените размер окна до полного экрана.

F2 F3	Нажмите клавиши F2 и F3:

Связь переменных с символами LD: переместите курсор, используя стрелки клавиатуры. Поместите курсор на каждый символ и нажмите клавишу «Enter».  Откроется окно диалога выбора переменных.

Для первого контакта введите  в окно диалога:  IX0_1 ; затем -  «Enter»

Для второго контакта введите  в окно диалога:  IX0_2 ; затем -  «Enter»

Для кольца введите  в окно диалога :  RunCmd ; затем -  «Enter»

Программа теперь завершена. Вот полученный результат :

Выйдите из редактора и сохраните изменения при помощи команды «Выход»  меню «Файл». Щёлкните «Да» для сохранения изменений.

Редактирование программы SFC

Для начала редактирования программы SFC «RunStop», дважды щёлкните мышью на её имени в окне Менеджера Программ или воспользуйтесь кнопкой «Редактор».

Окно редактора SFC теперь открыто. Для увеличения рабочей области измените размер окна до полного экрана.

Начальный шаг уже существует и выбран. Нажмите стрелку "Вниз", чтобы выбрать пустую ячейку после начального шага (0,1)

F4 F3	Нажмите F4, затем F3, чтобы ввести шаг и переход.

F4 F3	Нажмите F4, затем F3, чтобы ввести еще один шаг и переход.

F5	Нажмите F5, чтобы ввести прыжок на шаг и выберите GS2 в качестве назначения прыжка.

Схема готова. Нажмите кнопку "Увеличение" на панели инструментов, чтобы увеличить размер ячеек и дать место для инструкций второго уровня. Вот схема:

Чтобы ввести программирование перехода "2", выберите его, используя стрелки клавиатуры, и нажмите клавишу "Enter". Программное окно уровня 2 открыто. Введите программу уровня 2 для перехода 2:

# RunCmd;

^TAB	Нажмите клавиши "Control + Tab" чтобы передвинуть фокус назад на схему SFC , сдвиньте выбор на шаг 3, и нажмите клавишу "Enter" чтобы редактировать текст уровня 2:

# QX1_1;

И сделайте то же самое, чтобы ввести текст перехода 3:

# Not (RunCmd);

^F4	Нажмите клавиши "Control + F4" чтобы закрыть окно уровня 2.

Программа SFC теперь завершена. Выйдите из редактора и сохраните изменения при помощи команды «Выход»  меню «Файл». Щёлкните «Да» для сохранения изменений.

Создание кода приложения

Используйте меню «Создать»  и команду «Создать приложение» из окна Менеджера Программ для создания кода ( или соответствующую кнопку панели инструментов )

Когда генерация кода завершена, появится окно диалога, которое будет содержать вопрос : закончить генерацию кода сейчас ( now ) или продолжить работу ( continue ) : Нажмите кнопку «Выход».

Симуляция

Используйте меню «Отладка»  и команду «Симулировать» из окна Менеджера Программ для запуска ядра симулятора ISaGRAF ( то же возможно при помощи соответствующей кнопки панели инструментов ).

При появлении окна симулятора, приложение может быть протестировано. В данном примере, входы 1 и 2 ( зелёные кнопки ) одновременно должны быть закрыты для запуска процесса ( на выходе красный светодиод ).

Закройте окно отладчика для выхода из симулятора : меню «Файл» - команда  «Выход»

## Управление проектами

Для запуска пакета управления проектами ISaGRAF дважды щёлкните мышью на иконе «Проекты» ( проекты ) в группе ISaGRAF. В результате откроется окно “Управление Проектом". Проект, соответствующий одному циклу PLC ( программируемый логический контроллер ) выполняется на целевом PLC. Верхнее окно содержит список существующих проектов. Тестовое описание выделенного проекта находится в нижнем окне.

Изменение размеров окна

Щёлкните мышью на разделителе между списком проектов и их описанием для изменения размера соответствующего окна. Окно описания не может быть полностью спрятано. Оно всегда содержит, по крайней мере, одну строку текста.

Вставка разделителей

Разделительная линия может быть вставлена перед именем любого проекта. Это позволяет группировать проекты, связанные с одним приложением, в списке расположения. Используйте команду «Редактор / Вставка/удаление разделителей» для вставки или удаления разделителя перед выделенным проектом.

Перемещение проектов в списке

Для перемещения проекта в списке нужно, во-первых, выделить его. После этого щёлкнуть мышью на его имени и перетащить в нужное место в списке. При перетаскивании проекта маленькая стрелка слева указывает место, в которое он будет помещён. Кроме этого, Вы можете использовать команду «Редактор» меню «Файл» для перемещения выделенного проекта построчно. Следует иметь в виду, что если разделитель находится перед выделенным проектом, то он перемещается вместе с ним.

### Создание проектов и работа с ними

Команды меню менеджера проектов используются для создания новых проектов, их редактирования и управления существующими.

Создание нового проекта

Для создания нового проекта, введите его имя. В результате  этого будет создан пустой проект, который не содержит объектов. Конфигурация ввода-вывода может быть присоединена к созданному проекту. Эта конфигурация должна быть определена в библиотеках. Если конфигурация выбрана, то ISaGRAF автоматически установит соединение ввода-вывода и объявит соответствующие переменные  ввода-вывода в словаре нового проекта. Если Вы создаёте или переименовываете проект, то необходимо придерживаться следующих правил относительно его имени :

- Длина имени не должна превышать 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Следующие символы могут быть буквой, цифрой или символом подчёркивания

- В имени проекта прописной и строчный регистры не различаются

После создания проекта, пользуйтесь командой «Редактор / Текст комментария» для ввода описания проекта для отображения в списке.

Редактирование описания проекта

Команда «Проект / Дескриптор проекта» используется для редактирования описания проекта. Этот документ полностью характеризует проект и его отличия от остальных проектов в списке. Кроме того, он может быть использован для заметок при работе с проектом.

Редактирование проекта

Команда «Файл / Редактор» открывает окно менеджера программ для выбранного проекта. Из этого окна можно управлять содержимым проекта ( программами, параметрами приложения и т.д. ). Для редактирования проекта также можно дважды щёлкнуть мышью на его имени.

Предыстория изменений

Система ISaGRAF сохраняет все изменения, относящиеся к компонентам проекта, в файле предыстории. Каждое изменение снабжено именем, датой и временем, когда оно было произведено. Файл предыстории содержит последние 500 изменений. Для каждого проекта существует свой файл предыстории. Файл предыстории - это дополнение к файлу-дневнику данного проекта. Команда «Проект / История» позволяет пользователю просмотреть или напечатать предысторию изменений выбранного проекта. Пользователь может выбрать один или несколько элементов в главном списке, нажав соответствующие кнопки :

Принять		закрыть окно

Печать		распечатать содержимое списка

Помощь		вывести справку об этом окне диалога

[Удалить] Отмеченные	удалить все выделенные линии из списка

[Удалить] Все		очистить список полностью

Поиск		найти шаблон в списке

Строка ввода над кнопкой «Поиск» служит для ввода шаблона поиска. Эта функция не различает регистры. Когда поиск доходит до конца списка, он возобновляется с начала и проходит до  начальной позиции.

Печать завершённого документа

Команда «Проект / Печать» позволяет пользователю создать и напечатать готовый документ о выбранном проекте.  Этот документ может группировать любые компоненты ( программы, переменные, параметры... ) о выбранном проекте. Для создания специального ( не завершённого ) документа, пользователь должен просто определить его содержание.

Защита при помощи паролей

Команда  «Проект / Установить пароль» позволяет пользователю определить пароль для инструментов и данных выбранного пароля. Обратитесь к разделу «Защитный пароль» в конце первой части этого руководства за более подробной информацией об уровнях защиты и защите данных. Пароль не оказывает влияния на остальные проекты и библиотеки ISaGRAF.

### Работа с несколькими группами проектов

Проектам ISaGRAF соответствует одна директория на диске, в которой хранятся все файлы проектов. "Группа проектов " соответствует списку проектов объединенных вместе в одной и той же корневой директории. Группа проектов идентифицируется по имени. По умолчанию, ISaGRAF создает две группы проектов:

"Default"	в "\ISAWIN\APL":Ваша рабочая область

"Samples"	в "\ISAWIN\SMP":примеры приложение поставляемые вместе с системой разработки ISaGRAF

Имя текущей группы проектов написано в панели инструментов, рядом с кнопкой выбора группы проектов:

Вы можете, также, использовать команду "Файл / Выбрать группу проектов ", чтобы выбрать существующую группу или создать новую. Открывается следующий диалог:

Выберите группу в списке и нажмите "Выделить", чтобы активизировать список проектов. Вы можете дважды щелкнуть на имени, чтобы выбрать его. Используйте "Новая группа " для создания новой группы. Эта команда может быть использована либо для того, чтобы присвоить имя группы существующей директории, либо чтобы создать новую группу с новой директорией.

Замечание: Группа не может быть выбрана или создана, если открыты другие окна ISaGRAF (менеджер программ, редакторы...).

### Опции

Команды из меню «Опции» используются для того, чтобы показать или спрятать инструментальную панель, выбрать шрифт для текста и установить режим «auto close» ( автоматическое закрытие ) Менеджера Проектов. Выбранный шрифт используется для изображения описания проектов и в текстовых редакторах ISaGRAF.

При отмене опции «Держать открытым менеджер проектов» окно Менеджера Проектов автоматически зарывается при начале работы с проектом.

### Инструменты

Команды меню "Инструменты" используются для запуска приложений ISaGRAF. Команда "Инструменты / Архив / Проекты" запускает менеджер архивов ISaGRAF, чтобы сохранять или восстанавливать проекты. Команда "Инструменты / Архив / Общие данные " используется для того, чтобы сохранять или восстанавливать файлы, которые используют все проекты (такие как общие макроопределения).

Команда "Инструменты / Библиотеки" запускает менеджер библиотек ISaGRAF в отдельном окне.

Команда "Инструменты / Импортировать программу IL " может быть использована для импортирования проекта описанного как отдельная программа IL в текстовом файле, согласно формату файла PLC Open.

## Управление программами

Окно Менеджера Программ показывает программы приложения и группы  ( также называемые модулями или программными блоками ) в виде меню из возможных команд для создания архитектуры проекта, запуска редактора, компилятора и отладчика. Это окно является инструментальным ядром в процессе разработки приложения. Окно Менеджера Программ открывается командой «Открыть» в окне Менеджера Проектов.

### Компоненты проекта

Компоненты проекта называются программами. Программа - это логический объект, который описывает часть выполнения управления. Глобальные переменные ( такие как переменные ввода-вывода ), могут использоваться в любой программе приложения. Локальные переменные могут использоваться только в одной программе. Программы перечислены в иерархическом дереве, разделённом на логические разделы. Окно показывает программы и связи между ними. Программы “Верхнего уровня” появляются слева в иерархическом дереве.

Программы верхнего уровня

Программы верхнего уровня появляются в левой части иерархического дерева. Программы верхнего уровня из первых трёх разделов всегда активны и в течение цикла выполняются в следующем порядке :

- ( Чтение ввода )

- Выполнение программ верхнего уровня раздела BEGIN

- Выполнение программ верхнего уровня раздела SEQUENTIAL

- Выполнение программ верхнего уровня раздела END

- ( Обновление вывода )

Программы разделов «Begin» и «End» описывают циклические операции. Они не зависят от времени. Программы раздела «Sequential» описывают последовательные операции. При этом временные переменные явно фигурируют для разделения основных операций. Главные программы раздела «Begin» систематически выполняются в начале каждого рабочего цикла. Главные программы раздела «Sequential» в соответствии с главными правилами языка SFC и должны быть написаны на SFC. Программы циклического раздела не могут быть написаны на SFC. Любая программа в любом разделе может иметь одну или более подпрограмм.

Функции и функциональные блоки

Программы раздела  «Функции» могут быть вызваны любой программой из любого раздела проекта. Функция - это алгоритм, который выдаёт одно выходное значение по нескольким входным значениям. Функциональный алгоритм работает только с промежуточными переменными, значение которых стираются между вызовами функции. Это делает невозможным вызов из функции функционального блока. Программы раздела «Функции» не могут быть написаны на SFC.

В отличие от функций, «Функциональные блоки» ( функциональные блоки ) связаны с алгоритмом, который работает с входными значениями со скрытыми статическими данными, которые копируются системой при каждом вызове функционального блока. Программы из раздела  «Функциональные блоки» могут быть вызваны любой программой любого раздела проекта. Они не могут быть написаны на SFC.

Подпрограммы

Подпрограммы - это функции, связанные с одной ( SFC или какой-л. другой ) родительской программой. Подпрограммы могут быть вызваны ( выполнены ) только своей родительской программой. Каждая программа из любого раздела может иметь одну или более подпрограмм. Для написания подпрограмм может использоваться любой язык, кроме SFC.

Дочерние SFC и FC программы

Дочерняя SFC-программа - это параллельная программа, которая может быть запущена или закрыта своей родительской программой. Родительская и дочерня программа должны быть написаны на SFC.

Когда родительская программа запускает дочернюю SFC-программу, она помещает SFC-выражения в каждый начальный шаг дочерней программы. Когда родительская программа завершает дочернюю SFC-программу, она очищает все выражения, созданные в ходе работы дочерней.

Любая FC программа секции sequential может управлять другими FC подпрограммами. Родительская FC программа блокируется (ждет) пока исполняется дочерняя FC подпрограмма. Не могут исполняться одновременно операции в родительской FC программе и в одной из ее дочерних FC подпрограмм.

Связь между программами и подпрограммами:

Подпрограммы и дочерние программы связаны со своими родительскими программами линиями в иерархическом дереве. Связь между SFC-программой и SFC-подпрограммой заканчивается стрелкой. Следует иметь в виду, что такая связь представляет параллельную операцию.

Языки программирования

Каждая программа пишется только на одном языке. Этот язык, выбираемый при создании программы, не может быть изменён впоследствии. Однако диаграммы FBD могут включать части, написанные на LD, а диаграммы LD могут содержать вызовы функциональных блоков. Доступные графические языки : SFC (последовательные функциональные диаграммы), FBD (диаграммы функциональных блоков) и LD (релейные диаграммы). Доступные текстовые языки : ST (структурированный текст), IL (список инструкций). Язык SFC зарезервирован для главных и дочерних программ последовательного раздела. Язык каждой программы показан в виде иконы возле имени программы в окне Менеджера Программ. Ниже приведены иконы, используемые для представления языков :

SFC	Sequential Function Chart

(Последовательные Функциональные Схемы)

FC	Flow Chart (Потоковые Диаграммы)

FBD	Functional Block Diagram

(Функциональные Блочные Диаграммы)

LD	Ladder Diagram (вводятся с помощью редактора Quick LD)

(Релейные Схемы)

ST	Structured Text (Структурный Текст)

IL	Instruction List (Список Инструкций)

### Работа с программами

Меню  «Файл» содержит все команды, необходимые для создания, обновления или модификации программ. Она также запускает соответствующие редакторы для ввода содержания прикладных программ.

Создание новой программы

Функция «Новый» меню «Файл» позволяет создать программу верхнего уровня, дочернюю или подпрограмму в каждой программной секции. Первая часть информации для ввода - это имя новой программы, подчиняющееся следующим синтаксическим правилам :

- максимальная длина - 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Последующие символы должны быть буквами, цифрами, или символами подчёркивания.

- Имена программ не различают регистры

Далее, выберите язык, на котором будет создана новая программа :

SFC	Последовательные Функциональные Диаграммы

FC	Потоковые Диаграммы

FBD	Диаграммы Функциональных Блоков ( могут содержать части LD )

LD	Релейные схемы, создаваемые при помощи редактора Quick LD

ST	Структурный текст

IL	Список Инструкций

Теперь выберите режим выполнения программы :

Begin	верхний уровень раздела «Begin».

Sequential	верхний уровень раздела «Sequential».

End	верхний уровень раздела «End».

Функции	в разделе «Функции».

Функциональный блок	в разделе «Функциональные блоки».

Дочерняя программа...	SFC или FC SFC-дочерняя или подпрограмма существующей программы.

При выборе одного из пяти возможных режимов программа размещается в верхнем уровне разделов Begin, End, Sequential, Функции. Выбор последнего указывает, что новая программа является SFC-дочерней или FC подпрограммой или подпрограммой. Следует помнить, что программы верхнего уровня должны быть написаны на SFC или FC и, что SFC и FC не может использоваться для циклических программ и их подпрограмм.

Комментарии к программам

ISaGRAF позволяет присоединить к каждой программе проекта её описание. Этот комментарий изображён мелким шрифтом под её именем. Используйте команду «Файл / Текст комментария программы»  для ввода или изменения комментария, присоединённого к выделенной программе.

Редактирование программы

Эта команда позволяет изменить содержание программы. Используемый редактор зависит от языка, выбранного для написания программы. Каждая программа редактируется в индивидуальном окне, т.о. возможно редактировать более одной программы в различных окнах. Нажатие клавиши ENTER позволяет редактировать выделенную программу. Кроме того, пользователь может щёлкнуть мышью на имени программы для её редактирования.

Редактирование файла-дневника

Файл-дневник присоединён к каждой программе. Это текстовый файл, который содержит записи обо всех изменения программы за время её существования. Этот файл может быть отредактирован, изменён и напечатан в любое время. При выходе из редактора после изменения текста программы автоматически открывается окно ввода записей дневника. Эти записи вставляются вместе с датой и временем и создания в дневник.

Словарь переменных

Команда  «Файл / Словарь» запускает редактор словаря, в котором объявлены переменные проекта. Переменные могут быть глобальными ( т.е. видимыми в любой программе проекта ) или локальными для выделенной программы. Редактор словаря также может быть использован для объявления макросов, которые используются для синонимичной подстановки имён и выражений в текст программы.

Параметры функций, функциональных блоков или подпрограмм

Команда  позволяет пользователю определить параметры, передаваемые и возвращаемые выделенной функцией, функциональным блоком или подпрограммой. Эта команда не имеет эффекта, если выделена главная программа разделов «Begin» или «End» или SFC-программа.

Функции, функциональные блоки или подпрограммы могут иметь до 32 параметров ( входных или выходных ). Функция или подпрограмма всегда имеет ровно один возвращаемый параметр, который должен иметь то же имя, что и функция, для соответствия условиям языка ST.

Список в верхней левой части окна показывает параметры, в порядке способов вызова : сначала параметры вызова, затем - возврата. Нижняя часть окна показывает подробное описание параметра, выделенного в списке. В качестве параметра может быть использован любой тип данных ISaGRAF. Возвращаемый параметр должен располагаться в списке после параметров вызова. Имена параметров должны подчиняться следующим правилам :

- максимальная длина - 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Последующие символы должны быть буквами, цифрами, или символами подчёркивания.

- Имена не различают регистры

Команда «Вставить» используется для вставки нового параметра перед  выбранным. Команда «Удалить» используется для удаления выделенного параметра. Команда «Упорядочить» автоматически сортирует параметры так, что возвращаемый параметр становится последним в списке.

Перемещение программ в иерархическом дереве

Команда «Переименовать» меню «Файл» используется для изменения имени программы или для перемещения её в другой раздел иерархического дерева. Однако язык, на котором написана программа, не может быть изменён. При выполнении этой команды открывается такое же окно, как при создании новой программы и все его поля установлены в соответствии с атрибутами выделенной программы. Имя программы может быть изменено. Также может быть выбран другой раздел дерева или другая родительская программа.

Команда «Упорядочить программы» меню «Файл» используется для установки корректного порядка программ с одинаковым  уровнем и родительской программой. Если выделенная программа - на верхнем уровне, то команда используется для сортировки программ верхнего уровня выделенной секции Если выделенная программа - на нижнем уровне, то команда используется для сортировки только SFC-программ и подпрограмм, относящихся к той же родительской программе, что и выделенная. После открытия диалогового окна «Упорядочить программы» выберите программу, которую Вы хотите переместить, и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» для перемещения по списку.

Копирование программ

Для того чтобы скопировать программу, выберите нужную программу из списка и запустите команду «Файл / Копировать». После запуска этой команды появится такое же окно, как при создании программы. Все его поля заполнены атрибутами выделенного файла. Введите имя копии и её месторасположение в соответствующих разделах. Если введённая программа не существует, то она будет создана. Если введённая программа уже существует, то она будет перезаписана. Язык новой программы должен совпадать с языком источника. Нажмите кнопку  «Принять» для копирования.

Команда  «Копировать в другой проект» меню «Файл» копирует выделенную программу в другой проект с сохранением имени. SFC дочерние  и подпрограммы могут быть скопированы вместе с вместе с ней. Имена выделенной программы и её дочерних не должны использоваться в проекте, в который производится копирование. Все присоединённые объявления и макросы копируются вместе с программой.

Удаление программ

Для удаления программы выделите её в списке и запустите команду «Файл / Удалить». Программа, имеющая дочерние или подпрограммы не может быть удалена. Дочерние и подпрограммы необходимо удалить раньше. Все логические объявления и макросы удаляются вместе с программой.

Импортирование из библиотек

Команда «Инструменты / Импорт из библиотеки» используется для копирования функции или функционального блока, написанного на языке IEC, из библиотеки в раздел «Функции» или «Функциональные блоки» открытого проекта. Локальные переменные и макросы, присоединённые к функции, копируются вместе с ней. Если функция была корректно импортирована из библиотеки, то она может быть помещена в другой раздел иерархического дерева командой «Файл / Переименовать». Для избежания конфликтов имён импортируемая функция должна быть переименована при вставке в проект. Не забывайте также переименовать возвращаемый параметр при импортировании функции.

Экспортирование функций или функциональных блоков в библиотеку

Команда «Инструменты/Экспортировать в библиотеку» используется для того, чтобы перенести программу из раздела «Функции» или «Функциональные блоки» в подходящую библиотеку. Локальные переменные и макросы, присоединённые к экспортируемой функции или функциональному блоку, копируются вместе с ней. Экспортированную функцию или блок следует  перекомпилировать в Менеджере Библиотек ISaGRAF, чтобы убедиться в том, что она соответствует параметрам среды библиотеки. Библиотечные функции и функциональные блоки не могут использовать глобальные переменные.

### Использование средств генерации кода

Команды меню «Создать»  используются для генерации кода и для ввода опций и дополнительных данных, используемых при создании кода приложения. Обратитесь к разделу «Использование генератора кода» этого Руководства за более подробной информацией об этих средствах.

Создание кода приложения

Команда  «Создать» запускает генерацию кода проекта. Опции для цели генерации должны быть корректно установлены до запуска команды. До генерации целевого кода любая непроверенная программа проверяется ля выявления синтаксических ошибок. ISaGRAF содержит последовательный компилятор, который не перекомпилирует программы, скомпилированные ранее.

Проверка выбранных программ

Команда «Проверить» позволяет пользователю проверить синтаксис программ, выделенных в списке. Если при проверке ошибок не обнаружено, то она не будет перепроверяться до тех пор, пока её содержание не будет изменено.

Имитация изменения

Команда  «Коснуться» имитирует изменение каждой программы, так что все они будут компилироваться снова при последующей генерации кода.

Рабочие опции приложения

Эта команда открывает окно диалога, в котором вводятся главные параметры работающего приложения. Они включают синхронизацию циклов, управление ошибками, начальный режим и аппаратную реализацию поддерживаемых переменных. Обратитесь к разделу «Использование генератора кода» этого документа за более подробной информацией об этой команде.

История изменений

Эта команда используется для установки опций Генератора Кода ISaGRAF, для создания и оптимизации кода. Обратитесь к разделу «Использование генератора кода» этого документа за более подробной информацией об этой команде.

История изменений

Эта команда открывает окно диалога, в котором изображена история изменений проекта. Обратитесь к разделу «Управление Проектами» этого документа за более подробным описанием этой команды.

Определение ресурсов

«Ресурсы» - это данные, определённые пользователем ( например, файл ), которые должны быть объединены с целевым кодом, так что они могут быть загружены вместе с ним. Обратитесь к разделу «Использование генератора кода»  этого документа за более подробным описанием файла определения ресурсов.

### Другие средства ISaGRAF

Меню  содержит команды, которые вызывают средства ISaGRAF для выделенного проекта. Обратитесь к соответствующим разделам этого документа за более подробным описанием этих средств.

Привязка переменных ввода-вывода

Команда "Соединение В/В" запускает редактор соединения переменных ISaGRAF. Этот инструмент используется для создание связей между объявленными в словаре проекта переменными ввода-вывода и соответствующей аппаратурой.

Редактор перекрестных ссылок

Команда "Перекрестные ссылки " позволяет пользователю определить таблицы преобразования для целого проекта. Таблица преобразования это множество точек, которое определяет множество исправленных значений для аналоговых величин. Преобразование может быть непосредственно присоединено к аналоговым переменным ввода или вывода, позволяя пользователю фильтровать физические величины ввода-вывода или преобразовывать электрические величины составляющих ввода-вывода в логические значения, значительно упрощая программирование уравнений в приложении.

Ввод описания проекта

Команда  «Дескриптор проекта» используется для редактирования текстового описания проекта. Этот документ полностью характеризует проект. В него можно вносить записи, описывающие изменения в ходе работы с проектом. Он отображается в окне Менеджера Проектов.

Печать завершённого документа

Команда «Печать документа проекта» позволяет создать и напечатать завершённый документ по выделенному проекту. Этот документ может содержать любые компоненты ( программы, переменные, параметры ) выделенного проекта.  Для создания незавершённого документа нужно только определить его содержание.

История изменений

Эта команда открывает диалог, в котором представлена история изменений проекта. Смотрите главу "Управление проектами" для более подробных разъяснений.

### Добавление команд в меню Инструменты

ISaGRAF обеспечивает способ ввода других команд в меню "Инструменты". Определенные пользователем команды, которые должны быть добавлены, описаны в текстовом файле "\ISAWIN\COM\ISA.MNU". Вы можете добавить до 10 команд. Комментарии, начинающиеся с символа «;», могут быть вставлены в любой строке. Каждая команда описана в двух текстовых строках в соответствии со следующим синтаксисом :

M=строка_меню

C=командная_строка

Строка меню - это текст, который должен быть изображён в меню. Командная строка - это команда MS-DOS или Windows, которая может завершаться аргументами. В командной строке Вы можете использовать символ «%А» вместо имени открытого проекта и символ «%P» вместо имени открытой программы. Следующий пример запускает  для редактирования выбранной программы ( для использования с программами IL и ST ) :

M=Edit with Notepad

C=Notepad.exe \isawin\apl\%A\%P.lsf

### Симуляция и отладка работы приложения

Команды меню  используются для запуска графического редактора ISaGRAF как в режиме симуляции, так и в режиме реального соединения.

Симуляция

Команда «Симулировать» открывает отладчик в режиме симуляции. В этом режиме появляется другое окно, называемое симулятором. Эта программа очень полезна для проверки любой программы, когда целевая машина не доступна. Запуск симулятора закрывает окно Менеджера Программ. Оно снова открывается в режиме отладки, когда открыты одновременно окна отладчика и симулятора. Симулятор. Симулятор не может быть запущен, если открыты дочерние окна ( редактора, генератора кодов, соединения ввода-вывода...). Каждое из них должно быть закрыто до выполнения этой команды. Кроме того, эта команда доступна из меню редакторов ISaGRAF.

Реальный отладчик

Команда «Отладка» открывает главное окно отладчика и закрывает окно Менеджера Программ. Оно снова открывается после установления связи между отладчиком и целевым приложением. Отладчик не может быть запущен, если целевой код не сгенерирован. Отладчик не может быть запущен, если открыты дочерние окна ( редактора, генератора кодов, соединения ввода-вывода...). Каждое из них должно быть закрыто до выполнения этой команды. Кроме того, эта команда доступна из меню редакторов ISaGRAF.

Подготовка рабочего пространства отладки

Команда "Отладка / Рабочее пространство" позволяет Вам определить список документов для начального рабочего пространства. Такими документами могут быть программы, графика Прожектора, списки переменных. Графики и списки временных диаграмм из предыдущих версий  ISaGRAF также записываются документами проекта. Документы, определенные в начальном рабочем пространстве автоматически открываются при запуске симуляции или отладки.

Диалог показывает существующие документы проекта слева и документы, выбранные для начального рабочего пространства. Используйте ">>" и "<<" клавиши для продвижения документов из одного списка в другой. Каждый проект имеет свой собственный список документов для начального рабочего пространства.

Установка связей

Команда «Установление связи» открывает следующее окно диалога. Она позволяет пользователю определить параметры связи, используемые для коммуникации между отладчиком на главном компьютере и целевой системой ISaGRAF.

«Номер подчиненного» определяет целевую систему или задачу ISaGRAF. Он должен находиться в диапазоне от 1 до 255. Обратитесь к Руководству Пользователя цели для определения используемого номера.

«Коммуникационный порт» идентифицирует аппаратное сообщение между инструментарием ISaGRAF и целью. Это может быть имя последовательного порта, или «Ethernet», зарезервированное средство сообщения, использующее «Winsock» версии 1.1.

«Таймаут» это время, оставшееся целевой системе для выполнения операций связи между концом запроса отладчик и началом ответа. Оно устанавливается в миллисекундах. Поле «Переповторы» - это количество автоматических попыток отладчика установить связь перед установлением коммуникационной ошибки.

Установка последовательной связи

При выборе последовательного порта ( COM1..4) кнопка «Установка» используется для доступа к другим параметрам последовательной связи.

Могут быть выбраны скорость передачи данных, вид контроля и формат. При выборе режима «аппаратура» для «Контроль» ISaGRAF контролирует линии CTS и DSR для установления подтверждения связи в процессе обмена данными.

Установка связи Ethernet

При выборе в качестве последовательного порта «Ethernet», кнопка «Установка» для ввода «Адрес интернет» и номера «Номер порта» для связи по протоколу TCP-IP.

Инструментарий использует библиотеку WINSOCK.DLL версии 1.1 для  коммуникации по TCP-IP. Этот файл должен быть корректно установлен на жёсткий диск. «1100» это номер порта, используемый ISaGRAF по умолчанию.

## Использование редактора SFC

Язык SFC используется для описания операций последовательного процесса. Он использует простое графическое представление для различных шагов процесса и условий, позволяющих изменить активный шаг. Вход в программу SFC осуществляется при помощи графического редактора SFC. SFC - это ядро стандарта IEC 1131-3. Остальные языки обычно описывают действия внутри шагов и логические условия для совершения переходов. Графический редактор SFC позволяет пользователю создавать завершённые программы на SFC. Он совмещает возможности редактирования как текста, так и графики. Таким образом, возможен ввод диаграмм SFC, соответствующих им действий и условий. 0

### Основные раздела языка SFC

Язык SFC используется для представления последовательного процесса. Он разделяет цикл процесса на несколько строго определённых последовательных шагов ( автономных ситуаций ), разделённых переходами. Обратитесь к Руководству по Языкам ISaGRAF за более подробной информацией о языке SFC.

Компоненты SFC объединены ориентированными линиями. По умолчанию, ориентация линии - сверху вниз. Вот основные графические компоненты, используемые для построения диаграмм SFC :

Начальный шаг

Шаг

Переход

Прыжок на шаг

Макрошаг

Начальный макрошаг

Конечный макрошаг

Программирование на SFC обычно разделяется на два различных уровня. 1-Уровень показывает графические диаграммы, номера ссылок на шаги и переходы и комментарии, присоединённые к ним. 2-Уровень - это программирование действий внутри шага или условий, присоединённых к переходу, на ST или IL. Подпрограммы, написанные на других языках (FDB, ST, LD или IL) могут обращаться к этим действиям или переходам. Ниже приведён пример 1-Уровня и 2-Уровня программирования :

Программа шага на 2 уровне создаётся при помощи текстового редактора. Программа может содержать блоки, написанные на ST или IL. Программа переходов 2 уровня может быть создана на языках ST или IL, или при помощи редактора Quick LD.

Схождение и расхождение

Используются для представления множественных связей между переходами. Простое схождение или расхождение представляет различные  включающие возможности между различными частями процесса.

Двойное Схождение представляет параллельные процессы.

Переход к шагу

Редактор SFC позволяет пользователю рисовать связи только в направлении сверху вниз. Прыжок к шагу может быть использован для представления связи с верхней частью диаграммы. Следующие диаграммы эквивалентны :

Прыжок к переходу запрещён и должен представляться двойным (И) Расхождением.

Макро шаги

Макрошаг - это уникальное представление автономной группы шагов и переходов. Макро шаг  начинается с начального шага и кончается завершающим шагом.

Детальное представление шага макроса должно быть описано в той же SFC - программе. Символ шага макроса должен иметь тот же номер ссылки, что и начальный шаг макроса. Описание макро шага может содержать другой макро шаг.

### Создание диаграмм SFC

Для того, чтобы изобразить диаграмму SFC, пользователю просто нужно ввести основные  компоненты диаграммы. Все одиночные линии, соединяющие два элемента ( горизонтальные или вертикальные ) рисуются редактором SFC автоматически. Для вставки символа выберите в редакторе панель инструментов и щёлкните мышью в области диаграммы, в которую нужно произвести вставку. Символы вводятся в текущей позиции. Могут использоваться следующие горячие клавиши:

Ввести начальный шаг

Ввести одиночный шаг

Ввести переход

Ввести прыжок на шаг

Ввести OR расхождение или схождение / Добавить ветви

Ввести AND расхождение или схождение / Добавить ветви

Ввести макрошаг

Ввести начальный или конечный шаг для тела макрошага

(Символ "" определяет комбинацию с клавишей SHIFT)

Сетка редактирования показывает центр каждой ячейки редактируемой матрицы. Опции редактора позволяют изображать и убирать сетку во время ввода диаграммы. Сетка очень полезна для изначального расположения диаграммы SFC или выбора её части. Используйте команду «Опции / Настройки» для того, чтобы изобразить или убрать сетку.

Редактор SFC ISaGRAF всегда показывает текущую позицию в матрице. Текущая ячейка отмечена серым. Маленький квадрат в нижнем правом углу может быть использован для свободного изменения размеров ячеек. Отношение X/Y может быть, также изменено.

Создание Схождения или Расхождения

Схождение или Расхождение всегда изображается слева направо. Для изображения Схождения или Расхождения его левый угол должен быть помещён в область диаграммы. Тип изображения (одиночный или двойной) устанавливается выбором одной из этих кнопок на панели.

Ввести OR расхождение или схождение / Добавить ветви

Ввести AND расхождение или схождение / Добавить ветви

Добавление ветви Схождения

Позиции start и stop каждой дополнительной ветви размещаются на линии Схождения или Расхождении при помощи кнопок панели. Левый угол Схождения или Расхождения должен быть выбран перед вставкой новой ветви. Правый угол имеет тот же стиль ( одиночный или двойной ), что и главный левый угол. Правый угол не может быть вставлен, если не добавлен левый.

Ввести OR расхождение или схождение / Добавить ветви

Ввести OR расхождение или схождение / Добавить ветви

Вставка макро шага

Эта кнопка используется для вставки макро шага в главную диаграмму. Тело макро шага должно быть описано где-либо в этой же SFC программе.

Тело макрошага

Макро шаг должен быть описан в той же SFC программе, что и главная диаграмма. Макро шаг должен начинаться начальным шагом и кончаться завершающим шагом. Часть диаграммы, реализованная как макро, должна быть автономна. Начальный шаг макро должен иметь ту же ссылку, что и символ макро на главной ветви.

### Работа с существующей диаграммой SFC

Для выбора прямоугольной области в схеме Вы можете использовать либо мышку, либо стрелки клавиатуры. Выбранная область помечается серым цветом. Тогда используются команды меню "Редактор":

Команды Вырезать / Копировать / Удалить

Следующие команды доступны в меню «Редактор»  при выборе кнопки «стрелка» в панели редактирования  :

Вырезать	переместить выделенный прямоугольник с экрана в буфер SFC

Копировать	скопировать выделенный прямоугольник с экрана в буфер SFC

Удалить	Очистить (удалить) выделенный прямоугольник

Вставить	Вставить содержимое буфера SFC в текущей позиции

«Редактор / Копировать» копирует буфер SFC на экран. Команда Копировать / Вставить как с диаграммами SFC, так и с шагами/переходами программ 2-уровня. Кроме того, можно скопировать диаграмму в программе и вставить её в другую SFC программу. Элементы вставляются перед текущей позицией.

Сдвиг элементов

Когда элементы SFC выбраны в схеме, вы можете сдвигать их в другое место путем перетаскивания выбранной области с помощью мыши. Пока вы перетаскиваете выбранную область, начальное положение выбранных элементов закрашивается.

Область назначения должна быть свободна. Во время сдвига SFC символов ввод невозможен.

Перенумерация шагов и переходов

Каждый шаг или переход идентифицируется логическим номером в SFC диаграмме. Команда Редактор/Перенумеровать позволяет пользователю автоматически установить последовательно нумерацию ссылок для любого шага или перехода в текущей SFC программе. Когда номер шага изменяется, номера всех переходов к этому шагу автоматически обновляются (тоже самое применимо к макро шагам и начальным шагам ).

Прямой доступ к шагам или переходам

Команда "Редактор / Перейти " позволяет пользователю попадать на существующий шаг или переход. Позиция скроллирования автоматически адаптируется так, чтобы шаг или переход были видны.

Найти и заменить текст

Команда Редактор/Заменить может быть использована для нахождения или замены текстовых строк в законченной программе (все шаги и переходы). Диалоговое окно Заменить используется для ввода искомого текста и открывает уровень 2, в котором находится текст.

### Ввод программ 2-уровня

Для ввода программы 2-уровня пользователю нужно дважды щелкнуть мышью на прямоугольнике шага или перехода. Программа 2 уровня появляется справа в окне SFC. Линию раздела между схемой SFC и программой уровня 2 можно свободно перемещать.

Вы можете открыть одновременно 2 области уровня 2. Можно использовать следующие команды клавиатуры, мышки или меню "Редактор":

Клавиатура	Мышь	Меню "Редактор"

Открыть в последнем окне	Enter	Double Click	Редактировать

уровень 2

Открыть в отдельном окне	Ctrl+Enter	Ctrl + DoubleClick	Редактировать

уровень 2

в отдельном

окне

Когда видны два окна уровня 2, разделение между ними может свободно перемещаться. Кнопка вправо уровня 2 используется для закрытия окна уровня 2.

По умолчанию для написания программ 2-уровня используется язык ST. Для переходов 2-уровня может быть использован редактор Quick LD. Откроется независимое окно для ввода программы.  Используйте кнопку "ST/LD" в полосе заголовка уровня 2 для смены активного языка. Эта команда действительна только тогда, когда окно программирования уровня 2 - пусто.

Прямоугольник редактирования возникает вверху окна уровня 2. Он используется для ввода короткого текста описания. Этот текст появится, как комментарий IEC на чертеже символов SFC. Это очень полезно, так как он может быть использован в других командах, таких, как "Перейти..." и также в надписях шагов и переходов SFC.

Команда "Опции / Обновить" может быть использована, когда открыты окна уровня 2, для перерисовки схемы SFC с модифицированными программами уровня 2.

Вставка имени переменной

При программировании на каком-либо языке нажмите эту кнопку для выбора переменной, объявленной в словаре проекта, и вставки ее имени на текущую позицию курсора. При использовании Quick LD нажмите эту кнопку для выбора переменной, которую следует присоединить к выделенному контакту или блоку параметров ввода/вывода.

Вставка блока импульсных действий в шаг

При программировании 2-уровня шага используйте эту кнопку для вставки шаблона блока импульсных действий на текущую позицию курсора. Ниже приведен формат блока импульсных действий :

Action (P) :

ST statement;

...

End_Action;

Импульсное действие - это инструкции, которые исполняются только один раз, когда шаг становится активным. Обратитесь к руководству по языкам ISaGRAF за более подробным описанием программирования на языке SFC.

Вставка блока Не сохранённых действий в шаг

При программировании шага 2-уровня используйте эту кнопку для вставки шаблона блока не сохранённых действий на текущую позицию курсора. Ниже приведен формат блока:

Action (N) :

ST statement;

...

End_Action;

Не сохранённые действия  - это инструкции, которые выполняются в каждом цикле PLC при активизации шага. Обратитесь к руководству по языкам ISaGRAF за более подробным описанием программирования на языке SFC.

Новые P0 и P1 определители действий

ISaGRAF поддерживает новые определители действий P0 и P1. При программировании 2-уровеня шага пользуйтесь этими кнопками для вставки шаблонов блока действий P0 или P1 на текущую позицию курсора. Ниже приведен формат такого блока:

Action (P0) :		Action (P1) :

ST statement;			ST statement;

...				...

End_Action;		End_Action;

Действия P1 - это инструкции, которые выполняются только один раз при активации шага (также, как и для Импульсного). Действия P0 - это инструкции, которые выполняются только один раз при деактивации шага. Обратитесь к руководству по языкам ISaGRAF за более подробным описанием программирования на языке SFC.

Булевы действия

Другая текстовая семантика применима непосредственно к действиям над булевыми переменными в соответствии с активностью шага. Эти действия состоят из присоединенных к внутренним булевым переменным или булевым переменным вывода сигналов активности шага. Вот синтаксис основных булевых действий:

<boolean_variable> (N);	присвоить переменной сигнал активности шага

<boolean_variable>;	тот же результат ( атрибут N не является необходимым )

/ <boolean_variable>;	присвоить переменной  инвертированный сигнал активности шага

Остальные возможности используются для установки или сброса булевой переменной при активации шага. Вот синтаксис таких булевых действий:

<boolean_variable> (S);	установить значение переменной истинным, когда сигнал активности шага становится истинным

<boolean_variable> (R);	установить значение переменной ложным, когда сигнал активности шага становится истинным

Действия SFC

Другая текстовая семантика доступна для управления выполнением дочерней SFC программы. Действие SFC - это дочерняя SFC последовательность, начатая или завершенная в соответствии с условиями сигнала активности шага. Действия SFC могут иметь следующие определители: N (Не сохраненное), S (установить) или R (сбросить). Вот синтаксис основных действий SFC:

<child_program> (N);	запускает дочернюю последовательность, когда шаг становится активным. Прекращает выполнение дочерней последовательности, когда шаг становится неактивным.

<child_program>;	тот же результат ( атрибут N не является необходимым)

<child_program> (S);	запускает дочернюю последовательность, когда шаг становится активным. Ничего не делает, когда шаг становится неактивным.

<child_program> (R);	убивает дочернюю последовательность, когда шаг становится активным. Ничего не делает, когда шаг становится неактивным.

SFC последовательность, объявленная как действие должна быть существующей дочерней программой SFC для редактируемой программы, созданной Менеджером Программ ISaGRAF.

Переходы, написанные на ST

Переход 2-уровня - это булево выражение. Для того, чтобы задать его на языке ST. Просто введите булево выражение в соответствии с синтаксисом ST. При желании можно добавить точку с запятой в конце выражения.

Переходы, написанные на Quick Ladder

Редактор Quick LD доступен для программирования условий перехода 2-уровня. В этом случае диаграмма состоит из одной ступени с ровно одним витком, представляющим переход. Имя перехода не повторяется на символе витка. Ниже приведен пример условия перехода, написанный на Quick LD:

При программировании на Quick LD используйте стрелки клавиатуры для перемещения по логической сетке и используйте горячие клавиши для вставки символов:

F2:	вставить контакт после выделенного символа/инициировать ступень

F3:	вставить контакт перед выделенным символом

F4:	вставить контакт параллельно выделенному символу

F6:	вставить блок  после выделенного символа

F7:	вставить блок перед выделенным символом

F8:	вставить блок параллельно выделенному символу

Кроме этого вы можете щелкнуть мышью на функциональной кнопке на панели внизу окна программы 2-уровня вместо функциональных клавиш.

Нажмите [RETURN] при выделенном контакте или параметре блока ввода/вывода для выбора переменной или ввода константного значения. Нажмите [RETURN] при выделенном функциональном блоке для выбора его типа. Кроме того вы можете дважды щелкнуть мышью на символе для достижения того же эффекта.

Нажмите [SPACE] при выделенном контакте для выбора или изменения его типа (прямой, обратный или Pulse Detection). Обратитесь к разделу «Использование редактора Quick LD» этого документа за более подробным описанием возможностей Quick LD.

### Использование галереи SFC

Редактор ISaGRAF SFC управляет галереей SFC: это набор структур SFC, которые могут быть введены в любую схему SFC. Элементы галереи SFC могут дополнительно включать программы шагов и переходов уровня  2. Используйте следующие команды меню "Инструменты":

Копировать в галерею SFC 	копировать выделенные элементы в галерею SFC

Вставить из галереи SFC		вклеить элемент галереи SFC в текущую позицию

При копировании в галерею SFC (т.e. при создании нового элемента галереи SFC), вы можете дополнительно потребовать встроить программу уровня 2 выбранных символов SFC.

## Использование редактора потоковых диаграмм

Графический редактор потоковых диаграмм ISaGRAF позволяет пользователю  вводить программы на языке FC (Flow Chart), с действиями и тестами (решениями) запрограммированными либо на ST, IL либо на языке Quick LD. Потоковые Диаграммы – это диаграммы решений, которые могут быть также использованы для описания последовательных операций, так как они позволяют некоторые дополнительные возможности, такие как неблокированные обратные прыжки.

### Основы языка FC

Потоковые Диаграммы (FC) – это графический язык использующийся для описания последовательных операций. Потоковые Диаграммы состоят из Действий и Тестов. Между действиями и тестами находятся ориентированные связи представляющие потоки данных. Ниже даны графические компоненты языка Потоковых Диаграмм:

Начало схемы FC: Символ "Начало" должен возникать в начале программы Потоковых диаграмм. Он уникален и не может быть пропущен. Он представляет начальное состояние диаграммы, когда она активизирована.

Конец схемы FC: Символ "конец" должен возникать в конце программы Потоковых Диаграмм. Он уникален и не может быть пропущен. Может быть так, что никакого соединения не подходит к символу "Конец" (всегда виток), но символ "Конец" все же нарисован внизу схемы. Он представляет собой заключительное состояние схемы, когда исполнение было завершено.

Потоковые связи FC: Потоковые связи – это линии, которые представляют потоки между двумя точками в диаграмме. Связь всегда заканчивается стрелкой. Две связи не могут исходить из одного источника.

Действия FC: Символ действия представляет собой действие, которое нужно выполнить. Действия идентифицируются при помощи числа и имени. Два разных объекта одной схемы не могут иметь одно и то же имя или логический номер. Языками программирования для действий могут быть ST, LD или IL. Действия всегда соединены со связями, одна подходит к нему, другая исходит из него.

Тесты FC: Тест представляет собой булевское условие. Тест идентифицируется числом и именем. В соответствии со значением присоединенного выражения на ST, LD или IL, поток направляется либо по пути "Да", либо "Нет". Если программа написана на ST, то за выражением может следовать двоеточие. Если программа написана на LD, то значение условия представляется единственным витком.

Подпрограмма FC: Система допускает описание иерархической структуры программ FC. Программы FC организованы в виде иерархического дерева. Каждая программа FC может вызывать другие FC программы. Такая программа называется дочерней программой программы FC, которая ее вызывает. Программы FC, которые вызывают подпрограммы, называются родительскими программами. Программы FC объединяются вместе в общее иерархическое дерево, используя отношение "предок - наследник". Символ подпрограммы в Потоковой Диаграмме представляет вызов подпрограммы. Исполнение вызывающей программы FC останавливается до завершения работы подпрограммы.

Специфические действия В/В FC: Символ специфических действий В/В представляет действие, которое должно быть выполнено. Как другие действия, специфические действия В/В идентифицируются номером и именем. Одна и та же семантика используется в стандартных действиях и специфических действиях В/В. Цель специфических действий В/В состоит только в том, чтобы сделать схему более читаемой и сфокусировать внимание на непереносимых частях схемы. Использование специфических действий В/В – дополнительная особенность. Специфические блоки В/В ведут себя точно так же, как стандартные действия.

Соединители FC: Соединители используются для представления связи между двумя точками диаграммы без вычерчивания. Соединитель обозначен как круг и связан с началом потока. Чертеж соединителя завершается, на соответствующей стороне (в зависимости от направления потока данных), с помощью идентификации точки цели (обычно имя символа цели). Соединитель всегда попадает в определенный в Потоковой Диаграмме символ. Символ назначения определяется его логическим номером.

Комментарии FC: Блок комментариев содержит текст, который не имеет смысла для семантики схемы. Он может быть введен на любом свободном месте в окне Потоковой Диаграммы, и используется для документирования программ.

### Ввод Потоковой Диаграммы

Чтобы ввести схему, вы должны поместить элементы  (действия, тесты решений, соединители...) в графическую область, и начертить потоковые связи между ними.

Ввод объектов

Чтобы ввести объекты в диаграмму, выберите соответствующую кнопку на панели инструментов и щелкните в графической области, где вы хотите ее ввести. Вы можете либо поместить элемент в свободную область, или ввести его в поток, щелкнув на связи потока. Вставка на связи допускается только для вертикальных связей сверху вниз. Вы можете ввести следующие основные элементы:

действия, программируемые на ST, IL или Quick LD

специфические действия ВВ (выделяет непереносимые действия)

тест (решение), запрограммирован на ST, IL or Quick LD

соединитель

вызов подпрограммы FC

комментарий (текст описания)

Редактор Потоковых Диаграмм ISaGRAF, предлагает вам список классических структур Потоковых Диаграмм. Такие структуры могут быть вставлены только в существующую связь потока. Они не могут быть помещены в пустую область:

If / Then / Else (двоичный выбор)

Repeat until (ждать до выполнения условия)

While (цикл пока выполняется условие)

Выбор объектов

Выбор графических объектов нужен для большинства команд редактирования. Графический редактор ISaGRAF FC позволяет выбрать один или несколько объектов существующих в области диаграммы. Чтобы выбрать объекты, нужно выбрать "режим выбора" (кнопка со стрелкой) в панели инструментов. Чтобы выбрать один объект, пользователь должен щелкнуть на его символе.

Чтобы выбрать список объектов, протащите мышку в диаграмме для захвата прямоугольной области. Все графические объекты в прямоугольнике помечаются как "выбранный".

Выбранные объекты чертятся темно синим цветом, с маленькими черными квадратами вокруг графического символа. Можно, также удалять или добавлять один объект во множественный выбор щелчком на символе с нажатием клавиш Shift или Ctrl.

Если делается новый выбор, то все отметки ранее выбранных объектов исчезают. Чтобы удалить существующий выбор, просто щелкните мышкой в пустой области, за пределами прямоугольника ограничивающего выбранные объекты.

Для одиночного выбора, можно использовать стрелки клавиатуры, чтобы передвигать выбор с одного объекта на другой в схеме. Потоковые связи так же могут быть выбраны.

Вставка комментариев

Комментарии могут быть вставлены в любое пустое место диаграммы. Комментарии не оказывают влияние на исполнение программы. Они делают диаграмму более читаемой. Чтобы ввести блок комментариев, выберите соответствующую кнопку в панели инструментов и щелкните на то место в диаграмме, где должен быть помещен комментарий. Щелкните дважды на комментарии, чтобы ввести изменить текст. Никаких специальных ограничивающих символов, типа  "(*" и "*)", не нужно для ввода текста в блоке комментариев. Можно изменить размер блока комментариев путем перетаскивания угла его границы, когда он выбран.

Черчение связей потока

Выберите эту кнопку в панели инструментов, чтобы начертить связь потока между существующими элементами. Связь нужно чертить всегда в направлении потока. Во-первых, выберите несоединенную выходную точку элемента FC, и протащите мышку по направлению к точке назначения, чтобы ввести связь. Точкой назначения может быть либо верх (входная точка) несоединенного элемента FC, либо любое место в существующей связи. Точки схождения связей показаны маленькими серыми кружками на Потоковой Диаграмме. Точки схождения могут быть также выбраны или сдвинуты для того, чтобы упорядочить диаграмму.

Использование соединителей

Редактор Потоковых Диаграмм ISaGRAF позволяет использовать графические соединители, как замену видимых связей потока. Соединители могут быть очень полезны при использовании их вместо очень длинных линий и повышают читаемость схемы. Соединитель не может быть использован для установки связи с другой программой FC.

Соединитель помещается на схеме как другой объект FC. Он представляется в виде кружка содержащего числовую ссылку элемента (назначения связи потока). Краткое описание элемента появляется рядом с кружком соединителя.

Передвижение объектов

Чтобы передвинуть объекты в схеме, вы должны выбрать их и перетащить мышку, чтобы передвинуть их в схеме. Вы можете передвинуть один элемент или множественный выбор. Элементы не могут накладываться друг на друга при передвижении. Перемещение элементов нельзя использовать для соединения их с существующей связью.

Когда один элемент (действие, тест...) перемещается, редактор Потоковых Диаграмм ISaGRAF автоматически двигает вместе с выбранным элементом все элементы находящиеся ниже и соединенные с ним. Эта особенность не работает в случае множественного выбора.

Изменение размеров объектов

Можно свободно изменять размер любого графического объекта, за исключением символов "Начало", "Конец" и соединителей. Чтобы изменить размер элемента вы, во-первых, должны его выбрать. Затем перетащите мышкой маленький квадратик, нарисованный на его границе, чтобы изменить размер.

Когда элемент соединен со связью потока, изменение его горизонтальных размеров действует на правую и на левую границы, так что при изменении размеров элемент остается правильно центрированным на связи.

Обмен выходов на тесте

Вы можете обменять положения выходов Да / Нет на тесте (решение). Чтобы сделать это, просто, щелкните дважды либо на "Да" либо на "Нет" возле символа теста.

### Работа с существующей схемой

Команды меню "Редактор" используются для изменения или завершения существующей диаграммы. Большинство из этих команд действуют на элементы, выбранные в настоящее время на диаграмме.

Исправление схемы

Клавиша DEL может быть использована для удаления выбранных элементов. Висячие связи удаляются вместе с выбранными элементами. Используйте команду "Редактор / Отменить" для восстановления элементов после команды DEL. Команда DEL может быть также применена к группе элементов выбранных в диаграмме. Команды "Вырезать", "Копировать", "Вставить" меню "Редактор" используются для перемещения или копирования выбранных элементов.

Вставить и заменить

Команды "Редактор / Найти Заменить " могут быть использованы для поиска и замены текстовых строк во всей программе (все действия и тесты запрограммированные на ST, IL или Quick LD).Диалог Найти/Заменить используется для ввода текста поиска и для прямого открытия секции программы, где находится текст.

Прямой доступ к элементу

Команда "Редактор / Перейти " дает пользователю прямой доступ к графическому элементу, находящемуся в схеме. Позиция скроллирования автоматически изменяется так, чтобы элемент был виден. Достигнутый элемент выделяется.

Перенумерация элементов

Команда Редактор/Перенумеровать используется для перенумерации элементов потоковой диаграммы.  Каждый элемент FC помещенный на схему идентифицируется логическим номером в FC диаграмме. Номера размещаются редактором каждый раз, когда вводится новый элемент. "Перенумеровать" позволяет перенастроить нумерацию элемента в соответствии с его положением в схеме. Номера увеличиваются сверху вниз и слева направо

### Ввод программ уровня 2

Для ввода программы 2-уровня пользователю нужно дважды щелкнуть мышью на символе действия или теста. Программы уровня 2 показаны справа в окне FC. Разделительная линия между схемой  FC и программами уровня 2 может свободно двигаться. Вы можете открыть одновременно одну или две области уровня 2. Имеются следующие команды клавиатуры, мышки и меню "Редактор":

Клавиатура	Мышь	Меню "Редактор"

Открыть в последнем окне	Enter	Double Click	Редактировать

уровень 2

Открыть в отдельном окне	Ctrl+Enter	Ctrl + DoubleClick	Редактировать

уровень 2 в

отдельном окне

Когда видны два окна уровня 2, разделение между ними может быть свободно передвинуто. Кнопка справа на полосе заголовка уровня 2 используется для закрытия окна уровня 2.

По умолчанию для написания программ 2-уровня используется язык ST (Структурный текст). Языком программирования может быть также IL или Quick LD. Имя выбранного языка появляется в маленьком прямоугольнике в полосе заголовка уровня 2. Запустите команду "Опции / Установить язык уровня 2 " из меню или щелкните по этому прямоугольнику, чтобы изменить активный язык. Эта команда действительна только, если окно программ уровня 2 пусто.

Прямоугольник редактирования возникает вверху окна уровня 2. Он используется для ввода короткого текста описания. Этот текст, также, появится, как комментарий IEC, на чертеже символов FC. Это очень полезно, так как это используется другими командами, такими как "Перейти..." и также в надписях действий и тестов FC.

Команда "Опции / Обновить" может быть использована в любой момент, когда открыто окно уровня 2, чтобы обновить основную схему FC измененными программами уровня 2.

### Программирование уровня  2 с помощью Quick LD

Quick LD доступен для программирования 2-уровня. В случае теса решения LD диаграмма состоит из одной ступени с ровно одним витком, представляющим решение. Имя решения не повторяется на символе витка. Ниже приведен пример теста, написанный на Quick LD:

При программировании на Quick LD используйте стрелки клавиатуры для перемещения по логической сетке и используйте следующие горячие клавиши для вставки символов:

F2:	вставить контакт после выделенного символа

F3:	вставить контакт перед выделенным символом

F4:	вставить контакт параллельно выделенному символу

F5:	добавить виток параллельно выделенному символу (не для тестов)

F6:	вставить блок  после выделенного символа

F7:	вставить блок перед выделенным символом

F8:	вставить блок параллельно выделенному символу

F9:	добавить символ прыжка в параллель с выбранным витком (не для тестов)

Прыжок  ведет к имени ступени. Имя ступени может быть введено нажатием ENTER, когда выбран заголовок ступени. Редактор ISaGRAF помнит уже введенные метки ступеней, определены ли они для имени ступени или для операции прыжка. Диалог "Прыжок/Метка"' дает вам возможность ввести новую метку или выбрать существующую. Если вы вводите новое имя, оно будет автоматически добавлено в список. Кнопка "Уничтожить" используется для удаления выделенного имени из списка. Она не удаляет метку на ступени, которую вы выбрали в диаграмме. Чтобы это сделать, просто нажмите Принять когда прямоугольник редактирования пуст.

Кроме этого вы можете щелкнуть мышью на функциональной кнопке на панели внизу окна программы 2-уровня вместо функциональных клавиш.

Нажмите ENTER при выделенном контакте или параметре блока ввода/вывода для выбора переменной или ввода константного значения. Нажмите ENTER при выделенном функциональном блоке для выбора его типа. Кроме того вы можете дважды щелкнуть мышью на символе для достижения того же эффекта.

Нажмите Control + SPACE при выделенном контакте для выбора или изменения его типа (прямой, обратный). Обратитесь к разделу «Использование редактора Quick LD» этого документа за более подробным описанием возможностей Quick LD.

### Показать опции

Команда "Опции / Настройки" открывает диалог, где сгруппированы все параметры и опции, касающиеся рабочего пространства редактора и чертежа диаграммы. Используйте проверки группе "Рабочее пространство" чтобы показать или скрыть панель инструментов и статусную панель редактора. Опции группы "Document" позволяют вам показать или скрыть точки решетки редактирования и показать схему либо черно-белой, либо цветной.

Используйте кнопку "Увеличение" панели инструментов, для изменения текущего масштаба. Эта команда всегда имеется при работе с программой Quick LD присоединенной к действию или тесту.

Используйте кнопку "Сетка" панели инструментов чтобы показать или скрыть точки решетки редактирования. Эта команда, также, имеется при работе с  программой Quick LD присоединенной к действию или тесту.

Используйте команду "Опции / Шрифт" для выбора имени шрифта символа который используется во всех документах ISaGRAF. При вызове из блоков ST или IL, вы можете определить размер шрифта. При выборе шрифта для графического вида (FC или Quick LD), стиль шрифта и размер не относятся к делу и их не нужно выбирать. Графические редакторы ISaGRAF всегда рассчитывают размер шрифта в соответствии с текущим масштабом.

## Использование редактора Quick LD

Язык LD допускает графическое представление булевых выражений. Булевы операторы AND, OR, NOT явно представлены в топологии диаграммы. Булевы выходные переменные присоединены к виткам графика. Редактор Quick LD  допускает простой ввод диаграмм при помощи клавиатуры или мыши. Элементы автоматически связываются и размещаются по ступеням самим редактором. Пользователю не нужно изображать никаких соединений. Кроме этого, редактор Quick LD размещает ступени диаграммы таким образом, что место, занимаемое диаграммой, всегда оптимально.

### Основы языка LD

Программа на языке LD представлена списком ступеней, на которых расположены  контакты и витки. Ниже приведены основные компоненты LD диаграммы :

Головная часть ступени ( левая  шина питания )

Каждая ступень начинается с левой шины питания, начальное значение которой истинно. Редактор Quick LD автоматически создаёт левую шину питания, когда первый контакт ступени создан пользователем. Каждая ступень может иметь логическое имя, которое может использоваться в качестве метки для инструкций прыжка.

Контакты

Контакты изменяют поток булевых данных в соответствии со значением булевой переменной. Имя переменной изображено над символом контакта. Следующие типы контактов поддерживаются редактором Quick LD :

прямой контакт

инвертированный контакт

контакт с определением положительного (переднего) фронта

контакт с определением отрицательного (заднего) фронта

Витки

Виток представляет действие. Состояние ступени (состояние связи в левой части витка) используется для изменения булевой переменной. Имя переменной изображено над символом витка. Следующие типы витков поддерживаются редактором Quick LD :

прямой виток

инвертированный виток

"установить" виток действия

"сбросить" виток действия

виток с определением положительного (переднего) фронта

виток с определением отрицательного (заднего) фронта

Функциональные блоки

Блок диаграммы LD может представлять функцию, функциональный блок, подпрограмму или оператор. Его первый входные и выходные параметры всегда соединены со ступенью. Другие параметры описаны вне прямоугольника блока.

Конец ступени ( правая шина питания )

Ступени заканчивается правой шиной питания. Редактор Quick LD автоматически вставляет правую шину питания, когда пользователь помещает виток в диаграмму.

Символ прыжка

Символ прыжка всегда ссылается на метку ступени, т.е. имя этой ступени, определённое где-либо в этой же диаграмме. Он помещается в конце ступени. Если состояние ступени истинно, выполнение диаграммы прямо перейдёт к помеченной ступени. Следует иметь в виду, что обратные прыжки опасны, так как они могут привести к блокированию цикла PLC в некоторых случаях.

Символ возврата

Символ возврата размещается в конце ступени. Он означает, что выполнение программы должно быть остановлено, если значение ступени истинно.

Ввод «EN»

В  некоторых операторах, функциях и функциональных блоках первый ввод не имеет булевского типа данных. Так как первый ввод всегда должен быть соединен со ступенью, то другой ввод автоматически вставляется на первую позицию, называемую «EN». Блок выполняется только в том случае, если ввод «EN» истинен. Ниже приведён пример оператора сравнения и его эквивалент на языке ST :

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* продолжить ступень с состоянием q *) |
| --- | --- |

Вывод «ENO»

В некоторых операторах, функциях или функциональных блоках первый вывод не имеет булевского типа данных. Поскольку первый вывод всегда должен быть соединён со ступенью, другой вывод автоматически вставляется  на первую позицию. Он называется «ENO».  Этот вывод всегда находится в том же состоянии, что и первый ввод блока. Ниже приведён пример функционального блока AVERAGE и его эквивалент на языке ST :

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; eno := rung_state; (* продолжить шину с состоянием eno *) |
| --- | --- |

В некоторых случаях одновременно необходимы как EN, так и ENO. Ниже приведён пример арифметического оператора и его эквивалент на ST :

|  | IF rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; eno := rung_state; (* продолжить шину с состоянием eno *) |
| --- | --- |

Ограничения редактора Quick LD

Редактор ISaGRAF Quick LD не позволяет продолжить ступень ( вставить новый контакт или виток) вправо от витка. Если одной ступени требуется сразу несколько выводов, то соответствующие витки должны быть параллельны.

### Ввод диаграммы LD

Все команды редактирования редактора Quick LD могут быть выполнены как при помощи клавиатуры, так и мыши.

Сетка редактирования

Диаграмма LD вводится при помощи логической матрицы. Каждая ячейка матрицы может содержать до одного символа LD. Пользуйтесь стрелками клавиатуры или мышью для перемещения по ячейкам. Текущая ячейка помечена инвертированным цветом. Для некоторых операций по копированию/вырезанию/вставке можно помечать сразу несколько ячеек. При помощи мыши это делается так : просто перемещайте курсор мыши внутри диаграммы. При помощи клавиатуры, пользуйтесь стрелками при нажатой клавише SHIFT.

Вставка новой ступени

Для вставки новой ступени в диаграмму, переместите область выбора за последнюю существующую ступень и вставьте контакт ( нажмите F2 или соответствующую кнопку на панели ). Появится новая ступень с одним витом и одним контактом.

Вставка комментария для ступени

Каждая ступень может сопровождаться документацией размером до двух строк текста. Для ввода комментария переместите выделенную область до ячейки над ступенью и нажмите клавишу ENTER или дважды щёлкните мышью на этой ячейке :

Ввод метки ступени

Каждая ступень может быть идентифицирована при помощи имени. Это имя может быть использовано в качестве целевой метки для операции перехода. Для ввода или изменения метки ступени переместите выделенную область на начало и нажмите ENTER или дважды щёлкните мышью на ячейке :

Редактор ISaGRAF Quick LD запоминает ранее введённые имена ступеней и адреса переходов. Окно диалога "Прыжок/Метка"  даёт Вам возможность выбрать существующую метку или создать новую.

Если Вы введёте новое имя, оно будет автоматически добавлено в список. Кнопка «Уничтожить» используется для удаления выделенного имени из списка. Она не удаляет метку на выделенной ступени диаграммы. Для этого просто нажмите Принять, когда окно диалога пусто.

Вставка символов в ступень

Вставка символов ( контактов, колец, блоков... ) в существующую ступень всегда производится в соответствии с текущей выделенной областью экрана. Вам нужно выделить требуемую ячейку внутри ступени одну из следующих функциональных клавиш для вставки :

F2	контакт слева от выделенного символа

F3	контакт справа от выделенного символа

F4	контакт параллельно выделенному символу

F6	блок слева от выделенного символа

F7	блок справа от выделенного символа

F8	блок параллельно выделенному символу

Следующие команды разрешены, когда выделенная область находится на выходе ступени (витке) :

F5	добавить виток параллельно выделенному

F9	добавить символ перехода параллельно выделенному

Shift + F9	добавить символ возврата параллельно выделенному

При параллельной вставке ( F4/F8 ), если выбраны несколько контактов ступени, символ вставляется параллельно группе выделенных элементов. Ниже приведён пример :

Для вставки символов в диаграмму, Вы также можете воспользоваться командами меню «Вставить». При помощи мыши, Вы можете щёлкнуть на кнопке панели внизу экрана, на которой изображён нужный тип символа :

Ввод символов

Для того, чтобы связать символ переменой с контактом или витом, выделите его и нажмите ENTER. Дважды щёлкните мышью на контакте или витке. Появится окно выбора переменной. Обратитесь к разделу «Дополнительные сведения о редакторах программ» этого документа за более подробной информацией об использовании этого окна. Для связи функции, функционального блока или оператора с блоком, нажмите ENTER, когда выделенная область находится внутри прямоугольника. Для связи символа переменной с параметром входного или выходного блока, выделенная область должна располагаться соответственно, вне  прямоугольника блока.

Для ввода текста, обычно, используются диалоги, включающие списки блоков или переменных. Если выбран режим "Ручной ввод с клавиатуры " в меню "Опции", символы переменных и имена вводятся прямо через прямоугольник редактирования текста. Введите новый текст и нажмите клавишу "Enter", чтобы установить его, или "Escape", чтобы отказаться от изменений и закрыть редактор. Прямоугольник редактирования текста в режиме "ручной ввод с клавиатуры" не может быть закрыт мышкой.

Изменение типа контакта или витка

Команда «Редактор / изменить виток /тип контакта» изменяет тип выделенного контакта или витка. Контакт может быть прямым, инвертированным, с положительным или отрицательным определением фронта. Виток может быть прямым, инвертированным, с положительным или отрицательным определением фронта. Нажатие пробела приводит к тому же эффекту.

Вставка ступени в диаграмму

Команда «Редактор / Вставить ступень» вставляет новую ступень в диаграмму перед выделенной. Вставленная ступень имеет один контакт и один виток.

### Работа с существующей диаграммой

Команды меню «Редактор» используются для изменения или дополнения существующей диаграммы. Большинство этих команд имеют дело с выделенными элементами диаграммы.

Исправление диаграммы

Клавиша DEL может быть использована для удаления выделенных элементов. Невозможно удалить виток, переход или символ возврата, если это единственный выход ступени. Используйте команду «Редактор / Отменить» для восстановления элементов, удалённых  командой DEL.  Команда DEL может быть применена, как к одному выделенному элементу, так и к их группе. Также этой командой можно удалять комментарии. При удалении заголовка ступени, вся ступень удаляется целиком.

Копирование символов

Команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» меню «Редактор» используются при перемещении или копировании выделенных элементов. Эти команды не оперируют с комментариями. Команда «Редактор / Специальная вставка» даёт Вам выбор для вставки элементов :

- слева от выделенного элемента

- справа от выделенного элемента

- параллельно выделенному элементу

Управление целой ступенью

Все команды редактирования ( Удалить, Копировать, Вырезать ) оперируют со ступенью целиком, если выделен её заголовок ( левая шина питания ). Это обеспечивает простоту перемещения ступеней в диаграмме, просто перемещением выделения на первую колонку. Кроме того, можно расширить область выделения по вертикали, чтобы она включала в себя несколько заголовков ступеней. В этом случае команды редактирования применимы к списку ступеней.

Поиск и замена

Команды меню «Редактор / Найти», «Редактор / Заменить» используются для нахождения и замены текста в диаграмме. Могут быть найдены только полные имена. Поиск производится по контактам, виткам, именам блоков, параметрам блоков и меткам ступеней. Он не может быть использован для нахождения строки в комментарии. Команда Заменить не может быть использована для изменения типа блока. Поиск может быть осуществлён вверх или вниз от выбранной позиции. Он заканчивается по достижении конца диаграммы. Для поиска доступны следующие горячие клавиши

ALT+F2	найти следующий элемент с тем же именем переменной, что и выбранный. Этот поиск может быть применен только к функциональным блокам и меткам ступеней.

ALT+F5	найти следующий виток с тем же именем переменной, что и выбранный. Этот поиск , в основном, используется в режиме отладки для быстрого поиска ступеней, влияющих на переменную.

### Опции экрана

Команды меню «Опции» используются для изменения способа изображения диаграмм LD, а также для того, чтобы показать или убрать некоторый тип информации.

Комментарии ступеней

Используйте команду "Опции / Ступень (комментарии) " для того, чтобы спрятать или показать комментарии ступеней на диаграмме в целом. Это может понадобиться для более компактного изображения большой диаграммы, так как комментарий занимает целую строку редактируемой матрицы. Эта опция может быть изменена в любое время.

Имена и псевдонимы

Каждая переменная, связываемая с контактом, витком или параметром блока ввода-вывода идентифицируется символьным именем. Кроме этого, редактор Quick LD допускает представление «псевдонима» для каждой переменной. Псевдоним переменной - это комментарий, усечённый перед первым символом « : »   и ограниченный 16 символами. Ниже приведены примеры :

комментарии переменной:	псевдонимы:

short text	short text

long text with no separator	long text with n

short text: long description	short text

Псевдонимы не влияют на выполнение диаграммы и должны рассматриваться как  комментарии с синтаксической точки зрения. Псевдоним автоматически извлекается из комментария, когда переменная выбирается в списке. Он не может быть изменен вручную. Используйте команду "Опции / Контакты и витки" для выбора режима изображения идентификаторов переменных. Возможны следующие режимы :

- отображать только имена переменных

- отображать только псевдонимы переменных

- отображать одновременно имена и псевдонимы переменных

Редактор Quick LD не изменяет автоматически LD документы, когда псевдонимы переменных изменены в словаре. Используйте команду "Опции / Контакты и витки / Изменить псевдонимы ", чтобы изменить все псевдонимы в редактируемой диаграмме. Вы можете также установить опцию "Всегда изменять по открыть " из "Опции / Контакты и витки ", чтобы запросить ISaGRAF автоматически изменять все псевдонимы каждый раз, когда открывается программа Quick LD. Предупреждение: Установка этой опции может значительно увеличить время открытия программы.

Опции изображения

Команда "Опции / Настройки" открывает диалог, где объединены все параметры и опции, касающиеся рабочего пространства редактора и чертежа графической диаграммы LD.

Используйте окна метки в группе «Рабочее пространство» для того чтобы показать или спрятать панели редактора. Опции группы «Документ» позволяют показать или спрятать сетку редактирования, а также разрешают/запрещают цветное редактирование.

Опции группы «Увеличение» позволяют Вам выбрать главный коэффициент увеличения. С той же целью может быть использована кнопка «Увеличение» панели редактирования.

Также Вы можете изменить отношение X/Y в сетке редактирования. Это часто делается для уменьшения ширины ячейки при работе с короткими именами. С той же целью используется кнопка «ширина ячейки» панели редактирования.

Используйте команду "Опции / Шрифт" для выбора имени шрифта символа который используется во всех документах ISaGRAF. При выборе шрифта для графического вида, стиль шрифта и размер не относятся к делу и их не нужно выбирать. Графические редакторы ISaGRAF всегда рассчитывают размер шрифта в соответствии с текущим масштабом.

## Использование редактора FBD/LD

Графический редактор ISaGRAF FBD/LD позволяет пользователю создавать конечные программы FBD, которые могут содержать части, написанные на LD. Он сочетает в себе возможности редактировать как текст, так и графику. Таким образом, можно создавать диаграммы и соответствующие им входы и выходы. Поскольку этот редактор предназначен для языка FBD, то чистые LD диаграммы предпочтительнее создавать при помощи редактора Quick LD.

### Основы языка FBD/LD

Язык FBD - это графическое представление многих различных типов равенств. Операторы представлены функциональными прямоугольниками. Функциональные входы присоединяются к левой части прямоугольника. Функциональные выходы присоединяются к правой части. Входы и выходы диаграммы (переменные) соединены с функциональными прямоугольниками при помощи логических связей. Выходы одного функционального прямоугольника могут соединяться со входами другого.

Язык LD допускает графическое представление булевых переменных. Логические операции AND, OR, NOT полностью представлены в топологии диаграммы. Булевы входные переменные присоединяются к графическим контактам. Булевы выходные переменные присоединяются к графическим виткам. Контакты и витки соединяются друг с другом и с левыми и правыми шинами питания при помощи горизонтальных линий. Каждый отрезок линии имеет булево состояние - истинное или ложное. Булево состояние одинаково для всех отрезков, соединённых вместе. Любая горизонтальная линия, соединённая с левой вертикальной шиной питания, имеет истинное состояние.

Диаграммы всегда интерпретируются слева направо и сверху вниз. Обратитесь к Руководству по Языкам ISaGRAF за более подробной информацией по языкам LD и FBD. Вот основные графические компоненты языков LD и FBD, поддерживаемые редактором FBD/LD :

Левая шина питания

Слева ступени должны быть присоединены к левой шине питания, которая имеет начальное истинное состояние. Кроме того, редактор позволяет присоединять любые булевы переменные к левой шине питания.

Правая шина питания

Вита могут быть соединены с правой шиной питания. Это дополнительная возможность редактора. Если виток не соединен ни с чем справа, то он включает правую шину питания в своё собственное изображение.

Вертикальное соединение LD «OR»

Вертикальное соединение LD допускает несколько соединений слева и справа. Каждое соединение справа эквивалентно комбинации левых соединений, связанных логическим ИЛИ.

Контакты

Контакты изменяют поток булевых данных в соответствии со значением булевой переменной. Имя переменной изображено над символом контакта. Следующие типы контактов поддерживаются редактором FBD/LD :

прямой контакт

инвертированный контакт

контакт с определением положительного (переднего) фронта

контакт с определением отрицательного (заднего) фронта

Витки

Виток представляет действие. Состояние ступени ( состояние связи в левой части вита ) используется для изменения булевой переменной. Имя переменной изображено над символом вита. Следующие типы колец поддерживаются редактором FBD/LD :

прямой виток

инвертированный виток

"установить" виток действия

"сбросить" виток действия

виток с определением положительного (переднего) фронта

виток с определением отрицательного (заднего) фронта

Функциональные блоки

Блок диаграммы FBD может представлять функцию, функциональный блок, подпрограмму или оператор. Его входные и выходные параметры должны быть соединены с контактом или витком или другими входами или выходами блока. Формальные параметры описаны внутри прямоугольника блока.

Метки

Метки могут быть помещены в любом месте диаграммы. Метка используется как цель для инструкций прыжка, т.е. для изменения порядка выполнения диаграммы. Метки не соединяются с другими элементами. Для повышения читаемости диаграммы метки рекомендуется размещать в её левой части.

Прыжок

Символ прыжка всегда ссылается на метку, расположенную где-либо в диаграмме. Слева он должен быть соединён с булевым элементом. Если левое соединение истинно, то выполнение программы сразу переходит к помеченному участку. Следует иметь в виду, что обратные прыжки опасны, так как в некоторых случаях приводят к зацикливанию.

Символ возврата

Символ возврата соединяется с булевым элементом. Он означает, что выполнение программы должно быть остановлено, если значение ступени истинно.

Переменные

Переменные в диаграмме представлена внутри маленького прямоугольника, соединённого слева или справа с другим элементом диаграммы.

Связи соединения

Связи соединения изображаются между элементами диаграммы. Они всегда изображаются от входа к выходу ( в направлении потока данных ).

Связи соединения булева отрицания

Некоторые булевы связи представлены маленьким кругом в своём правом окончании. Это представляет булево отрицание информации, проходящей через связь.

Углы, определяемые пользователем

Пользователь может определять точки на линии связи. Они позволяют вручную управлять направлением связи. Если не задано никакого угла, то ISaGRAF по умолчанию использует свой алгоритм управления.

### Ввод диаграммы FBD

Для ввода диаграммы Вам нужно поместить элементы ( блоки, переменные, контакты, вита ) в графическую область и изобразить связи между ними.

Вставка объектов

Для вставки объекта в диаграмму, выберите соответствующую кнопку на панели и щёлкните мышью в области, в которую нужно произвести вставку.

Выделение объектов

Выделение графических объектов в основном используется для команд редактирования. Редактор ISaGRAF FBD/LD допускает выбор одного или нескольких существующих объектов диаграммы. Для выделения объектов используется кнопка «выбрать» ( отмеченная стрелкой ) на панели инструментов. Для выделения одного объекта пользователю нужно просто щёлкнуть мышью на его символе. Для выделения нескольких объектов, переместите мышь, выделив прямоугольную область диаграммы. Все графические объекты, входящие в эту область будут отмечены как выделенные. Выделенный объект изображается с маленьким чёрным квадратом вокруг своего символа. При выполнении новой операции выделения выделенные ранее объекты перестают быть выделенными. Для снятия выделения, просто щёлкните мышью в пустой области вне выделенного прямоугольника.

Вставка комментариев

Комментарии могут быть вставлены в любое место диаграммы. Комментарии не влияют на выполнение программы, они повышают её читабельность. Для вставки блока комментариев, выберите эту кнопку на панели и с помощью мыши выделите прямоугольник на экране, в который нужно вставить комментарий. После этого введите текст комментария. Никакие специальные открывающие или закрывающие символы, такие как «(*» или «*)», не нужны. Размер блока комментариев можно изменить, перетащив мышью угол его границы при выделении.

Перемещение объектов

Для перемещения объекта в диаграмме Вам нужно выделить его и перетащить в нужное место диаграммы.  Для перемещения связанных объектов пользователю нужно просто переместить их символы. Редактор автоматически перерисует связи между перемещёнными объектами.

Изображение связей

Выберите одну из этих кнопок на панели для изображения связи между точками соединения существующих элементов. Если Вы изобразите связь от точки соединения до пустого места, то она будет автоматически закончена углом, определяемым пользователем. Таким образом, Вы можете продолжить изображение другим отрезком.

Изменение изображения связей

Команда «Инструменты / Двигать линию» используется, когда выделенная связь в диаграмме меняет свой автоматический тип управления. Эта команда не влияет на связи, соединённые с углом, определяемым пользователем. Если связь изображена тремя отрезками, то эта команда изменит положение второго отрезка. Ниже приведён пример.

Изменение типа связи

Вы можете легко изменить тип связи ( возможно, с булевым отрицанием ) дважды щёлкнув мышью на её правом крае.

Изображение ступеней LD

Для изображения новой ступени LD сначала вставьте новую шину питания. Затем вставьте виток : он будет автоматически связан с шиной питания. Остальные контакты и вертикальные ИЛИ соединения могут быть непосредственно вставлены в линию ступени без изображения новых линий связи.

Когда новый LD контакт или виток вставлен в пустую область редактируемой диаграммы, новая горизонтальная ступень автоматически изображается от нового вставленного элемента до существующих шин питания слева и справа. Этого не происходит автоматически, если новый элемент вставляется не между шинами питания. Вставленные контакт или виток могут быть перемещены внутри созданной ступени. Горизонтальные линии, созданные редактором при вставке, могут быть выделены и удалены. Вы можете ставить новый LD контакт или символ вита на горизонтальной линии существующей ступени. Редактор автоматически изменит размер ступени и соединит со вставленным элементом.

Множественное соединение

Множественное соединение может быть создано справа от любой точки вывода. Это означает, что информация распространяется в несколько различных точек диаграммы. То же свойство распространяется на каждый правый край. Число линий, изображённых справа от точки соединения, не ограничено. Две линии соединения не могут быть соединены справа с одной и той же точкой входа. Исключением являются следующие символы LD :

правая шина питания

множественное соединение слева (ИЛИ)

Символы LD могут иметь неограниченное число входов.

### Работа с существующей диаграммой

Команды меню “Редактор” используются для изменения ли завершения существующей диаграммы. Большинство из этих команд оперируют с выделенными элементами.

Исправление диаграммы

Клавиша DEL может быть использована для удаления выделенных элементов. Связи удаляются вместе с выделенными элементами. Используйте команду «Редактор / Отменить» для восстановления элементов, удалённых командой DEL. Команда DEL применима к группе выделенных элементов. Команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» меню «Редактор»  используются для перемещения и копирования выделенных элементов.

Поиск и Замена

Команды меню «Редактор / Найти», «Редактор / Заменить» используются для нахождения и замены текста в диаграмме. Могут быть найдены только полные имена. Поиск производится по контактам, виткам, именам блоков, параметрам блоков и меткам. Он не может быть использован для нахождения строки в комментарии. Команда Заменить не может быть использована для изменения имени блока. Поиск может быть осуществлён вверх или вниз от выбранной позиции. Он заканчивается по достижении конца диаграммы.

Отображение порядка выполнения

Когда FBD диаграмма содержит обратный цикл, порядок исполнения не может быть представлен стандартным методом слева направо / сверху вниз. Во избежание путаницы, используйте команду «Инструменты / Показать порядок выполнения»  или комбинацию клавиш Control + F1 для изображения порядка выполнения, который будет использоваться при компиляции. Ярлыки, пронумерованные от 1 до N располагаются возле символов, вызывающих действия ( витки, установка значений переменных, функциональные блоки ).

Ввод символов и текста

Дважды щёлкните мышью на элементе для ввода соответствующего символа или текста. Это применимо к переменным, контактам и виткам, текстам комментариев и меткам. При использовании этого метода с контактом или витком это также позволяет изменить их тип ( прямой, обратный...).

Для ввода текста, обычно, используются диалоги, включающие списки блоков или переменных. Если выбран режим "Ручной ввод с клавиатуры" в меню "Опции", символы переменных и имена вводятся прямо через прямоугольник редактирования текста. Введите новый текст и нажмите клавишу "Enter", чтобы установить его, или "Escape", чтобы отказаться от изменений и закрыть редактор. Прямоугольник редактирования текста в режиме "ручной ввод с клавиатуры" не может быть закрыт мышкой.

Если в меню «Опции» установлен режим «Автоввод», то символ переменной должен вводиться непосредственно каждый раз при вставке нового контакта или витка.  При вставке переменной или метки необходимо вставить и их символ.

Выбор типа функционального блока

Дважды щёлкните мышью на блоке для изменения его типа. Тип блока выбирается из списка доступных операторов, функций и функциональных блоков. Кроме того, команда позволяет изменить количество входных параметров в случае коммуникативного оператора ( т.е. AND, OR, ADD, MUL... )

Получение свободного пространства

Когда вы нажимаете правую клавишу мышки в области чертежа FBD, появляется всплывающее меню. Оно содержит следующие команды, которые могут быть использованы для ввода и удаления свободного пространства в положении курсора мышки:

Вставить ряд:	Эта команда вводит свободное пространство, состоящее из  4 рядов в соответствии с шагом решетки, начиная с позиции курсора мышки, где открылось всплывающее меню.

Удалить ряд:	Эта команда удаляет неиспользованное горизонтальное пространство (ряды), начиная с позиции курсора мышки, где открылось всплывающее меню. Эта команда не может быть использована для удаления элементов FBD.

Когда всплывающее меню открыто, серая линия на чертеже FBD показывает, где пустое пространство будет вводиться или удаляться.

### Опции изображения

Команды меню «Опции» используются для изменения изображения диаграммы FBD на экране.

Изменение расположения

Команда "Опции / Настройки" открывает диалог, где сгруппированы все параметры и опции, касающиеся рабочего пространства редактора и чертежа диаграммы. Используйте проверки группе "Рабочее пространство" чтобы показать или скрыть панель инструментов и статусную панель редактора. Опции группы "Document" позволяют вам показать или скрыть точки решетки редактирования.

Используйте кнопку "Увеличение" панели инструментов, для изменения текущего масштаба. Эта команда всегда имеется при работе с программой Quick LD присоединенной к действию или тесту.

Используйте команду "Опции / Шрифт" для выбора имени шрифта символа, который используется во всех документах ISaGRAF. При вызове из блоков ST или IL, вы можете определить размер шрифта. При выборе шрифта, стиль шрифта и размер не относятся к делу и их не нужно выбирать. Графические редакторы ISaGRAF всегда рассчитывают размер шрифта в соответствии с текущим масштабом.

### Стили и отслеживание изменений

Редактор ISaGRAF LD/FBD позволяет вам приписать графический стиль любой компоненте диаграммы LD/FBD. Стиль, в основном, определяется, как специальная окраска диаграммы. Но ISaGRAF, также, использует стили, чтобы разрешить отслеживание изменений в диаграммах.

Заметим, что стили не видны во время симуляции или отладки, так как цвета (красный и голубой) используются в этом режиме для высвечивания TRUE / FALSE состояний переменных.

Предопределенные стили

Следующие стили предопределены:

Нормальный	Чертеж по умолчанию (черный). Для отслеживания изменений, стиль "нормальный" определяет элементы, имеющие этот стиль, как часть первоначальной диаграммы. Элементы стиля "Нормальный", обычно сканируются во время исполнения.

Модифицир.	Элементы помеченные "модифицированный" окрашены розовым. Для отслеживания изменений, стиль "модифицированный" используется, чтобы высветить элементы, которые были добавлены или изменены со времени появления первоначальной диаграммы. Элементы стиля " модифицированный ", обычно сканируются во время исполнения..

Удаленный	Элементы помеченные "удаленный" окрашены серым, с пунктирной линией. Такие элементы не принимаются во внимание во время исполнения диаграммы. Этот стиль используется для отслеживания удаленных элементов.

Адаптирован	В дополнение к предопределенным стилям, редактор ISaGRAF LD/FBD позволяет вам выбрать любой цвет, примененный к части диаграммы. Такие элементы рассматриваются, как имеющие стиль "Адаптированный". Использование стиля "Адаптированный" не влияет на выполнение диаграммы.

Используйте команды подменю "Стиль" в меню "Редактор" для применения стиля к выбранным элементам.

Отслеживание изменений

Использование стилей, и наличие стиля "Удаленный" позволяет автоматически отслеживать изменения в существующей диаграмме. Используйте команду "Отметь изменения " в меню "Редактор/Стиль", чтобы позволить или запретить отслеживание изменений.

Когда установлена опция "Отметь изменения", все измененные или добавленные в диаграмму элементы автоматически устанавливаются в стиль "Модифицированный". Когда элемент удаляется, с использованием команд "Удалить" или "Вырезать", они не удаляются из диаграммы визуально, а просто помечаются стилем "Удаленный". Это позволяет пользователю следить за всеми изменениями в диаграмме.

Используйте "Редактор/Стиль/Устранить все удаленные символы ", чтобы на самом деле удалить все элементы, помеченные стилем "Удаленный" из диаграммы LD/FBD. Эта команда не принимает во внимание текущий выбор и всегда применяется ко всей диаграмме.

Чтобы восстановить элемент, помеченный стилем "Удаленный", выберите желаемый элемент и примените к нему стиль "Нормальный", стиль "Модифицированный"  или "Адаптированный". Такая операция может привести к неправильным соединениям (более одной связи подходит к одной и той же точке входа), Это будет определено во время следующей проверки программы.

## Использование текстового редактора

Этот раздел описывает возможности и команды   текстового редактора ISaGRAF, особенно команды, использующиеся для ввода исходных текстов программ ST и IL.

### Команды редактирования

Команды меню «Редактор» используются для редактирования текста. Большинство команд оперируют с выделенными символами диаграммы или с символом на текущей позиции курсора.

Удаление и вставка

Клавиша DEL может быть использована для удаления выделенного текста. Используйте команду «Редактор / Отменить» для восстановления элементов, удалённых  командой DEL. Команды «Вырезать», «Копировать», «Вставить» меню «Редактор»  используются для перемещения и копирования выделенных элементов текста или для вставки из буфера.

Поиск и замена

Команды меню «Редактор / Заменить», «Редактор / Заменить» используются для нахождения и замены текста в диаграмме. Могут быть найдены любые символьные строки. Поиск может быть осуществлён вверх или вниз от выбранной позиции. Он заканчивается по достижении конца диаграммы.

Переход к строке

Команда «Редактор / Перейти на строку» используется для перемещения курсора на строку с указанным номером. Это может быть полезно для редактирования строки, содержащей ошибку, на которую сослался компилятор программ на ST или IL.

Вставка символа из словаря

Используйте команду «Редактор / Вставить переменную» для вставки на позицию курсора символа переменной или объекта, объявленного в словаре проекта. Символ выбирается из окна диалога, описанного в разделе «Дополнительно о редакторах программ» этого документа.

Вставка файла

Команда «Редактор / Вставить файл» вставляет содержимое всего файла на текущую позицию курсора. Следует иметь в виду, что только файлы в ASCII могут быть вставлены этой командой.

### Опции

Команды меню «Опции» используются для того, чтобы показать или убрать панель редактирования и выбора шрифта. Выбранный шрифт будет использоваться для любого текста, редактируемого в Инструментарии ISaGRAF.

При использовании редактора для ввода программы на ST или IL, команда  «Опции / Показать ключевые слова» служит для того, чтобы показать или убрать окно, содержащее наиболее употребляемые ключевые слова этих языков.

## Дополнительно о программных редакторах

Этот раздел содержит полезную информацию о возможностях редактирования, общих для всех программных редакторов ISaGRAF. Это главным образом касается связи различных инструментов ISaGRAF и окон диалога.

### Вызов других инструментов ISaGRAF

Проверка ( компиляция ) программ

Команда «Файл / Проверить» запускает генератор кода ISaGRAF для проверки синтаксиса редактируемой программы. Если она написана на языке SFC, то проверяются как 1-уровень, так и 2-уровень. Когда проверка синтаксиса завершена, окно генерации необходимо закрыть для продолжения редактирования. Если приложение состоит только из одной программы ( редактируемой в данный момент ), то, при отсутствии ошибок, будет создан код приложения. Команда «Создать / Опции компилятора» используется для установки параметров компиляции и оптимизации. Обратитесь к разделу «Использование Генератора Кода» этого раздела за более подобной информацией о генерации кода и компиляции.

Симуляция или отладка приложения

Команды «Файл / Симулировать» и «Файл / Отладка» запускают графический отладчик ISaGRAF как для режима Симуляции, так и для реального соединения. Они переоткрывают программу на SFC в режиме отладки. В режиме отладки в программе нельзя произвести никаких изменений.

Редактирование словаря переменных

Команда «Файл / Словарь» используется для редактирования словаря переменных текущей программы или текущего приложения. Таким же способом можно редактировать макросы. Описатель локальный и макросы относятся к текущей программе.

### Параметры программы

Если редактируемая программа является функцией, функциональным блоком или подпрограммой, то команда «Файл / Параметры» используется для определения её параметров вызова и возвращаемых параметров. Эта команда не действует, если редактируемая программа является SFC программой верхнего уровня, от раздела «Begin» до «End».

Функции, функциональные блоки или подпрограммы могут иметь до 32 параметров ( ввода или вывода ). Функция или подпрограмма имеет ровно один возвращаемый параметр, имя которого должно совпадать с именем функции, в соответствии с правилами преобразования ST. Следующее окно диалога используется для описания параметров подпрограммы :

Список в верхней левой части окна показывает параметры, в порядке способов вызова : сначала параметры вызова, затем - возврата. Нижняя часть окна показывает подробное описание параметра, выделенного в списке. В качестве параметра может быть использован любой тип данных ISaGRAF. Возвращаемый параметр должен располагаться в списке после параметров вызова. Имена параметров должны подчиняться следующим правилам :

- Длина имени не должна превышать 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Следующие символы могут быть буквой, цифрой или символом подчёркивания

- В имени проекта прописной и строчный регистры не различаются

Команда «Вставить» используется для вставки нового параметра перед  выбранным. Команда «Удалить» используется для удаления выделенного параметра. Команда «Упорядочить» автоматически сортирует параметры так, что возвращаемый параметр становится последним в списке.

### Остальные команды меню «Файл»

Следующие команды доступны из меню «Файл» любого программного редактора.

Открытие другой программы

Команда «Файл / Открыть» позволяет закрыть редактируемую программу и начать редактирование  другой программы того же проекта на том же языке. Новая программа заменяет текущую в окне редактирования.

Печать программ

Команда «Файл / Печать» выводит редактируемую программу на принтер. Эта команда создаёт эскиз листинга программы. Более подробная информация по этому вопросу получается при использовании генератора документов проекта.

Для графических программ ( SFC, FBD и Quick LD ) Вы можете воспользоваться командой «Редактор / Копировать рисунок (метафайл)» для копирования в буфер изображения диаграммы в формате метафайла. Оно может быть вставлено в другое приложение как в текстовом процессоре. Для программ SFC только 1-уровень информация ( диаграммы, нумерация и комментарии 1-уровня )может быть помещена в метафайл.

### Обновление дневника программы

Файл дневника, присоединённый к редактируемой программе, может быть введён вручную при помощи команды «Файл / Дневник». Файл дневника обновляется автоматически при компиляции. Вывод компилятора снабжается временной отметкой / отметкой даты.

Если в меню «Опции» выбран режим «Обновить дневник», то при каждом сохранении программы на диск появляется следующее окно диалога :

При нажатии кнопки Принять введённый текст сохраняется в конце словаря с отметкой о дате и времени. Эта возможность очень полезна для эксплуатации завершённых программ, так как оно обеспечивает доступ к информации о программе.

### Выбор переменной из словаря

При редактировании текстовой программы ( IL или ST ) «Редактор / Вставить переменную» позволяет выбрать объявленную ранее переменную для вставки на текущую позицию курсора. При редактировании программ FBD или LD требуется для описания контактов, витков, параметров блоков ввода/вывода или переменных FBD. В обоих случаях появляется следующее окно диалога :

Окно выбора «Область» для выбора глобальных или локальных переменных. Окно выбора справа позволяет выбрать тип данных. Маленькие иконы рядом с окном выбора типа - это кнопки, которые используются для выбора наиболее часто используемых типов данных :

Boolean

Integer / Real

Timer

Message

Для выбора переменой щёлкните мышью на имени из списка. В результате этого её имя и описание появятся вверху списка. Затем нажмите кнопку «Принять» для подтверждения выбора. Можно также непосредственно ввести имя переменной, не используя список.

### Окно вывода

Следующие команды имеются в меню Инструменты всех языковых редакторов. Они используются для вывода информации в маленькие текстовые списки внизу окна редактирования, и используют ее для просмотра программы.

"Показать вывод компилятора "	показывает в окне вывода сообщение об ошибке последней компиляции редактируемой программы.

"Найти в диаграмме"	находит вхождения текста в редактируемой программе, и представляет их в окне вывода. Для языков SFC and FC, эта команда ищет по всем программам уровня 2.

"Скрыть список вывода "	закрывает окно вывода

Если сообщение об ошибке или вхождении появляются в окне вывода, то двойной щелчок в строке передвигает выделение на соответствующую позицию. Для языков SFC и FC, эта команда открывает соответствующее уровню 2 программное окно.

## Использование редактора словаря

Словарь ISaGRAF - это средство для редактирования внутренних переменных, переменных ввода/вывода, функциональных блоков и макросов приложения. Словарь группирует все объявления переменных и функциональных блоков приложения и макросов в текстовой форме.

Переменные, функциональные блоки и макросы должны быть объявлены в словаре перед использованием. Переменные и макросы могут использоваться в любом автоматическом языке : SFC, FBD, LD, ST, и IL. Функциональные блоки, используемые в FBD, объявлять не обязательно, так как редакторы FBD и Quick LD автоматически объявляют используемые блоки.

Переменные

Переменные сортируются в соответствии со своей областью действия и типом. Только переменные с одинаковыми областями действия и типами могут быть введены в одну решётку ввода. Вот основные типы области видимости переменных :

ГЛОБАЛЬНАЯ	может быть использована любой программой текущего проекта

ЛОКАЛЬНАЯ	может быть использована только одной программой

Ниже приведены основные типы переменных :

БУЛЕВСКАЯ	true/false двоичные величины

АНАЛОГ	действительные или целые величины

ТАЙМЕР	временные величины

СООБЩЕНИЕ	символьные строки

Переменная идентифицируется именем, комментарием, атрибутами, сетевым адресом и другими специальными полями. Ниже приведены основные атрибуты переменных :

ВНУТРЕННЯЯ	переменная в памяти (внутренняя)

ВХОД	переменная, связанная с устройством ввода

ВЫХОД	переменная, связанная с устройством вывода

КОНСТАНТА	внутренняя переменная только для чтения (с начальным значением)

Замечание: Таймеры всегда являются внутренними переменными. Переменные ввода и вывода всегда имеют глобальную область видимости.

Макросы

Макросы - это синонимы, которые могут быть использованы в любом языке для замены текстовых строк. Заменяемый текст может быть именем переменной, константой или сложным выражением. Макросы различаются в соответствии с их областью видимости. Только макросы одного типа и области действия могут быть вставлены в одинаковую сетку редактирования. Вот основные виды области действия макросов :

ОБЩАЯ	может быть использована любой программой любого проекта

ГЛОБАЛЬНАЯ	может быть использована любой программой текущего проекта

ЛОКАЛЬНАЯ	может быть использована только одной программой

Макросы идентифицируются именем, блоком описания на ST и комментарием.

Экземпляры функциональных блоков

Функциональные блоки, используемые в языках ST и IL, должны быть объявлены в словаре. Так как функциональный блок содержит внутренние спрятанные данные, то каждая копия блока должна быть идентифицирована. Следующий пример показывает функциональный блок «R_TRIG» ( определение поднятой грани ), определённый в библиотеке, который используется для определения фронта различных переменных. Каждая копия блока должна быть идентифицирована уникальным именем. Определение типа блока и его параметров производится при помощи менеджера библиотек :

Имя блока:	R_TRIG

Параметры:	Input=CLK

Output=Q

При помощи редактора словаря образуется имя :

Имя экземпляра:	TRIG_B1	Имя блока:	R_TRIG

Имя экземпляра:	TRIG_B2	Имя блока:	R_TRIG

Объявленные блоки могут быть использованы в ST программе :

TRIG_B1 (b1);

edge_b1 := TRIG_B1.Q;	(* b1 определение фронта переменной *)

TRIG_B2 (b2);

edge_b2 := TRIG_B2.Q;	(* b2 определение фронта переменной *)

Объявленные экземпляры функциональных блоков могут быть ГЛОБАЛЬНЫМИ ( доступные в любой программе проекта ) или ЛОКАЛЬНЫМИ, для одной программы. Функциональные блоки, используемые в языках FBD и LD, объявлять не нужно, так как это делает редактор FBD.

(* функциональные блоки всегда имеют то же имя, что и блок, объявленный в библиотеке. Редактор FBD автоматически объявляет реализацию каждый раз при вставке блока из библиотеки *)

Экземпляры функциональных блоков, автоматически объявленные редакторами FBD и LD, всегда локальны для редактируемой программы.

Сетевые адреса

Сетевой адрес является необязательным. Переменная с ненулевым сетевым адресом может быть прослежена внешней системой ( например, процессом визуализации системы ) в процессе выполнения. В более общем случае, сетевой адрес обеспечивает механизм идентификации для каждой работающей коммуникационной системы, которая не поддерживает символьное имя. Сетевой адрес может быть определён для каждой переменной, в том числе при её создании или изменении.

### Главное окно словаря

Окно редактирования словаря показывает список переменных с одинаковым типом и областью действия. Тип и область действия всегда указаны в заголовке.

Окно редактирования показывает только основные поля описания переменных : имя, атрибуты, сетевой адрес и комментарий. Полное описание выделенных переменных всегда дано в окне текущего состояния. Используйте следующие кнопки на инструментальной панели для выбора области действия редактируемых переменных :

ОБЩАЯ	может быть использована любой программой любого проекта

ГЛОБАЛЬНАЯ	может быть использована любой программой текущего проекта

ЛОКАЛЬНАЯ	может быть использована только одной программой

Используйте "Tab" управление в полосе заголовка, для выбора типа объекта редактирования:

Используйте поле ввода текста слева от панели для поиска префикса имени переменной. В данном случае поиск производится по всему списку от начала. Кроме этого, для поиска доступны команды меню «Найти». Поиск не различает регистров. Поиск может проводится вперёд или назад по отношению к выделенной переменной.

### Управление переменными

Доступные команды меню «Файлы» работают с выделенным классом переменных, реализаций функциональных блоков и макросов. Используйте команду «Другой» для выбора типа и области действия редактируемых переменных.

Печать переменных

Используйте команду «Файл / Печать» для того, чтобы распечатать список редактируемых объектов на стандартном принтере Windows. Распечатка включает в себя полное описание каждого объекта текущей редактируемой группы.

Создание новых переменных

Команда «Файл / Новый» позволяет пользователю создавать новые переменные, экземпляры функциональных блоков и макросы текущего типа и области действия. Новая переменная вставляется сразу же после текущей. При запуске этой команды открывается окно диалога, в которое требуется ввести описание новой переменной. После этого нажатие кнопки «Сохранить» помещает созданную переменную в список. Окно ввода открывается снова, так что пользователь может ввести описание новой переменной. Нажатие кнопки «Отказ» останавливает процесс создания переменной.

Изменение существующей переменной

Команда «Редактор» меню «Редактор» позволяет пользователю изменить описание текущей переменной. При запуске команды открывается окно ввода для изменения описания текущей переменной. При нажатии кнопки «Сохранить» изменения сохраняются. Кроме того, можно нажать кнопки «Следующ» или «Предыдущ» для распространения изменений на другие переменные. Нажатие кнопки «Отказ» останавливает процесс создания переменной.

Удаление и вставка

Инструменты редактирования словаря ISaGRAF содержат выделение нескольких линий. Многие команды могут оперировать со списком выделенных переменных. Ниже приведены доступные команды меню «Редактор» :

КОПИРОВАТЬ	Копировать выделенную группу переменных в буфер словаря

ВЫРЕЗАТЬ	Копировать выделенную группу переменных в буфер словаря и удалить её из списка

УДАЛИТЬ	Удалить выбранную группу переменных из редактируемого списка

ВСТАВИТЬ	Вставить буфер словаря перед выделенной переменной

Функции Вырезать/Копировать/Вставить могут быть применены к различным спискам переменных с одинаковыми параметрами.

Сортировка переменных

Команда «Инструменты / Сортировка» сортирует переменные или макросы текущего списка редактирования. Порядок сортировки определяется атрибутами переменных :

- сначала внутренние переменные

- затем переменные ввода

- наконец, переменные вывода

Переменные с одинаковыми атрибутами сортируются в алфавитном порядке. Макросы всегда сортируются в алфавитном порядке.

Установка сетевых адресов

Сетевой адрес не является обязательным. Переменная с ненулевым сетевым адресом может быть прослежена внешней системой ( например, процессом визуализации системы ) в процессе выполнения. Сетевой адрес может быть определён для каждой переменной, в том числе при её создании или изменении. Команда «Редактор / Перенумеровать» позволяет пользователю установить сетевой адрес для текущей группы переменных. Ввод шестнадцатеричного базового адреса ( адреса первой переменной группы ) приводит к тому, что для переменных группы устанавливаются последовательные сетевые адреса. При вводе нулевого базового адреса всех выделенных переменных сбрасываются на ноль.

Импорт булевых строк “true/false”

При редактировании макросов команда «Инструменты / Импорт определений true/false " позволяет пользователю автоматически определить строки, присоединённые к булевым переменным, в качестве ключевых слов языка. Они должны быть объявлены как макросы. Эта команда ищет булевы истинностные строки в объявлениях той же области, что и редактируемый, для изменения макросов.

### Описание объектов

Для любой переменной, функциональных блоков или макросов должно существовать полное описание. Поля описания различаются в зависимости от типа объекта. Следующие поля определены для любого типа :

Имя	Имя переменной; первый символ должен быть буквой, остальные - буквы, цифры или символы подчёркивания.

Сетевой адрес	Шестнадцатеричный сетевой адрес ( не является необходимым ). Переменная с ненулевым сетевым адресом может быть прослежена внешней системой.

Коммент	комментарий описания переменной

Хранить	эта опция показывает, что переменная должна сохраняться в резервной памяти

Это описание полей для булевых переменных :

Атрибут	определяет, является переменная внутренней, константой, ввода/вывода

"False" строка	строка, используемая в качестве ложного значения во время отладки

"True" строка	строка, используемая в качестве истинного значения во время отладки

Нач. знач. true	если эта опция установлена, то начальное значение истинно, иначе - ложно

Это описание полей для целых или вещественных аналоговых переменных :

Атрибут	определяет, является переменная внутренней, константой, ввода/вывода

Формат	определяет целую или вещественную переменную. Формат может быть    выбран во время отладки.

Единицы	строка, используемая для определения физического цикла отладки

Преобраз	Имя таблицы или функции преобразования, присоединённой к переменной ( только для ввода/вывода )

Нач. знач.	Начальное значение переменной. По умолчанию 0.

Это описание полей для переменных времени :

Атрибут	определяет, является переменная внутренней, константой

Нач. знач.	Начальное значение переменной. По умолчанию 0.

Это описание полей для переменных типа сообщение :

Атрибут	определяет, является переменная внутренней, константой, ввода/вывода

Макс. длина	максимальное количество символов, которое может храниться в строке сообщения

Нач. знач.	Начальное значение переменной. Его длина не может превышать максимального количества символов. По умолчанию пустая строка.

Это описание полей для макросов :

Имя	Имя, используемое в ST; первый символ должен быть буквой, остальные - буквы, цифры или символы подчёркивания.

Определ	Строка, подчиняющаяся правилам синтаксиса ST, которая заменяется макросом при компиляции. Пример : Name = PI-Equivalence = 3.1459

Коммент	Произвольный Комментарий для макроса

Это описание остальных полей для реализаций функциональных блоков :

Имя	Имя экземпляра, используемое в ST; первый символ должен быть буквой, остальные - буквы, цифры или символы подчёркивания.

Тип	имя соответствующего функционального блока в библиотеке

Коммент	Произвольный Комментарий для функционального блока

### Быстрое объявление

Команда "Инструменты / Быстрое объявление " позволяет вам объявить несколько переменных одновременно. Переменным, созданным с помощью быстрого объявления, присваиваются имена в соответствии с числовым соглашением. Для этого, вы должны определить:

- индекс (число) первой и последней переменной,

- текст, который должен быть добавлен перед или после числа в символе переменной

- количество цифр, используемое для выражения числа в символах переменных.

Дополнительно, вы можете определить основные атрибуты созданных переменных (внутренняя, вход или выход...), плюс некоторые свойства, зависящие от типа переменной (атрибут "Хранить", целый или действительный формат, максимальная длина строки сообщения).

Вы всегда должны определять текст, который нужно вводить перед номером переменной так, как символ переменной не может начинаться с цифры. Если "количество переменных" установлено в "Auto", ISaGRAF форматирует количество переменных к минимальному необходимому количеству цифр. Когда определено количество цифр, ISaGRAF форматирует все числа, к определенной длине добавляя спереди символы '0'. Установка фиксированного количества цифр для номеров переменных может быть полезна для предотвращения неправильной лексикографической сортировки. Ниже дан пример.

Пример:	Это установка для быстрого объявления:

будут созданы три следующие переменные:

Var9xx      Var10xx      Var11xx

Пример:	Это установка для быстрого объявления:

будут созданы 100 переменных с именами от MyVar001 до MyVar100

### Адресная карта Modbus для SCADA

“Сетевые адреса” ISaGRAF часто используются для установления связи между системой ISaGRAF и SCADA на основе Modbus. В этом случае,  SCADA является мастером Modbus, а целевая задача ISaGRAF действует как подчиненный Modbus. Сетевые адреса используются для создания виртуальной карты Modbus для всех переменных ISaGRAF, которые должны управляться из SCADA. “Инструменты / Карта адресов Modbus для SCADA" создает виртуальную карту Modbus с переменными приложения.

Средства карты показывают два списка. Верхний список – это сегмент (положения 4096) карты Modbus, показывающий нанесенные на карту переменные (имеющие сетевые адреса). Нижний список показывает не нанесенные на карту переменные (без определенных сетевых адресов). Адрес "0" не может использоваться в карте для переменной.

Используйте команды "Поместить на карту выбранную переменную" и "Удалить переменную из карты" меню "Редактор", чтобы перемещать переменные из одного списка в другой, и строить, таким образом, карту. Такие же действия могут быть выполнены путем двойного щелчка на символе переменной в списке, чтобы послать ее в другой список. В любой момент вы можете использовать список "Сегмент", чтобы посмотреть другой сегмент в карте.

Команды меню "Опции" могут быть использованы для того, чтобы показать адреса в десятичном или шестнадцатеричном виде.

Команда "Редактор / Заменить" используется для поиска объявленной переменной, нанесена она на карту или нет.

### Обмен информацией с другим приложением

Редактор словаря ISaGRAF поддерживает функции импорта/экспорта для обмена информацией с другим приложением, таким как текстовый процессор, таблицы или база данных. Эти команды сгруппированы в меню «Редактор». Команда «Экспортировать текст» генерирует текстовое ASCII описание полей, описывающих группу редактируемых объектов и сохраняет это описание в Буфере Обмена Windows или в файле. Такая информация может быть использована в другом приложении. Команда «Импортировать текст» импортирует поля описания объявления переменной в формате ASCII, которые находятся в Буфере Обмена Windows или в файле. Эта команда обновляет список содержимым импортируемых полей. Как правило, это информация, созданная другим приложением.

Экспортирование данных

Следующее окно диалога появляется при запуске команды «Экспортировать текст». Оно позволяет пользователю управлять экспортированием :

«Полный список» экспортируется весь редактируемый список. Выделенные элементы игнорируются. При выборе «Выбранные переменные» экспортируются только выделенные переменные.

При установке опции «Клипборд» экспортируемая информация сохраняется в формате ASCII в Буфере Обмена Windows. В дальнейшем к этому тексту можно применить команду «Вставить». При установке опции «Файл» экспортируемый текст сохраняется в ASCII файле. Для определения имени этого файла используется команда «Смотреть».

После этого пользователь выбирает формат экспортируемого текста. Возможные форматы описаны далее. Нажатие кнопки «Принять» запускает экспортирование, кнопки «Отказ» отменяет его.

Все поля выделенных объектов экспортируются в виде текста в стандартном порядке. Первая строка экспортируемого текста содержит имя поля . Каждый объект описывается на одной строке текста. Конец строки - в стандартном формате MS-DOS «0d-0a». Идентификаторы полей в первой экспортируемой строке могут быть изменены при помощи кнопки «Ключевые слова». Эта команда описана далее.

Импорт данных

Следующее окно диалога появляется при запуске команды «Импорт текст». Оно позволяет пользователю управлять импортированием :

При выборе опции  "Клипборд" импортируемая информация берётся из буфера обмена  в формате  . При выборе опции "Файл"  информация берётся из  файла. В этом случае нужно ввести имя файла, для чего может быть использована команда  "Смотреть" .

Импортирующая функция автоматически распознаёт формат, используемый в тексте. Возможные форматы описаны в последующих разделах. Нажатие кнопки «Принять» запускает экспортирование, кнопки «Отказ» отменяет его. Идентификаторы полей в первой экспортируемой строке могут быть изменены при помощи кнопки «Ключевые слова». Эта команда описана далее.

Первая строка текста должна содержать имя поля в соответствии с порядком использования следующих линий. Каждый объект описывается на одной строке текста. Конец строки - в стандартном формате MS-DOS «0d-0a». Поля могут следовать в любом порядке. Если некоторые поля опущены, то они автоматически заполняются значениями по умолчанию. Если импортируемый объект уже существует в списке, то пользователь должен подтвердить необходимость замены его на импортируемый. Описание объектов обновляется импортированными значениями.

Возможные текстовые форматы

Ниже приведён список возможных текстовых форматов для экспортирования. Команда импортирования автоматически распознаёт эти форматы :

- tab separators		( разделение табуляцией )

# Описание :	поля разделены символом табуляции

Пример:	Name	Attribute	Comment

level	Внутренняя	internal calculated water level

alrm1	output	main 	выход основной тревоги

- comma separator	( разделение запятой )

# Описание :	поля разделены запятой

Пример:	Name,Attribute,Comment

level,Внутренняя,Внутренняя calculated water level

alrm1,output,main alarm output

- semicolon separators (разделение точкой с запятой)

# Описание :	поля разделены точкой с запятой

Пример:	Name;Attribute;Comment

level;Внутренняя;Внутренняя calculated water level

alrm1;output;main alarm output

- commas commas and quotes	(запятые и кавычки)

Описание :	поля разделены запятыми.

Каждое поле взято в кавычки.

Пример:	"Name","Attribute","Comment"

"level","Внутренняя","internal calculated water level"

"alrm1","output","main alarm output"

Ключевые слова

Имена, используемые для идентификации полей в первой строке импортируемого или экспортируемого текста можно изменить нажатием кнопки «Ключевые слова». Эта команда открывает следующее окно диалога :

В окне показан список полей объектов и соответствующие им ключевые слова. Для изменения ключевого слова пользователь должен выбрать поле в списке и нажать кнопку «Изменить». Нажатие кнопки «Умолчания» восстанавливает изначальные значения списка ключевых слов. Синтаксис ключевых слов должен подчиняться следующим правилам :

- имени не должна превышать 16 символов

- символ должен быть буквой

- символы могут быть буквой, цифрой или символом подчёркивания

- одинаковые имена не могут быть использованы для разных ключевых слов

Ниже приведены стандартные ключевые слова ISaGRAF :

Имя объекта	Name

Комментарий	Comment

Сетевой адрес	Address

Attributes (Внутренняя, input, output)	Attribute

БУЛЕВСКАЯ 'False' string	False

БУЛЕВСКАЯ 'True' string	True

Analog format (real or integer)	Format

Analog unit string	Unit

Analog conversion name	Conversion

Message maximum length	MaxLength

Function block library type	Library

Defined word equivalence	Equivalence

Внутренняя attribute	Внутренняя

Input attribute	Input

Output attribute	Output

Constant attribute	Constant

Real analog format	Real

Integer analog format	Integer

## Использование редактора соединений В/В.

Цель операции соединения В/В - это установление логической связи между переменными В/В приложения и физическими каналами плат, существующими на целевой машине. Для создания этой связи пользователь должен определить и установить все платы целевой машины, и поместить переменные В/В на соответствующие каналы В/В.

Список слева показывает шасси целевой машины с разъемами плат. Разъем может быть пуст, или использован одной платой В/В или более сложным оборудованием. Каждый разъем определяется порядковым номером. Шасси может содержать до 255 плат. Список справа показывает параметры плат и переменные, подключенные к выбранной плате. Плата может иметь до 128 каналов В/В.

Иконки

Иконки, отображенные на передней грани, показывают тип и атрибуты переменных, которые могут быть подключены к каналам платы. Система ISaGRAF не позволяет подключение переменных разного типа на той же самой плате. Ниже значение используемых иконок:

тип логическое

тип целое/вещественное

тип сообщение

входы - нет подключенных каналов

выходы - нет подключенных каналов

входы - минимум один канал подключен

выходы - минимум один канал подключен

Ниже показаны иконки, используемые для отображения типа устройств В/В, установленного в разъем:

комплексное оборудование В/В

действительное оборудование В/В

виртуальное оборудование В/В

Ниже показаны иконки, используемые для отображения параметра или канала:

параметр платы

свободный канал

занятый канал

Передвижение плат в списке

Используйте эти кнопки в панели инструментов или “Редактор / Передвинуть вверх/вниз” в меню команд для передвижения выбранной платы В/В на одну линию вверх или вниз в главном списке. Команда “Редактор / Вставить слот” устанавливает пустой разъем в текущей позиции.

### Определение плат В/В

Меню “Редактор” содержит команды для определения выбранной платы (устанавливает ее параметры) и подключения переменных В/В к их каналам.

Выбор типа плат В/В

Перед подключением переменных В/В к плате, должна быть введена идентификация платы. Библиотека предопределенных плат доступна на ISaGRAF workbench. Эта библиотека может быть скомпилирована одним или более поставщиками устройств В/В. Команда “Редактор / Установить плату/ оборудование” используется для установки идентификации платы. Эта команда может быть использована для выбора либо одиночной платы, либо сложного оборудования В/В из библиотеки ISaGRAF. Также возможна установка соответствующей платы или оборудования двойным щелчком мыши на разъеме.

Все каналы одной платы имеют один и тот же тип (логическое, целое/вещественное или сообщение) и направление (вход или выход). Переменные типа вещественное и целое не различаются в процессе подключения В/В. Сложное оборудование В/В представляет устройство В/В с каналами различных типов и направлений. Сложное оборудование В/В представляется как список одиночных плат В/В. Оно использует только один разъем в списке шасси.

Удаление платы

Команда “Редактор / Очистить слот ” используется для удаления выбранной платы В/В. Если переменные уже подключены к соответствующим каналам, то они автоматически отключаются при освобождении разъема.

Действительные платы и виртуальные платы

Команда “Редактор / Действительная /виртуальная плата” устанавливает действительность выбранной платы или сложного оборудования. Следующие иконки используются в списке шасси для отображения действительности платы:

реальная плата

виртуальная плата

В действительном режиме переменные В/В напрямую соединены к соответствующим устройствам В/В. Операции ввода или вывода в программах приложений напрямую связаны с состояниями соответствующих входов или выходов существующих устройств В/В. В виртуальном режиме переменные В/В обрабатываются именно как внутренние переменные. Они могут быть прочитаны или изменены при помощи отладчика, так что пользователь может имитировать обработку В/В, но без соединения с внешним миром.

Технические замечания

Команда “Инструменты / Техническое замечание” отображает пользовательскую подсказку выбранной платы или сложного оборудования В/В. Техническое замечание написано поставщиком платы. Оно содержит всю информацию об управлении платой. Оно также описывает значение параметров платы.

Удаление присоединенных переменных

Команда "Инструменты / Освободить каналы платы" отсоединяет все переменные В/В уже соединенные на выбранной плате.

Определение комментариев для свободных каналов

Текст комментариев объявленной переменной В/В отображается с ее именем в списке платы. Так как ISaGRAF также позволяет использовать непосредственно представленные переменные (в процентной нотации), то  комментарии также могут быть введены для свободных каналов. Используйте команду «Инструменты / Установить комментарий канала» для ввода комментариев для текущего свободного канала выбранного в списке платы. Эта команда не может быть использована для смены комментария переменной В/В заданного в словаре проекта.

### Установка параметров плат

Для установки значения параметра платы, пользователь должен дважды щелкнуть мышкой на его имени в списке справа. Также возможно выбрать команду “Установить канал /параметр” из меню “Редактор”. Параметры перечислены в начале списка. Следующая иконка используется для представления их в списке:

параметр платы

Значение и входной формат параметра разрабатывается поставщиком соответствующей платы В/В или оборудования. Используйте команду “Инструменты / Техническое замечание” или обратитесь к описанию для получения дополнительной информации о параметрах платы.

### Подключение каналов В/В

Для установления соединения канала пользователь должен дважды щелкнуть на его расположении в списке справа. Также возможно выбрать и запустить команду “Редактор / Установить канал/параметр”. Следующие иконки используются для представления каналов в списке:

свободный канал

подключенный канал

Список содержит все переменные, которые подходят к выбранной плате по типу и направлению. Здесь перечислены только те переменные, которые еще не подключены. Кнопка “Соединить” подключает переменные, выбранные в списке к выбранному каналу. Кнопка “Освободить” удаляет (отключает) переменные с выбранного канала. Кнопки “Следующ” и “Предыдущ” используются для выбора другого канала платы. Расположение выбранного канала всегда отображается в заголовке окна диалога.

### Непосредственно представленные переменные

Свободные каналы - это каналы, которые не связаны с объявленными переменными В/В. ISaGRAF позволяет использование непосредственно представленных переменных в исходном коде программ для представления свободного канала. Идентификатор непосредственно представленной переменной всегда начинается с символа “%”.

Ниже даны именные условия непосредственно представленных переменных для канала одиночной платы. “s” - это номер разъема платы. “c” - это номер канала.

%IXs.c	свободный канал платы ввода типа логическое

%IDs.c	свободный канал платы ввода типа целое

%ISs.c	свободный канал платы ввода типа сообщение

%QXs.c	свободный канал платы вывода типа логическое

%QDs.c	свободный канал платы вывода типа целое

%QSs.c	свободный канал платы вывода типа сообщение

Ниже даны именные условия непосредственно представленных переменных для канала сложного оборудования. “s” - это номер разъема платы. “b” - это индекс одиночной платы внутри сложного оборудования. “c” - это номер канала.

%IXs.b.c	свободный канал платы ввода типа логическое

%IDs.b.c	свободный канал платы ввода типа целое

%ISs.b.c	свободный канал платы ввода типа сообщение

%QXs.b.c	свободный канал платы вывода типа логическое

%QDs.b.c	свободный канал платы вывода типа целое

%QSs.b.c	свободный канал платы вывода типа сообщение

Ниже даны примеры:

%QX1.6	6-й канал платы № 1 (вывод типа логическое)

%ID2.1.7	7-1 канал платы № 1 оборудования № 2 (ввод типа  целое)

A Непосредственно представленные переменные не могут иметь тип “вещественное”.

### Нумерация

Используйте команду "Опции / Нумерация", чтобы установить условия нумерации. Вы можете определить номер, используемый для первого слота и номер, используемый для первого канала каждой платы  в следующем диалоге:

По умолчанию, нумерация слотов начинается с индекса "0", а нумерация каналов начинается с индекса "1".

Предупреждение:	будьте осторожны при смене соглашений о нумерации так, как это оказывает влияние на символы, используемые для непосредственно представленных переменных и может привести к ошибкам компиляции, если непосредственно представленные переменные используются в существующих программах.

### Установка индивидуальных защит

Система разработки ISaGRAF обеспечивает полную систему защиту данных основанную на иерархических паролях. Соединения В/В могут быть глобально защищены паролем. Дополнительно, ISaGRAF позволяет вам установить индивидуальную защиту на любой канал В/В. Это подразумевает, что:

- пароли всегда определяются в системе определения пароля (используйте команду "Проект / Установить пароль" окна Управление Проектами) так, что имеются индивидуальные уровни защиты.

- вы используете для индивидуальной защиты уровни защиты с более высоким приоритетом по сравнению с глобальной защитой В/В.

Когда канал В/В имеет индивидуальную защиту, маленькая иконка нарисована рядом с его именем в окне соединений В/В:

Используйте команды "Установить защиту" и "Уничтожить защиту" меню "Редактор", чтобы установить или удалить индивидуальную защиту для выбранного канала. Обе команды предлагают вам ввести действительный пароль так, что уровень защиты может быть присоединен к каналу. Затем, каждый раз, когда вы хотите изменить соединение с каналом вы должны ввести пароль достаточного уровня приоритета.

Предупреждение:	Если канал защищен паролем, то соответствующий пароль удаляется из системы защиты, и если не определено пароля с более высоким уровнем, соединение с каналом не может больше быть изменено, без нового пароля с достаточным уровнем.

## Создание таблиц преобразования

Система разработки ISaGRAF позволяет пользователю создавать таблицы преобразования. Таблица преобразования - это набор точек, используемых для аналогового преобразования. Таблица преобразования может быть подключена к входной или выходной аналоговой переменной. Таблица создает пропорциональное соотношение между электрическими значениями (считанных с входных датчиков или посланных на выходное устройство) и физическими значениями (используемыми в программировании приложения).

Таблицы преобразований редактируются с помощью диалога команды "Инструменты / Таблицы преобразований" словаря ISaGRAF.

Определенная таблица преобразований может быть использована для фильтрации значений любой входной или выходной аналоговой переменной выбранного проекта. Для подключения таблицы преобразования к переменной, должен быть открыт редактор объявления переменных. Входная или выходная аналоговая переменная после должна быть выбрана и ее параметры отредактированы. Переменная не может быть подключена к таблице преобразования, которая еще не определена.

### Основные команды

Диалог "Таблицы преобразований" показывает список определенных таблиц преобразования, и содержит кнопки для основных команд, чтобы редактировать существующую таблицу (определять ее точки), чтобы создавать новую таблицу, и также переименовывать и удалять таблицу. Нажмите Принять, чтобы выйти из диалога "Таблицы преобразований" и сохранить их на диске.

Создание новой таблицы

Команда “Новый” позволяет пользователю создать новую таблицу преобразования. До 127 таблиц преобразования может быть создано для каждого проекта. Только используемые таблицы (которые подключены к аналоговым переменным) включаются в исполняемый код приложения. Наименование таблицы должно удовлетворять следующим правилам:

- Длина имени не должна превышать 16 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Следующие символы должны быть буквами, цифрами или символом подчеркивания

- Верхний и нижний регистры в наименовании таблицы не различаются

Изменение содержания таблицы

Команда “Редактор” используется для ввода точек таблицы, выбранных из списка. Также возможно дважды щелкнуть на имени таблицы или нажать клавишу ENTER для вызова команды “Редактор”. Команда “Редактор” автоматически вызывается когда создается новая таблица. Как минимум две точки должны быть введены для каждой таблицы.

### Ввод точек таблицы

Окно диалога “Редактор” позволяет пользователю определять точки таблицы преобразования. Окно, показывающее на левой стороне список точек, уже определено. Нижнее правое окно показывает определенную таблицу как графическую кривую.

Точки вводятся при помощи команд окна. Пользователь должен подчиняться определенному количеству правил для определения точек, описанных в конце этой главы. Окно слева всегда содержит список существующих точек для текущей редактируемой таблицы. Столбик слева показывает электрические (внешние) значения точки. Столбик справа показывает физические (внутренние) значения. Пользователь должен выбрать точку в списке для того, чтобы изменить ее значение или очистить (удалить) ее. Последний выбор в списке (“…   …”) используется для определения новой точки. Окно внизу справа показывает текущую редактируемую таблицу как графическую кривую. Оси и координаты не показаны, так как это пропорциональное представление кривой. Это представление полезно как быстрая проверка того, что кривая правильно определена.

Определение новой точки

Для определения новой точки выберите последнее вхождение (“…   …”) в списке точек. Это также режим по умолчанию, когда запускается определение новой таблицы преобразования. Пользователь должен ввести электрические (внешние) и физические ( внутренние) значения каждой точки. Значения сохраняются как числа с плавающей точкой простой точности. Помните, что как минимум две точки должны быть введены для определения кривой.  Когда оба значения введены, нажатие кнопки “Сохранить” добавляет точку в таблицу. Максимум 32 точки могут быть определены для каждой таблицы преобразования.

Изменение точки

Для изменения значения существующей точки сначала выберите ее из списка. После этого новые электрические (внешние) и физические ( внутренние) значения могут быть введены. Значения сохраняются как числа с плавающей точкой простой точности. Когда оба значения введены, нажатие кнопки “Сохранить” обновляет точку в таблице.

Очищение точки

Существующая точка очищается выбором ее в списке и нажатием кнопки “Сбросить”. Помните, что как минимум две точки должны быть введены для определения таблицы.

### Правила и ограничения

Необходимо следовать правилам показанным ниже для определения таблиц преобразования. Таблица может быть использована для преобразования и входных и выходных аналоговых переменных:

- Две точки не могут быть определены с одним и тем же электрическим значением

- Кривая должна непрерывно возрастать или убывать

- Две точки не могут быть определены с одним и тем же физическим значением

Следующие ограничения применяются при определении таблиц преобразования для проекта:

- Не больше чем 127 таблиц преобразования может быть определено в одном проекте

- Не больше чем 32 точки может быть определено для одной таблицы преобразования.

## Использование генератора кода

Окно генератора кодов автоматически открывается командами “Проверить” и “Создать” из другого окна ISaGRAF Workbench. Окно генератора кодов не закрывается автоматически, когда заканчивается затребованная операция генерации кодов, так что пользователь все еще будет иметь доступ ко всем командам генерации кодов и опциям из меню окна.

### Основные команды

Меню “Файл” содержит команды для проверки синтаксиса программы и генерации кода.

Генерация кода приложения

Команда “Создать” конструирует целиком код проекта. Пред генерацией чего-либо эта команда проверяет синтаксис определений и программ. Любая ошибка, которая не может быть обнаружена во время компиляции одиночной программы, обнаруживается в процессе генерации кода. Это применимо к таблицам преобразования, соединениям переменных В/В и связям с библиотеками. Генератор кодов останавливает компиляцию программы, когда обнаруживаются ошибки. Эта программа должна быть исправлена перед тем, как будет продолжена генерация кодов. Программы, которые уже были проверены (и ошибки не обнаружены) и не были изменены со времени выполнения последней операции “Проверить”, не компилируются по новой. Проверка объявления переменных и проверка связности приложения производится всегда. Во время проверки программы операция “Создать” может быть прервана нажатием клавиши ESCAPE.

Замечание: Если объявление локальной переменной программы было изменено, то такая программа проверяется. Если глобальная переменная была изменена, то проверяются все программы.

Проверка синтаксиса программы

Команда “Проверить программу” позволяет пользователю проверить только одну программу. Выбранная программа компилируется, даже если она не была изменена со времени последней проверки. Команда “Проверить словарь” позволяет пользователю проверить объявления всех переменных проекта.

“Проверить все программы ” проверяет синтаксис всех программ проекта, даже если некоторые из них не были изменены. Эта команда не останавливается когда обнаруживается ошибка в программе. Это может быть использовано для создания полного списка всех ошибок, оставшихся в программах проекта. Эта команда может быть прервана нажатием клавиши ESCAPE.

Имитация изменения

Команда “Коснуться” имитирует изменение всех программ проекта, так что они все будут проверены во время следующей операции “Создать”. Команда “Открыть” используется для открытия последней проверенной программы. Эта команда очень полезна для прямого доступа к программе, в которой была обнаружена синтаксическая ошибка.

### Опции компилятора

Команда “Опции компилятора” применяется для установки основных параметров, используемых генератором кодов ISaGRAF для построения и оптимизации получаемых кодов. Цель этой команды - выбрать тип кода, который должен быть сгенерирован, в соответствии с целевой задачей ISaGRAF, и установить параметры оптимизатора, в соответствии с ожидаемым временем компиляции и рабочими требованиями приложения.

Команда "Выгрузить" открывает второй диалог с другими опциями, которые позволяют загружать упакованный исходный код для того, чтобы разрешить возможность выгрузки. Смотрите документацию по "Выгрузке".

Выбор целевой задачи

Верхний список показывает перечень возможных кодов назначения, которые могут быть сгенерированы. Знак “>>” используется для обозначения выбора. Генератор кодов ISaGRAF может генерить до 3 различных кодов в одной операции компилирования. Используйте кнопки “Выделить” и “Отм. выделение” для установки списка желаемых кодов, в соответствии с вашим оборудованием. Ниже даны стандартные коды назначения ISaGRAF:

SIMULATE:	Этот код предназначен для Симулятора ISaGRAF. Симулятор не может быть запущен, если эта цель не выбрана для генерации кода.

ISA86M:	Этот TIC код (системно-независимый код) предназначен для ISaGRAF ядер, установленных на Intel процессорах. Тип процессора необходим только для установки последовательности байт в генерируемом коде.

ISA68M:	Этот TIC код (системно-независимый код) предназначен для ISaGRAF ядер, установленных на Motorola процессорах. Тип процессора необходим только для установки последовательности байт в генерируемом коде.

SCC:	Этот выбор заставляет компилятор ISaGRAF генерить исходные коды структурного языка “С”, которые будут компилироваться и линковаться с  библиотеками ядра ISaGRAF для получения встроенных выполняемых кодов.

CC86M:	Этот выбор заставляет компилятор ISaGRAF генерить исходные коды неструктурного языка “С”, которые будут компилироваться и линковаться с  библиотеками ядра ISaGRAF для получения встроенных выполняемых кодов. Эта секция сделана для обеспечения совместимости с версиями ISaGRAF до V3.23, когда генерация кодов структурного "C" не поддерживалась.

Обратитесь к своему руководству по оборудованию, чтобы узнать тип ISaGRAF ядра, установленного на вашей PLC. Другие типы (машинные коды, исходные коды С …) могут быть поддержаны в будущих выпусках системы разработки ISaGRAF (Workbench).

Обработка SFC

Отметьте квадрат “Использовать встроенные средства SFC”, чтобы разрешить работу ISaGRAF SFC машины. Этот режим следует предпочесть, так как он ведет к большей производительности. Однако, целевая машина может быть опущена в некоторых частных реализациях целевого приложения ISaGRAF, наиболее общих заказных целевых приложениях, основанных на кодовой постобработке ISaGRAF. В этом случае вы может быть должны удалить эту опцию и дать компилятору ISaGRAF транслировать SFC схему на нижний уровень инструкций. Обратитесь к свой документации по оборудованию для большей информации на счет этой опции.

Опции оптимизатора

Ниже даны параметры, используемые Генератором Кодов ISaGRAF для оптимизации получаемых кодов, которые могут быть установлены из окна диалога “Опции компилятора”. Кнопка “Умолчания” используется для удаления всех опций оптимизации для сокращения времени компиляции.

Когда установлена опция “Оптимизация в два прохода”, Оптимизатор Кодов запускается дважды. Оптимизация, сделанная во время второго прохода в основном менее значима, чем сделанная во время первого.

Когда установлена опция “Вычислять константные выражения”, выражения констант вычисляются компилятором. Например, цифровое выражение “2 + 3” заменяется на “5” в получаемых кодах. Если эта опция не установлена, то выражения констант вычисляются во время работы.

Когда установлена опция “Удалять неиспользуемые метки”, Оптимизатор упрощает систему переходов и меток программы, удаляя неиспользуемые метки или нулевые переходы.

Когда установлена опция “Оптимизировать копирование переменных”, оптимизируется использование временных переменных (используемых для хранения промежуточных результатов).  Эта опция в основном используется вместе с опцией “Оптимизировать выражения”. Когда эта опция установлена, Оптимизатор многократно использует результат выражений и подвыражений, которые используются в программе больше, чем один раз.

Когда установлена опция “Удалить неиспользуемый код”, Оптимизатор подавляет коды, которые не имеют значения. Например, если запрограммировано следующее выражение: “var := 1; var := X;”, то соответствующий генерируемый код будет только: ”var := X;”.

Когда установлена опция “Оптимизировать арифметические операции”, Оптимизатор упрощает арифметические операции согласно специальным операндам. Например, выражение “А + 0” заменяется на “А”. Когда установлена опция “Оптимизировать булевские операции”, Оптимизатор упрощает логические операции согласно специальным операндам. Например, логическое выражение “A & A” заменяется на “A”.

Когда установлена опция “Строй бинарные диаграммы принятия решения”, Оптимизатор заменяет логические уравнения (смесь операторов AND, OR, XOR и NOT) сокращенным списком операций перехода. Преобразование происходит только в том случае, если ожидаемое время последовательности переходов меньше, чем время ожидаемое для оригинального выражения.

Следующая таблица суммирует ожидаемую оптимизацию и требуемое время компиляции в соответствии с каждым параметром:

Выигрыш(произв.)	время

Оптимизация в два прохода	xxxx	(*)

Оптимизировать константные выражения	xxxxxxxx	xxxx

Удалять неиспользуемые метки	xxxx	xxxxxxxx

Оптимизировать копирование переменных	xxxx	xxxxxxxx

Оптимизировать выражения	xxxx	xxxxxxxx

Удалять неиспользуемый код	xxxx	xxxxxxxx

Оптимизировать арифметические операции	xxxxxxxx	xxxx

Оптимизировать булевские операции	xxxxxxxx	xxxx

Строить бинарные диаграммы решений	xxxxxxxxxxx 	xxxxxxxxxxx

(*)  время компиляции также умножается на 2.

### Генерация исходных С кодов

Система разработки ISaGRAF позволяет генерацию исходных кодов на языке “С”. В этом случае, все содержание приложения, включая описание SFC схем, определение базы данных и последовательности кодов генерится в формате языка “С”. Есть два стиля генерируемых кодов:

CC86M	(C исходный код - V3.04) генерирует исходный код неструктурного "C". Этот стиль нужно выбирать, если ваша целевая задача основана на версии ISaGRAF до 3.23.

SCC	(структурный C исходный код) генерирует исходный код структурного "C". Этот стиль нужно выбирать, если ваша целевая задача основана на версии ISaGRAF 3.23 или поздней.

Следующие два файла создаются в каталоге проектов:

APPLI.C	общие исходные коды приложения

APPLI.H	определения языка “С”

В случае генерации исходного кода структурного "C", ".C" файлы исходников и ".H" файлы определений создаются для каждой программы приложения, в дополнение к общим файлам "APPLI.C" и "APPLI.H". Эти файла должны быть скомпилированы и слинкованы с библиотекой ISaGRAF для получения окончательного исполняемого кода. Обратитесь к “ISaGRAF I/O development toolkit User’s Guide” для дальнейшей информации насчет рекомендуемой техники реализации.

Замечание: Некоторые отладочные возможности, такие как загрузка приложения, модификация по ходу работы и точки прерывания не доступны, когда приложение ISaGRAF скомпилировано на языке “С”.

### Просмотр информации

Меню “Редактор” содержит команды для просмотра различных текстовых файлов, построенных во время генерации кодов или операций проверки синтаксиса, в окне генератора кодов. Окно генератора кодов - это текстовое поле, которое содержит сообщения во время генерации кодов или операций проверки синтаксиса. Вся информация сохраняется на диске, так что она может быть изучена при помощи команд меню “Редактор”.

Команды редактирования

Команда “Удалить” используется для очистки текстового окна. Окно автоматически очищается перед каждой генерацией кодов или операцией проверки синтаксиса. Команда “Копировать” используется для копирования отображенного текста в Windows clipboard, так что это может быть использовано другими приложениями, такими как редакторы текста ISaGRAF.

Просмотр выходных сообщений компилятора

Команда “Сообщения” показывает все сообщения, отображенные в течении последних операций “Создать” или “Проверить” в текстовом окне. Это применимо ко всем сообщениям об ошибках.

Другие выборы меню “Редактор” позволяет пользователю контролировать вспомогательные текстовые файлы, созданные в течении проверки синтаксиса и генерации кодов. Эти файлы обычно не используются в общем проекте ISaGRAF.

### Определение ресурсов

Команда “Ресурсы” меню “Опции” позволяет пользователю определять ресурсы. Ресурсы - это любые, определенные пользователем данные (конфигурация сети, установки оборудования …) любого формата (файл, список значений), которые должны быть соединены с генерируемым кодом, чтобы быть загруженными вместе на целевую PLC. Такие данные напрямую не управляются ядром ISaGRAF, и в основном предназначены для другого программного обеспечения, установленного на целевом PLC. Обратитесь к своему руководству по оборудованию для дальнейшей информации о доступных ресурсах.

Файл определения ресурсов

Ресурсы, определенные в “Файле определения ресурса ” сохраняются вместе с другими файлами проекта ISaGRAF. Это чисто текстовый файл в ASCII кодах, созданный Компилятором Ресурсов ISaGRAF. Этот компилятор автоматически запускается во время построения кодов приложения. Эта секция объясняет синтаксис этого файла. Файл определения ресурсов использует лексические правила языка ST. Комментарии, начинающиеся с (* и заканчивающиеся символами *), могут быть вставлены в любом месте текста. Строки разграничиваются одиночными апострофами. Обратитесь ко второй части этого руководства для большего объяснения лексических форматов, используемых для ввода числовых значений.

Справочник по языку

Ниже дан список ключевых слов и операторов, используемых в файле определения ресурсов.

ULONGDATA

Значение:	Определяет ресурс, который является списком целых значений. Значения сохраняются в получаемом коде как 32 битные целые. Значения сохраняются в порядке, указанном в файле определения ресурсов. Значения должны быть разделены запятыми. Имя ресурса не должно превышать 15 символов.

Синтаксис:	ULONGDATA '<имя_ресурса>'

BEGIN

...целевой_выбор...

...список переменных...

END

Пример:	ULongData 'MYDATA'

Begin

...

0, -1, 100_000,	(* десятичные *)

16#A0B1, 2#1011_0101	(*шестнадцатеричн,двоичные*)

End

# VARLIST

Значение:	Определяет ресурс, который является списком адресов переменных. Переменные идентифицируются своими именами в файле определения ресурсов. Адреса переменных сохраняются в получаемом коде как беззнаковые 16 битные целые. Адреса сохраняются в порядке, указанном в файле определения ресурсов. Переменные должны быть разделены запятыми. Имя ресурса не должно превышать 15 символов.

Синтаксис:	VARLIST '<имя_ресурса>'

BEGIN

...выбор_цели...

...список переменных...

END

Пример:	VarList 'LIST'

Begin

...

Var100, MyParameter, Command, Alarm

End

BINARYFILE

Значение:	Определяет ресурс Бинарный Файл. Исходные данные сохраняются в MS-DOS файле. Определение целевого ресурса завершается определением целевого имени. Конец строки символов не преобразуется Компилятором Ресурсов ISaGRAF. Имя ресурса не должно превышать 15 символов.

Синтаксис:	BINARYFILE '<имя_ресурса>'

BEGIN

...выбор_цели...

FROM '<путь_источника>'

TO '<путь_назначения>'

END

Пример:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.bin'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TEXTFILE

Значение:	Определяет ресурс Текстовый Файл. Исходные данные сохраняются в MS-DOS файле. Определение целевого ресурса завершается определением целевого имени. Конец строки символов преобразуется Компилятором Ресурсов ISaGRAF, в соответствии с соглашениями целевой головной системы. Имя ресурса не должно превышать 15 символов.

Синтаксис:	TEXTFILE '<имя_ресурса>'

BEGIN

...выбор_цели...

FROM '<путь_источника>'

TO '<путь_назначения>'

END

Пример:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.bin'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TARGET

Значение:	Определяет имя получаемых кодов, которые должны включать ресурс. Обратитесь к предшествующей секции (опции компилятора) для дальнейшей информации об управляемых целях. Оператор “Target” может появляться более, чем один раз в том же самом блоке ресурса для выбора нескольких целей. Этот оператор не может быть использован, если указан оператор “AnyTarget”.

Синтаксис:	TARGET '<имя_цели>'

Пример:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

Target 'ISA86M'

Target 'ISA68M'

...

End

ANYTARGET

Значение:	Определяет то, что ресурс должен быть включен во все коды, построенные Генератором Кодов. Генератор Кодов ISaGRAF может производить несколько кодов назначения во время выполнения одной команды “Создать”. Этот оператор не может быть использован, если указан один или несколько операторов “Target”.

Синтаксис:	ANYTARGET

Пример:	ULongData 'MYDATA'

Begin

AnyTarget

...

End

FROM

Значение:	Определяет путь источника (на PC, где установлен ISaGRAF Workbench) ресурсов BinaryFile и TextFile. Символы, используемые для разделения компонентов пути (диск, каталог, префикс, суффикс) должны соответствовать соглашениям MS-DOS.

Синтаксис:	FROM '<путь цели>'

Пример:	BinaryFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.dat'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

TO

Значение:	Определяет путь назначения (на системе назначения) ресурсов BinaryFile и TextFile. Символы, используемые для разделения компонентов пути (диск, каталог, префикс, суффикс) должны соответствовать соглашениям системы назначения.

Синтаксис:	TO '<путь цели>'

Пример:	TextFile 'MYFILE'

Begin

...

From 'c:\user\config.dat'

To '/dd/user/appl/config.dat'

End

Пример

Ниже дан полный пример файла определения ресурсов:

(* файл определения ресурсов *)

ULongData 'DATA1'	(* список значений *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* только для этой цели *)

1, 0, 16#1A2B3C4D, +1, -1	(* цифровые значения *)

End

VarList 'VLIST1'	(* список переменных *)

Begin

Target 'ISA86M'	(* только для этой цели *)

Valve1, StateX, Command, Alrm1	(* имена переменных  *)

End

BinaryFile 'FILE1'	(* ресурс бинарный файл *)

Begin

AnyTarget	(* для любой цели *)

From 'c:\user\updatef.bin'	(* исходник на PC *)

To 'updatef.cfg'	(* файл назначения на PLC *)

End

TextFile 'FILE2'	(* ресурс текстовый файл *)

Begin

Target 'ISA68M'

From 'c:\nw\nwbd.txt'	(* исходный файл на PC *)

To '/nw/dat/nwbd'	(* файл назначения на PLC *)

End

Компиляция ресурсов

Если ресурсы были введены в файл определения ресурсов, окно диалога появится в конце генерации кодов ISaGRAF. Нажмите кнопку “Запустить компилятор” для запуска компилятора ресурсов. Выходные сообщения и ошибки будут отображены в основном окне управления. Нажмите “Выход” для избежания компиляции ресурсов. В этом случае ресурсы не будут добавлены в коды ISaGRAF.

Реализация

Число ресурсов, размер строк данных и файлов ISaGRAF не ограничивает. Ресурсы сохраняются в конце генерируемого кода с каталогом ресурсов. Ниже дан формат (используя С нотацию) формата каталога ресурсов:

__RESOURCE:

{

long nbres;	/*количество определенных ресурсов*/

{

char name[16];	/* имя ресурса */

long type;	/* тип данных ресурса */

long size;	/* точный размер блока данных  */

void *data;

char *path_offset;	/* указывает на строку */

} /*nb записей */

}

Ниже даны возможные значения поля “type”:

- 1 = бинарный файл

- 2 = текстовый файл

- 3 = ulong данные (в этом случае поле path_offset не используется)

- 4 = список переменных (в этом случае поле path_offset не используется)

Для текстовых файлов конец строки символов преобразуется компилятором ресурсов в зависимости с соглашениями системы назначения. Все указатели - это 32 битные смещения от адреса соответствующей структуры. Все имена ресурсов и пути - это строки, заканчивающиеся на NULL.  Пути и данные следуют за каталогом ресурсов.

## Перекрестные ссылки

Система разработки ISaGRAF (workbench) включает редактор перекрестных ссылок, который обеспечивает пользователя полным просмотром объявленных переменных в программах проекта, и мест, где они используются. Цель перекрестной ссылки - это перечисление всех переменных, объявленных в проекте, и локализация, в исходных кодах каждой программы, частей исходного кода, где эти переменные используются. Перекрестные ссылки очень полезны для глобального просмотра жизненного цикла одной переменной. Они помогают локализовать побочные эффекты и сократить время понимания проекта во время его построения. Перекрестные ссылки могут также быть использованы для глобального просмотра всего словаря проекта, так что легко находятся неиспользуемые переменные и оценивается сложность проекта.

Список слева показывает объявленные объекты проекта (программы, переменные и определенные слова), и элементы библиотеки (функции и блоки функций, на которые есть ссылки в проекте. Список справа показывает вхождения в программах объекта, выбранного в данный момент в первом списке.

Описание вхождений включает имя программы, количество шагов FC или SFC, переход или тест, плюс номер строки для текстовых языков или координаты для LD или FBD диаграмм. Для диаграмм quick LD, описание завершается номером штанги. Если переменная используется, как выход, (виток) за номером штанги следует символ звезды ("*").

Установить опцию "Показать неиспользованные переменные " из меню "Опции", чтобы показать, также в основном списке переменные, которые не используются в прикладных программах.

Выбор типа объекта

Так как проект может включать большое количество объявленных объектов,  то используется combo box в меню средств редактора для выбора типа объектов, которые должны быть отображены в окне. Это позволяет пользователю иметь доступ к выборочной информации.

Каждый раз, когда перекрестные ссылки заново вычисляются, выбор сбрасывается в положение “Все ” для того, чтобы представить весь список.

Вычисление перекрестных ссылок заново

Команда “Файл / Пересчитать” может быть использована в любое время для обновления перекрестных ссылок, в соответствии с изменениями, введенными в других окнах редактирования ISaGRAF.

Экспорт перекрестных ссылок

Команда “Файл / Экспортировать” используется для записи полного списка перекрестных ссылок в текстовый файл ASCII. Этот файл затем может быть открыт другими приложениями, такими как Windows NotePad или текстовыми редакторами.

Словарные ошибки

Команда “Редактор / Ошибки словаря ” отображает в окне диалога список ошибок обнаруженных во время загрузки словаря проекта.

Статистика

Команда “Инструменты / Статистика” отображает в окне диалога число объектов и переменных, объявленных в проекте, следуя типу и атрибутам переменных. Частное приложение этой команды - это определение количества переменных В/В объявленных в проекте, для того, чтобы быть уверенным, что он может быть скомпилирован, если установлена ограниченная версия ISaGRAF Workbench.

Поиск в списке объектов

Команда “Редактор / Поиск” позволяет пользователю напрямую выбирать объект в списке редактора. Искомый объект не может быть найден, если он не был указан в списке (когда используется выборочное отображение информации). Перед поиском объекта рекомендуется активизировать выбор “Все” в меню средств.

Открытие программы

Список справа содержит вхождения выбранного объекта в исходных файлах и соединение В/В открытого проекта. Команда “Редактор / Открыть программу” позволяет пользователю непосредственно открывать программу там, где этот объект появился. Также, можно ) открыть соответствующую программу двойным щелчком мышки на ее вхождении (в списке вхождений).

## Использование графического отладчика

ISaGRAF включает полный графический и символьный редактор. Команда “Отладка” окна управления программ запускает отладчик для управления приложением, загруженным на целевую PLC. В этом режиме отладчик общается с целевой системой через аппаратную связь. Команда “Симуляция” окна управления программ одновременно запускает отладчик и полный симулятор целевой системы. Это позволяет пользователю тестировать его приложение, когда целевая система В/В еще не завершена. Окно отладчика содержит команды для управления всем приложением.

Если, при запуске отладчика, приложение на целевой PLC то же, что и на workbench, то автоматически открывается окно управления программами в режиме отладки. Команды этого окна могут быть использованы для открытия других окон ISaGRAF (графического и текстового редакторов, словаря, списков переменных, соединений В/В …). Все окна, открытые во время сессии отладки функционируют в “режиме отладки”, означающим то, что команда редактирования запрещена. Отображенные компоненты программ (шаги, переходы, переменные …) показаны с их текущим состоянием или значением. Двойной щелчок мышкой по объекту изменяет его статус или значение в целевом приложении.

Когда отладчик запускается в режиме симуляции, связь с целевой системой ISaGRAF останавливается. Отладчик взаимодействует только с окном симуляции. Так как целевая система не существует в данном режиме, то команды “загрузить”, “запустить приложение” или “остановить приложение”  не доступны в меню отладчика.

### Окно отладчика

Окно отладчика содержит информацию только о завершенном состоянии приложения. Оно связано с другими окнами ISaGRAF, создавая полную интерактивную систему отладки. Обнаруженные ошибки выполнения отображаются в нижней области окна отладчика. Команды из меню “Опции” используются для скрытия, показа или удаления списка ошибок.

Панель управления (область под меню отладчика) показывает глобальное состояние целевого приложения, а также информацию о времени выполнения цикла. Список возможных состояний:

Регистрация:	Отладчик устанавливает соединение с целевой системой.

Нет связи:	Отладчик не может соединится с целевой системой. Убедитесь, что соединительный кабель и параметры коммуникации правильны.

Нет приложения:	Соединение в норме, но приложение ISaGRAF в данный момент отсутствует на целевой системе. Загрузите приложение.

Приложение активно:	Соединение в норме и действующее приложение существует на целевой системе. Отладчик в данный момент устанавливает связь с этим приложением, если оно то же самое, что и на Workbench…

Работа:	Целевое приложение в режиме “Реальное время ”.

Стоп:	Целевое приложение в режиме “Пошаговый”.

ТочкаОстанова: 	Целевое приложение в режиме “Пошаговый”, потому что достигли точки останова.

Ошибка:	Сбой в целевом приложении из-за серьезной ошибки.

Информация о времени выполнения цикла показана ниже:

Разрешено:	запрограммированное время.

Текущий:	точное время последнего завершенного цикла.

Максимальный:	максимальное время, выявленное с начала запуска приложения.

Переполнение:	число циклов выполнения, выявленных с временем большим, чем запрограммированное время.

Все значения даны в миллисекундах. Значения времени не отображаются, если отладчик запущен в режиме симуляции.

### Управление приложением

Меню “Файл” и “Управление” содержат команды для установки и управления текущего редактируемого приложения ISaGRAF на целевой системе ISaGRAF.

Замечание: Некоторые из этих команд недоступны во время симуляции, потому что приложение, обрабатываемое симулятором, автоматически устанавливается ISaGRAF Workbench.

Остановка целевого приложения

Команда “Файл / Остановить приложение” останавливает выполнение приложения активного в данный момент на целевой системе ISaGRAF.

Активизация целевого приложения

Команда “Файл / Запустить приложение” запускает на выполнение приложение, существующее на целевой системе. Когда приложение загружено, то оно автоматически запускается, так что нет необходимости использовать команду “Запустить приложение”. Команда “Запустить приложение” обычно используется после команды “Остановить приложение”.

Замечание: Целевое приложение должно быть остановлено (дезактивировано) перед тем, как станет возможным загрузить новое приложение.

Загрузка приложения

Команда “Файл / Загрузить” используется для загрузки кода приложения на целевую систему. Выберите тип кода, который будет загружаться, в соответствии с целевым системным процессором и опциями приложения.

Отображение номера версии

Команда “Файл / Номер версии” используется для отображения идентификации и Workbench, и целевого приложения. Приложение Workbench - одно приложение, открытое на ISaGRAF Workbench. Целевое приложение - одно приложение, выполняемое на целевой ISaGRAF PLC. Отображаются следующие позиции:

Версия:	Это номер версии кода приложения. Этот номер был вычислен генератором кодов.

Дата:		Эта позиция показывает дату и время создания кодов.

CRC:	Это контрольная сумма вычисленная вместе с содержимым таблицы символов. Это число было подсчитано генератором кодов. Его значение зависит от содержимого словаря переменных.

Замечание: Команда “Номер версии” также доступна во время симуляции. В режиме реальной отладки эта команда не может быть использована, если целевое PLC не подключено.

Модификации во время работы

Команда “Файл / Изменить приложение” позволяет пользователю осуществить “модификацию на ходу” запущенного целевого приложения. Эта команда детализирована в следующих разделах этой главы. Она недоступна, когда отладчик используется в режиме симуляции.

Режим Реального Времени (Реальное время)

Команда “Управление / Реальное время” недоступна, когда нет активного приложения. Она устанавливает целевое приложение в нормальный режим “реального времени”: Нормальный режим: циклы выполнения запускаются с запрограммированным временным циклом .

Режим Цикл за Циклом (Пошаговый режим)

Команда “Управление / Пошаговый режим” недоступна, когда нет активного приложения. Она устанавливает целевое приложение в нормальный режим “цикл за циклом”: В этом режиме циклы выполняются один за одним, в соответствии с командами “Выполнить один цикл”, заданными пользователем из меню отладчика.

Выполнить один цикл

Когда целевое приложение находится в режиме цикл за циклом, команда “Управление / Выполнить один цикл ” запускает выполнение одного цикла.

Временной цикл

Команда “Управление / Изменить временной цикл” позволяет пользователю изменять запрограммированный временной цикл. Это время обозначено как “Разрешено” в окне управления отладчиком. Режим “Пошаговый режим” должен быть установлен перед изменением временного цикла. Временной цикл вводится как целое число в миллисекундах.

Удаление всех точек останова

Команда “Управление / Очистить все токи останова ” удаляет все текущие точки останова (встреченные или еще активные) во всем приложении. Существующие точки останова автоматически не удаляются, когда закрывается окно отладчика.

Разблокирование переменных В/В

Команда “Управление / Открыть все переменные ВВ” разблокирует все переменные В/В, в настоящий момент заблокированные в приложении. Когда переменная В/В заблокирована, состояние входа или выхода не изменяется в соответствующем устройстве В/В. Переменные, подключенные к В/В, могут быть еще записанными приложением или отладчиком. Текущие заблокированные переменные В/В автоматически не разблокируются, когда закрывается окно отладчика.

### Опции

Меню “Опции” содержит опции для управления информацией, выводимой в окне отладчика:

Параметры связи

Временные параметры связи могут регулироваться когда отладчик активен. Здесь может быть установлен только таймаут связи. Другие параметры связи (скорость передачи, паритет …) должны быть установлены из меню “Отладка” окна Управления Программ.

“Таймаут  связи” - это время, оставленное для целевой системы для начала ответа по запросу workbench. “Время обновления” - это период времени, требуемый для запроса на чтение, который будет посылаться отладчиком для обновления данных в открытом окне.

Все временные значения отображаются и вводятся как целые числа в миллисекундах. Временные параметры связи не могут быть установлены, когда отладчик используется в режиме симуляции.

Опции экрана

Опция “Показать временной цикл” позволяет пользователю скрыть или показать значения временного цикла. Если эта опция установлена, то отображаются и обновляются все компоненты временного цикла (разрешено, текущий, максимум, переполнения). Запрещение этой опции сокращает затраты на связь отладчика.

Когда установлена опция “Показать ошибки ”, обнаруженные ошибки выполнения перечисляются в нижней части окна отладчика. Если это опция запрещена, то список ошибок закрыт. Удаление этой опции сокращает затраты отладчика на отображение и связь. Команда “Опции / Очистить ошибки” очищает список ошибок выполнения, в данный момент отображенных в окне отладчика.

Команда “Опции / Минимизировать окно” уменьшает размер окна отладчика, так что оно отображается как маленькая, всегда сверху, панель, содержащая только состояние приложения и графические кнопки для наиболее общих используемых команд.

### Команды записи

Символьный отладчик ISaGRAF предлагает много команд для изменения значения или состояния компонент приложения. Выбор компоненты для изменения производится двойным щелчком мышкой на ее имени, или на ее рисунке в окне редактирования, когда открыто окно отладчика.

Переменные

Состояние переменной изменяется двойным щелчком мышкой по ее имени в одном из следующих окон:

- Словарь

- Списки переменных или временные диаграммы

- LD или FBD Программы

- Соединения В/В

Следующие команды предлагаются в окне диалога отладки:

- Запись переменной в новое значение

- Блокирование переменной (только для переменных В/В)

- Разблокирование переменной (только для заблокированных переменных В/В)

- Запуск или остановка переменной таймера (установить режим автоматического обновления)

Символьные значения используемые для представления логических значений TRUE и FALSE - это строки, определенные для этих специальных логических переменных в словаре. Аналоговое значение, определенное для команды “Писать”, должно быть введено в целом или вещественном формате, в соответствии с определением переменных в словаре. Строка, определенная для команды “Писать” для сообщения, не может быть больше, чем размер сообщения, подключенного к этой определенной переменной, в словаре.

Объекты SFC

Для просмотра операции управления в программе SFC во время отладки приложения, используются команды меню “Файл” в окне Управления Программ. Программа SFC должна быть выбрана из списка программ. Доступны следующие команды:

Стартовать программу SFC:	Разрешает выбранную программу путем помещения SFC маркера в каждый ее начальный шаг.

Убить программу SFC:	Убивает выбранную программу путем удаления всех ее существующих маркеров.

Заморозить программу SFC:	Удаляет все существующие маркеры выбранной программы и сохраняет их расположение.

Перезапустить программу SFC:	Перезапускает замороженную (“замороженная”) программу путем восстановления маркеров, которые были удалены командой “Заморозить”.

Для дочерних программ эти команды соответствуют функциям “GSTART”, “GKILL”, “GFREEZE” и “GRST” на языке программирования.

Операция управления может быть увидена в шаге SFC, когда отлаживается приложение, путем двойного щелчка мышкой на ее графическом представлении в окне редактирования SFC. Следующие команды доступны в окне диалога отладки:

- Установка точки останова в шаге активизации

- Установка точки останова в шаге деактивизации

- Удаление точки останова добавленной в шаг

Замечание: Активизация и деактивизация точек останова не может быть добавлена в тот же самый шаг.

Операция управления может быть увидена в переходе SFC, когда отлаживается приложение, путем двойного щелчка мышкой на ее графическом представлении в окне редактирования SFC. Следующие команды доступны в окне диалога отладки:

- Добавить точку останова в месте перехода

- Удаление точки останова добавленной к переходу

- Ручная очистка перехода (передвинуть или добавить маркер)

Условное удаление: маркер создается на шаге следующим за переходом. Маркеры, существующие в предыдущих шагах удаляются. Безусловное удаление: маркер создается на шаге следующим за переходом. Маркеры, существующие в предыдущих шагах не удаляются.

### Изменение по ходу работы

Свойство “Изменение по ходу работы” (“On line modification”) позволяет пользователю изменять приложение во время работы процесса. Это иногда необходимо для химических процессов, где любое прерывание может подвергнуть опасности продукцию или безопасность. Этой функцией следует пользоваться очень осторожно. ISaGRAF  может быть не в состоянии распознать все возможные конфликты, созданные операциями, определенными пользователем, при этих изменениях по ходу работы.

Последовательности кодов

Так как ISaGRAF предоставляет много возможностей для доступа к переменным, программам или платам В/В из отладчика, функция “Изменение по ходу работы”, описанная здесь, применяется только для изменения последовательности кодов. Последовательность кодов - это полный набор ST, IL, LD или FBD инструкций, выполненных в строке. В программе “начало цикла” (“beginning of cycle”) или “конец цикла” (“end of cycle”), последовательность кодов - это полный список инструкций, написанных в программе. В SFC программе последовательность кодов - это Уровень 2 программирования одного шага или перехода. “Изменение по ходу работы” состоит из замены одной или более последовательности кодов, без остановки цикла выполнения PLC. Так как управление маркерами SFC очень критично, то невозможно изменение структуры SFC, добавление, перенумерация или удаление шага, перехода или SFC программы.

Переменные

Так как база данных переменных - это очень критическая часть приложения, она может быть доступна в любое время другими процессами (на многозадачной PLC). Также возможно изменение значения переменных из отладчика. Следовательно, ISaGRAF не позволяет пользователю добавлять, переименовать или удалять переменные по ходу работы приложения. В любом случае возможно изменять способ использования переменной в приложении. Также возможно резервировать “неиспользуемые” внутренние или В/В переменные в первой версии приложения, так что будущие изменения могут использовать их.

В базе данных ISaGRAF существуют различные стили переменных. Ограничения распространяются на всех:

- Объявленные переменные

Переменные однажды объявленные в словаре ISaGRAF. Они не могут быть изменены или переименованы по ходу работы. Рекомендуется объявлять и инициализировать в приложении некоторые дополнительные переменные даже если они не используются сейчас. Такие дополнительные переменные позволят в дальнейшем модифицировать приложения без изменения контрольной суммы.

- Экземпляры функциональных блоков

Каждый экземпляр функционального блока на  "C" или IEC соответствует данным сохраненным в базе данных реального времени ISaGRAF. Когда экземпляр функционального блока добавляется или удаляется, Модификация по Ходу Работы становится невозможной. Так, что лучше работать в ST с экземплярами FB объявленными в словаре, чем добавлять блоки (которые будут соответствовать новым автоматически объявленным экземплярам) в Quick LD или FBD диаграммах. Также, любая модификация в определении функционального блока в библиотеке ISaGRAF приведет к невозможности изменений по ходу работы.

- Шаги

Каждый шаг SFC соответствует куску данных, где хранятся динамические атрибуты шага SFC (его время активности и флаг). Добавление или удаление шагов SFC изменяет базу данных и запрещает изменение по ходу работы.

- Скрытые переменные размещенные компилятором

Компилятор ISaGRAF генерирует “скрытые", временные переменные чтобы разрешить сложные выражения. В некоторых случаях, изменение приложения может привести к отличному набору невидимых временных переменных, и это ведет к невозможности изменения по ходу работы.  Чтобы избежать этой ситуации, вы можете добавить следующие вхождения в файл ISA.INI, для того чтобы заставить размещать минимальное количество временных переменных для каждой программы, даже если они не используются для компиляции первой версии приложения. Значения даны для примера:

[DEBUG]

MNTVboo=8	; для булевских

MNTVana=4	; для integer и real

MNTVtmr=4	; для timer

MNTVmsg=2	; для message

Когда такие установки написаны в ISA.INI, компилятор выводит предупреждение если новая компиляция приложения ведет к к большему количеству размещенных временных переменных.

Входы и выходы

Так как ISaGRAF система очень открытая, требуемые изменения должны быть воплощены OEM, используя определенные свойства соответствующего оборудования. Система ISaGRAF не позволяет пользователю добавлять, подсоединять или удалять переменные В/В, или изменять описание платы В/В по ходу работы. Такие операции, как изменение параметров платы и запирание каналов В/В, возможны используя стандартные свойства OEM и функцию “OPERATE”.

Операции во время работы

Изменение запущенного приложения состоит из следующих операций:

- изменение исходного кода приложения на workbench

- генерация нового кода приложения

- загрузка нового кода приложения, используя команду “изменить” вместо “загрузить”

- переключение со старого приложения на новое между циклами выполнения PLC, использую команду “Выполнить изменение”.

Эта процедура гарантирует, что целевой PLC всегда имеет полное и надежно работающее приложение, и позволяет пользователю управлять синхронизацией эталонных операций очень безопасным и эффективным путем. Это также позволяет пользователю изменять проект при любой возможности. Несмотря на сам процесс, “изменение по ходу работы”, в основном, то же самое, что и нормальный набор команд “остановить, запустить и загрузить”. Отличия состоят в том, что состояния переменных не теряются и время переключения очень мало (обычно в течении 1 или 2 циклов). Во время переключения переменные не изменяются, и все внутренние, входные и выходные переменные сохраняют то же самое значение, и до, и после изменения приложения. Во время переключения никакие действия не выполняются и SFC маркеры не передвигаются.

Требования по памяти

Для поддержки способности “изменения по ходу работы”, целевое PLC должно иметь свободное место в памяти для возможности сохранения измененной версии кода приложения. Обе версии кода приложения должны храниться во время операции переключения.

Ограничения

Как было описано ранее, разрешены только изменения последовательности кодов. Определение переменных, параметров приложения и соединений В/В не может быть изменено. Когда загружается измененная версия приложения, ISaGRAF делает сравнение между измененным приложением и запущенным для определения любых небезопасных изменений. Если переключение кажется опасным или невозможным, то генерируется ошибка загрузки. Одна из защит выполняемых ISaGRAF - это сравнение символьной таблицы контрольной суммы, так что определяется любое изменение имен переменных, программ или элементов SFC. Если шаг активен, когда совершается переключение, то не сохраненные действия (N) будут потеряны. Действия активизации нового шага не выполняется. Действия, выполненные при деактивизации шага, - это действия, переходящие в код нового приложения. Если переход достоверен, когда происходит переключение, то его приемная часть обновляется. Новый загруженный код приложения не дублируется на PLC. Дубль - это версия, которая была предварительно загружена стандартными командами загрузки.

Операции

Для обновления кода запущенного приложения, следующие операции должны быть выполнены:

- Перед тем, как сделать любое изменение запущенного приложения, настоятельно рекомендуется сделать копию текущего проекта под другим именем. Изменения могут быть произведены на копии.

- Перед редактированием любой программы, пользователь должен проверить, что опция средств редактирования “изменить дневник” установлена для упрощения будущего сопровождения программы.

- Когда одна или более последовательностей были изменены (без изменения структур SFC и иерархии программы), коды нового приложения должны генериться на workbench перед загрузкой.

- Используя отладчик внутри старого проекта, пользователь должен соединиться с целевым PLC и выполнить любую операцию, которая может сделать обновление приложения быстрее или более безопасно.

- Используя отладчик внутри нового проекта, пользователь должен соединиться с целевым PLC. Если имя приложения изменено, то целевая база данных не будет доступна. Пользователь должен запустить команду “Файл / Изменить приложение”.

- Измененное приложение загружается выбором опции “обновить потом ”. Это может немного замедлить PLC во время пересылки.

- Когда загрузка завершена пользователь может запустить команду “Файл / Выполнить изменение” для разрешения переключения в наиболее подходящий момент. Переключение будет в течении 1 или 2 циклов.

- Когда переключение будет корректно выполнено, то будут показаны программы запущенного измененного приложения. Если нет, то значит существующее запущенное приложение осталось как было.

### Обмены DDE

Отладчик ISaGRAF содержит DDE (Динамический Обмен Данными) сервер. Петля уведомления (“an advise loop”) может быть установлена между отладчиком ISaGRAF и другими приложениями, для того чтобы динамически отображать текущее значение переменных в не ISaGRAF приложениях.

Только транзакции “advise” или “poke” поддерживаются DDE сервером отладчика ISaGRAF. Вы можете использовать транзакцию “request” только для переменных, уже просматриваемых в петле уведомления. Другой DDE сервис, такой как “execute” недоступен. Когда петля уведомления установлена для переменной, значение этой переменной обновляется в приложении клиента каждый раз, когда оно изменяется. Просматриваться могут переменные любого типа. Идентификация динамической связи включает следующие имена:

Service name:…… ”ISaGRAF”

Topic name:…….. Имя ISaGRAF проекта

Item name:……… Имя переменной

Если переменная является локальной для программы, то за ее именем должно следовать имя ее родительской программы, написанное в скобках, со следующим синтаксисом:

variable_name(program_name)

DDE сервер отладчика ISaGRAF предназначен для приложений ISaGRAF, в текущий момент просматриваемых отладчиком. До 256 переменных могут быть просмотрены сервером ISaGRAF. DDE сервер может быть использован, когда отладчик ISaGRAF запущен либо подключенном режиме, либо в режиме симуляции. Период обновления - это период, установленный для связи между отладчиком и целевой системой ISaGRAF или симулятором.

## Списки переменных

Команда “Списки переменных” в меню “Списки шпиона” окна Отладчика позволяет пользователю строить раздельные списки переменных, которые обновляются их текущими значениями. Списки строятся во время отладки приложения. Списки могут быть сохранены на диске и открыты снова во время другой сессии отладки. Список может содержать до 32 переменных. Переменные разного типа могут быть смешаны в одном и том же списке. Глобальные и локальные переменные могут быть вставлены в список. Список переменных предназначен для одного проекта. Списки переменных очень полезны для функционального тестирования приложения. Они позволяют пользователю наблюдать изменения ограниченной части контролируемого процесса, независимого от соответствующих исходных кодов в программах приложения. Списки переменных также полезны во время отладки текстовых ST и IL программ. Пользователь может легко сгруппировать в список набор переменных, используемых в программе, для того чтобы контролировать или отображать выполнение запрограммированных инструкций.

Для каждой переменной списка ISaGRAF показывает ее имя, текущее значение и текст комментария. Размер колонок может быть изменен путем перетаскивания разделительной линии в панели заголовка списка.

Сохранение списков на жесткий диск

Команды меню “Файл” используются для создания, открытия и сохранения списков переменных. ISaGRAF не ограничивает число списков для одного проекта. Правила, показанные ниже, должны выполняться при наименовании списков переменных, которые будут сохраняться на диск:

- имя не должно превышать 8 символов

- первый символ должен быть буквой

- следующие символы могут быть буквами, цифрами или символом подчеркивания

- Верхний и нижний регистры в наименовании списков не различаются

Редактор списка не может отобразить больше, чем один список переменных за раз в одном и том же окне. Однако, редактор списка может быть запущен более, чем один раз, для просмотра различных списков одновременно.

Вставка переменных в список

Команда “Редактор/ Вставить” вставляет другую переменную в список. Имя переменной выбирается в списке объектов, определенных в словаре проекта. В этом случае пользователь не должен вводить вручную идентификатор. Переменная вставляется перед переменной, выбранной в данный момент в списке. Список не может содержать более 32 переменных. Одна и та же переменная не может появляться более одного раза в том же самом списке.

Изменение выбранной переменной

Команда “Редактор/ Модифицировать” замещает выбранную переменную другой переменной. Вы можете также использовать команду “Вырезать” для удаления выбранной переменной из списка.

Показать Дамп

В любой момент вы можете изменить режим просмотра между списком и просмотром "Дампа". Нажмите кнопку  "увеличение" на панели инструментов или используйте команду "Опции / Дамп" для изменения режима просмотра.

В режиме "Дамп", отображается только одна переменная. Ее значение отображается в числовом/символьном формате вверху окна, и также появляется двоичный дамп формат. Этот режим позволяет вам просматривать шестнадцатеричные значения каждого байта переменной.

Экран "Дамп" полезен для просмотра сообщений содержащих печатные символы.

## Отладка программ ST и IL

Во время симуляции или отладки программ ST и IL, никакие модификации не могут быть введены в программный текст.

IL	Для программ IL, инструкции сформатированы в виде списка. Текущее значение переменной использующейся в инструкции появляется в той же строке. Вы можете дважды щелкнуть по инструкции, чтобы изменить значение переменной.

ST	Для программ ST, Окно Списка встроено в окно редактора. Вы можете изменять размер просмотров перетаскивая мышью линию разделения между ними.

Для  каждой переменной списка, ISaGRAF показывает ее имя, текущее значение и текст комментария. Размер колонок может быть изменен путем перетаскивания разделительных линий.

Сохранение списков на жесткий диск

Команда "Файл / Сохранить список" сохраняет списки переменных на диске, под тем же именем что и редактируемая программа. Этот список будет автоматически подгружаться каждый раз, когда программа ST или IL открывается в режиме отладки. Этот список может быть свободно открыт и модифицирован с использованием средств Списка запущенных с помощью команды "Инструменты / Список переменных" окна отладки.

Вставка переменных в список

Команда “Редактор/ Вставить переменную” вставляет другую переменную в список. Имя переменной выбирается в списке объектов, определенных в словаре проекта. В этом случае пользователь не должен вводить вручную идентификатор. Переменная вставляется перед переменной, выбранной в данный момент в списке. Список не может содержать более 32 переменных. Одна и та же переменная не может появляться более одного раза в том же самом списке.

Если имя переменной в тексте ST выделено, нажмите эту кнопку на панели инструментов или запустите команду "Редактор/ Подсмотреть выделение ", чтобы напрямую послать переменную во встроенный список шпиона.

Изменение выбранной переменной

Команда “Редактор/ Изменить переменную” замещает выбранную переменную другой переменной. Вы можете также использовать команду “Вырезать” для удаления выбранной переменной из списка.

## Прожектор

С помощью средства ISaGRAF «прожектор»  пользователь может определить списки наблюдения, которые могут показывать либо графические картинки либо списки во время отладки. Графические символы должны быть связаны с переменными ISaGRAF. Картинки могут быть определены и анимированы во процессе работы.

Для управления значением переменной щелкните дважды по соответствующему графическому символу или схеме в списке. Или нажмите ENTER когда она выбрана.

Вы можете также закрыть документ (запретить модификацию) используя команду ‘Файл/Закрыть». Когда документ закрыт Вы все же можете воздействовать на переменную при помощи двойного щелчка на ее символе.

### Построение графической схемы

Схема состоит из фоновых картинок (битмапов или метафайлов), и набора графических символов, которые будут анимированы во время отладки. Чтобы ввести схему, следующие операции должны быть выполнены: введите фоновые картинки, введите графические символы, свяжите объекты и переменный проекта.

Фоновые картинки

Фоновые картинки - это "битмапы" (.BMP) или «метафайлы» (.WMF). Количество картинок включенных в схему не ограничено. Картинки можно двигать или менять размер в графической схеме. Они не появляются в схеме списка. Картинки строятся с помощью других средств. Прожектор не включает средства рисования. Команда "Опции / Цвет фона" используется для выбора цвета пустого пространства в графической схеме.

Замечание:	Битмапы требуют большого количества памяти. Настоятельно рекомендуется тщательно выбирать размер картинки, и ограничивать неиспользуемое пространство.

Текст

Символ «текст» это текст написанный в прямоугольнике. В прямоугольнике выводится значение присоединенной переменной. Таким образом, символ может быть связан со строкой сообщения переменной.

Прямоугольник, в который выводится текст может быть цветным или прозрачным. Шрифт символа подстраивается под размер.

Однополярные и биполярные колонки

Колонка - это закрашенный прямоугольник, которая представляет собой численное значение с присоединенной переменной. Колонка может быть горизонтальной или вертикальной. Однополярная колонка может расти только в одном направлении. Биполярная колонка может расти в положительном или в отрицательном направлении, в зависимости от присоединенной переменной.

Кривые

В документ можно встраивать кривые. Кривая показывает предысторию присоединенной переменной. Хотя это не точное средство измерения, оно может дать полезную отладочную информацию о синхронизации переменных.

Кривая запоминает 200 последних значений переменных. Количество измерений не меняется, кода изменяется размер графической схемы

Булевские иконки

Символ «булевская иконка» используется для отображения бинарных состояний. Один файл (.ICO) определяется для состояния FALSE или 0. Другой - для ненулевого состояния. Так как Прожектор не включает редактор иконок, файлы должны быть подготовлен с помощью других средств.

Битовые поля

Символ «битовое поле» представляется на графической панели с помощью 32 битового целого числа. Менее значимые биты располагаются справа. Не рекомендуется использовать битовые поля для других типов данных таких как аналоговые значения.

Выбирать, двигать или менять размер

Выбор графических объектов требуется для большинства команд редактирования. Прожектор позволяет один или более существующих объектов на схеме. Для выбора объектов, нужно выбрать "выбор" (кнопка со стрелкой) на полоске средств. Для выбора одного объекта нужно просто щелкнуть по символу. Для выбора нескольких объектов протащите мышку и выберите прямоугольную область. Все графические объекты, которые пересекаются с прямоугольной областью будут помечены как "выбранные". Выбранный объект нарисован с маленьким черным квадратом вокруг графического символа.

Для того, чтобы переместить объекты, их нужно сначала выбрать. Затем тащите их с помощью мышки в другое место.

Чтобы изменить размер объекта, его нужно сначала выбрать. Затем поместите стрелку на маленький прямоугольник на границе выбора и тащите его до нужного размера.

Группировать символы / разбивать группы

Вы можете объединять символы в группы и работать с ними как с одним символом. Для того, чтобы создать группу, выберите символы в графической схеме и запустите команду  «Редактор/ Группа». Команда «Редактор/ Разбить» используется для того, чтобы рассматривать символы выбранной группы как отдельные.

Группа может содержать картинку. Группа, также может содержать другую группу.

Когда символы сгруппированы их стиль больше не меняется.

### Схема списка

В любой момент Вы можете переключаться между графической схемой и схемой списка. Вы можете также использовать команду “Опции / Список - Графическая схема”.

В схеме списка символы представлены классическими коробками. Высота каждого символа рассчитывается в соответствии со стилем. Картинки (битмапы и метафайлы) не видны на схеме списка. Имеется возможность выбора на схеме списка и должно использоваться для установки стиля символа или изменения значения переменной.

Вы можете переупорядочить символы в списке используя команду “Редактор/ Двигать в списке”. Символы, которые надо сдвинуть должны быть выбраны в списке.

### Определение стиля символа

Графический стиль и установки существующего символа могут быть изменены, если щелкнуть по его символу или запустить команду «Редактор/ Установить стиль». Диалог «Стиль» также открывается, когда новый символ добавляется в документ. Он объединяет следующую информацию:

Графический стиль и установки:

Стиль отображения (текст, колонка, кривая…) символа может быть изменен динамически. Цвета могут быть настроены с помощью соответствующих коробок. Если стиль - “булевская иконка”, должен быть определен путь соответствующий .ICO файлу. Используйте “…” кнопки рядом с этими контролями, чтобы посмотреть иконки существующие на диске.

Масштаб:

Это максимальное значение, которое может быть колонками или кривыми. Для биполярных колонок и кривых, используется одно и то же абсолютное значение на положительной и отрицательной осях.

Имя переменной:

Когда поле "Имя" является активным, кнопка "…" позволяет пользователю найти имя уже объявленной в словаре.

Заголовок:

Заголовок может быть представлен рядом с графическим символом или в графической схеме.  Вы можете настроить расположение заголовка (верх, низ, лево или право) и его содержание. Заголовок может быть комбинацией имени переменной и его значения, сформатированного как текст. Настройка заголовка не влияет на схему списка.

Командная переменная:

Если установлена опция "Командная переменная", пользователь может изменять значение связанной переменной двойным щелчком по графическому символу.

### Команды меню Файл

Меню "Файл" содержит команды, которые позволяют пользователю управлять документом.

Команда "Новый" меню "Файл" начинает редактирование нового документа. Количество документов в проекте не ограничивается ISaGRAF. Перед началом редактирования новой схемы ранее открытая схемы закрывается. Прожектор не может быть использован для редактирования нескольких схем одновременно. Тем не менее, несколько окон с Прожектором могут быть открыты одновременно для редактирования различных проектов.

Команда "Открыть" меню "Файл" позволяет пользователю закрыть текущий документ и начать редактировать другой документ текущего проекта. Новый выбранный документ замещает текущий в окне редактирования. Если Вы выбрали новый документ, кнопка "Удалить" может быть использована для существующего файла, для того, чтобы очистить директорию проекта. Если схема удаляется, то удаляются и иконки и битмапы связанные с ней.

Команда "Сохранить" меню "Файл" сохраняет ткущий документ на диске. Если это новый документ, пользователь должен дать ему имя до сохранения. Наименование этого документа должно удовлетворять следующим правилам:

- Длина имени не может больше 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Следующие должны быть буквами, цифрами или подчерком

- Заглавные и прописные буквы в имени воспринимаются одинаково

Команда "Сохранить как" меню "Файл" позволяет пользователю запоминать отредактированный документ под новым именем.

### Замечание для пользователей ISaGRAF V3.2

Прожектор может читать графику и списки временных диаграмм построенные средствами ISaGRAF V3.0 или V3.2. Такие файлы возникают в диалоге "Открыть", с описанием их источника. Файлы могут быть прочтены и свободно модифицированы Прожектором.

При открытии графики ISaGRAF V3.2, документ автоматически помечается как "Закрыто". Удалите опцию "Закрыто" из меню "Файл" если вы хотите изменять графику.

Если графика или список временных диаграмм ISaGRAF 3.2 открыт, Прожектор всегда предлагает сохранить его в родном формате Прожектора. Диалог "Сохранить Как " открывается, когда закрывается такой документ.

## Выгрузить

ISaGRAF поддерживает возможность выгрузки приложения, которое было сохранено в целевой задаче. Процедура выгрузки связывается с целевой задачей для того, чтобы загрузить встроенный упакованный код (ВУК) и, затем, восстанавливает загруженный проект в среде разработки.

Проект, работающий на соединенной целевой системе может быть выгружен если версия целевой задачи 3.22 или выше и если упакованный код был встроен в приложение. Встроенный исходный текст для загрузки - это дополнительная возможность. Смотрите следующий раздел, для того чтобы получить дальнейшую информацию о том, как должен быть сконфигурирован проект для выгрузки.

### Выгрузка проекта

Диалог «Выгрузить» запускается командой «Файл» менеджера проектов ISaGRAF. Команда Выгрузить не имеет отношения к существующему проекту в системе разработки.  Выбранный в настоящее время проект в списке проектов не имеет отношения к механизму выгрузки. Чтобы выгрузить приложение работающее на целевой системе, Вы должны:

1-убедиться в том, что целевая задача правильно подключена

2-установить параметры связиsupl_con в соответствии с типом связи

3-нажать кнопку Run

Выгрузка встроенного упакованного кода (ВУК) и его распаковка может занять несколько секунд. Сообщения в блоке диалога проинформируют Вас о том, что выгрузка закончена или сообщат об ошибке.supl_err

Имя, под которым создается проект ISaGRAF, считывается из целевой задачи. Если это имя уже используется  для существующего проекта, Вы получите подсказку, предлагающую переписать проект или выбрать новое имя. Вы не можете отказаться от регистрации нового проекта, если он уже выгружен. Выгружаемый проектsupl_upl теперь готов и он может быть открыт.

Возможные ошибки

Следующие ошибки могут возникнуть при выгрузке проекта. О них Вы будете проинформированы.

- невозможно установить связь с целевой задачей

- целевая задача имеет более раннюю версию чем 3.22

- нет приложения в целевой задаче

- нет ВУК в целевой задаче

### Параметры связи

Кнопка Установки позволяет определить параметры связи системы разработки ISaGRAF и целевой задачи, используемые для Выгрузки. И вы должны убедиться в то, что установленные параметры соответствуют параметрам подключенной целевой задачи до Выгрузки.

### Подготовка проекта к выгрузке

Вы должны проинформировать генератор кода, что упакованный исходный текст должен быть встроен в код приложения, если Вы хотите выгружать его в дальнейшем. Для этого нажмите на кнопку Выгрузить в блоке диалога Опции компилятора. Другой блок диалога позволяет определить встроенный исходный код. В этом случае будет встроено минимальное количество исходных файлов. Используйте другие блоки для того, чтобы встроить дополнительные файлы.supl_add

Важное замечание: библиотеки не загружаются с встроенным исходным кодом. Это касается функций, функциональных блоков, плат В/В и оборудования.

Дополнительные файлы

В дополнение к минимальному требуемому исходному коду могут быть встроены следующие файлы. Включение этих файлов ведет к использованию дополнительной памяти.

Дескриптор проекта

Если не встроен то дескриптор проекта после выгрузки будет указывать только дату.

Парольная защита

Функция выгрузки не защищена паролем, если Вы хотите защитить выгруженный проект паролем Вы должны встроить систему парольной защиты в исходный код.

Комментарии для несвязанных каналов В/В

ISaGRAF дает возможность ввести комментарии для несвязанных каналов. Не выбирайте эту опцию, если Вы работаете только со связанными каналами.

История модификаций

Глобальная история изменений проекта.

Файлы дневника

Файл дневника для каждой программы содержит написанные пользователем замечания плюс историю сообщений компилятора относящуюся к программе. Встроенные файлы дневника могут потребовать много памяти в целевой системе.

Списки переменных и временные диаграммы

Эти файлы создаются во время отладки и содержат список переменных и временные диаграммы.

Графики, иконки и битмапы

Включает графики, иконки и битмапы, если они находятся в директории ISaGRAF.

### Как упакованный исходник запоминается в целевой задаче

Встроенный упакованный код (ВУК) запоминается в сгенерированном коде вместе с ресурсами. Сгенерированный ресурс называется «EZS» . Если выбран встроенsupl_prjный исходный код, то Вы не можете использовать это же имя для другого ресурса. Встроенsupl_prjный исходный код не налагает никаких ограничений на определение ресурсов. Встроенsupl_prjный исходный код никак не влияет на написанный пользователем файл определения ресурсовsupl_prj.

Смотрите документацию Генератор кода ISaGRAF для дальнейшей информации о ресурсах.

### Требования к памяти целевой системы

Встроенный упакованный код (ВУК) требует дополнительной памяти в целевой системе. По грубой оценке ВУК занимает в полтора раза больше места чем приложение. Это означает, что использование ВУК умножает размер требуемой памяти на 2.5.

Специальные ограничения могут возникнуть на целевых системах с сегментированной памятью. Так как ВУК запоминается как ресурс в сгенерированном коде, он должен быть сохранен в том же сегменте данных, что и код приложения.

### О выгруженном проекте

Выгруженный проект содержит все файлы и данные, которые могут потребоваться для перекомпиляции. В зависимости от выбранных перед компиляцией опций он может содержать дополнительные данные такие как дескриптор проекта и дневник программы.

Вы должны скомпилировать проект перед отладкой. Предупреждение: Так как ISaGRAF использует метку в скомпилированных данных, при запуске отладчика, Вы будете проинформированы если проекты имеют разные номера версий.

Важное замечание: библиотеки и функциональные блоки не выгружаются, поэтому Вы должны убедиться, что проект содержит соответствующие библиотеки до перекомпиляции выгруженного приложения.

### Совместимость

Выгрузка поддерживается в целевой задаче и системе разработки в версиях 3.22 и старше.

Нет ограничений на встроенный упакованный код (ВУК) в версиях от 3.03 до 3.21, так как ВУК запоминается как стандартный ресурс. Но встроенная информация не может быть выгружена в этом случае из-за того, что целевая задача не поддерживает требуемые куммуникационные функции.

## Использование средств Диагностики

“Средства диагностики” - это подмножество средств отладчика ISaGRAF. Оно позволяет конечному пользователю работать с предопределенным набором переменных, для того, чтобы исследовать и управлять процессом. Отладчик ISaGRAF - очень мощное средство, которое включает функции высокого уровня. Средства Диагностики обеспечивают безопасный путь управления целевым приложением для последних запущенных операций или обслуживания. Средства Диагностики ISaGRAF запускаются непосредственно из группы ISaGRAF в Менеджере Программ двойным щелчком на следующей иконке:

Список существующих проектов отображается в окне диалога. Это позволяет пользователю запустить лимитированную версию отладчика ISaGRAF на существующем, уже загруженном приложении ISaGRAF. Нажатие кнопки “ПРИНЯТЬ” запускает лимитированный отладчик на выбранном проекте. Нажатие кнопки “Отказ” закрывает окно диалога. Команда “Установка” используется для установки связи между ISaGRAF Workbench и целевым PLC. Обратитесь к главе “Управление программами” этого руководства для получения большей информации по этой команде.

Замечание:	Диагностические Средства ISaGRAF (лимитированный отладчик) не может быть использован для загрузки, остановки или обновления приложения, запущенного на целевом PLC. Если проект, выбранный в окне диалога Диагностических Средств, не тот же самый, что установлен и запущен на PLC, то ни одна операция не может быть выполнена.

Когда лимитированный отладчик ISaGRAF запущен и правильно подключен к целевому приложению, то доступны следующие команды:

- Просмотр списков переменных

- Просмотр графических документов  с помощью Прожектора

## Использование симулятора ISaGRAF

Симулятор ядра ISaGRAF запускается вместе с отладчиком, когда выполняется команда “Симулировать” из меню “Отладка” в окне Управления Программ. Симулятор ядра - это законченная целевая система ISaGRAF, поддерживающая стандартные свойства ISaGRAF и все функции “C”, и блоки функций стандартной библиотеки, поставляемой CJ International. Платы В/В графически симулируются в окне. Любой тип платы В/В может быть симулирован. Платы, определенные как “Виртуальные платы” во время соединения В/В, также появляются в окне симуляции.

### Связи с отладчиком

Симулятор ядра поддерживает полную связь с отладчиком ISaGRAF, так что любые возможности отладчика могут быть использованы во время симуляции. Симулятор ядра всегда работает с текущим приложением ISaGRAF. Во время симуляции команды “Запустить”, “Остановить”, “Загрузить” или “Изменить” недоступны. Симулятор не может быть использован, если цель “Симуляция” не была выбрана в опциях компилятора перед построением целевых кодов. Закрытие окна симулятора означает, что окно отладчика (и любое окно ISaGRAF, открытое во время сессии отладки) будет также закрыто.

### Симуляция В/В

Платы В/В, появляющиеся в окне симулятора, подписываются по их имени и номеру разъема. Обрабатываются любые стандартные типы В/В ISaGRAF (логический, аналоговый или сообщение). Каналы входных плат отображаются со специальными кнопками и полями. Каналы выходных плат отображаются с графическими индикаторами статуса и полями данных.

Логические входы: Логический вход представлен квадратной зеленой кнопкой. Номер канала отображается вместе с кнопкой. Входное значение - TRUE, когда кнопка нажата. Щелчок мышкой по кнопке изменяет соответствующее значение В/В. Используйте правую кнопку мышки для установки входа только тогда, когда кнопка нажата.

Логические выходы: Логический выход представлен маленьким кругом. Номер канала отображается вместе с В/В. Выходное значение - TRUE, когда графический символ высвечен..

Аналоговые входы: Канал аналогового входа - это простое числовое поле, где может быть введено значение соответствующего входа. Щелчок мышкой на прямоугольнике отобразит знак вставки. Тогда может быть введено новое значение для канала. Нет необходимости использовать клавишу ENTER после ввода. Аналоговые значения могут введены либо в десятичном, либо шестнадцатеричном виде. Используйте кнопки вверх/вниз для увеличения или уменьшения текущего значения.

Аналоговые выходы: Канал аналогового выхода - это цифровое поле вывода. Выходное значение может быть отображено либо как десятичное, либо как шестнадцатеричное число. Пользователь не может выполнить ни одного действия на выходном канале.

Входы сообщений: Канал входа сообщения - это простое текстовое поле, где вводится значение соответствующего входа. Щелчок мышкой на прямоугольнике отобразит знак вставки. Тогда может быть введено новое значение для канала. Нет необходимости использовать клавишу ENTER после ввода.

Выходы сообщений: Канал выхода сообщения - это текстовое поле вывода. Пользователь не может выполнить ни одного действия на выходном канале.

### Компоненты библиотеки

Симулятор ISaGRAF полностью поддерживает стандартные преобразования, функции и блоки функций, поставляемые CJ International. Ниже дан список поддерживаемых объектов:

Функции преобразования:

bcd, scale

Функции:

abs, acos, ArCreate, ArRead, ArWrite, ascii, asin, atan, char, cos, delete, expt, find, insert, left, limit, log, max, mid, min, mlen, mod, mux4, mux8, odd, rand, replace, right, rol, ror, sel, shl, shr, sin, sqrt, tan, trunc

Функциональные блоки:

average, blink, cmp, ctd, ctu, ctud, derivate, f_trig, hyster, integral, lim_alrm, r_trig, rs, sema, sr, stackint, tof, ton, tp

Преобразования, определенные пользователем, функции “C” и функциональные блоки  обычно не интегрированы в симулятор ISaGRAF. Обычно такие объекты разрабатываются для использования ресурсов программного обеспечения и оборудования целевой системы. Такие ресурсы, как правило, недоступны в Windows системе. Симулятор ISaGRAF обеспечивает следующее стандартное поведение для любого, определенного пользователем, преобразования, функции или функционального блока:

- Когда новое преобразование совершается симулятором, оно замещается “null” преобразованием. Это означает, что физическое значение аналоговых переменных всегда равно электрическому значению (как введено или отображено на панели Симулятора).

- Если новая функция “C” или функциональный блок запущен симулятором, то не производится ни одной операции. Результирующее значение не устанавливается.

### Опции

Команды меню “Опции” позволяют пользователю управлять дисплеем В/В в панели симуляции. Пользователь может установить или удалить эти опции в любое время в течении отладки.

Когда установлена опция “Цветной дисплей ”, каналы В/В отображаются как цветные bitmap картинки. Если цвета не различаются на некоторых LCD дисплеях, то пользователь должен убрать эту опцию, что бы получить чистую черно-белую графику ввода-вывода для каналов В/В.

Когда установлена опция “Имена переменных ”, то позади любого канала В/В отображается полоска с именем подключенной переменной В/В. Удаление этой опции позволяет пользователю уменьшить размер панели симулятора.

Когда установлена опция “Шестнадцатеричные значения ”, любой канал аналогового В/В отображается или вводится в шестнадцатеричном формате.

Когда установлена опция “Всегда наверху”, окно симулятора всегда видно, даже если место ввода находится в другом окне.

### Сохранение и восстановление состояний входов

Используя симулятор ISaGRAF, входными каналами можно управлять , действуя на кнопки и управление редактирования панели симулятора. Вы можете в любое время использовать следующие команды меню "Инструменты" чтобы сохранять и восстанавливать состояние всех входных каналов:

Загрузить входную схему	Присвоить входным каналам значения сохраненные в файле который был создан на диске с помощью команды "Сохранить входную схему".

Сохранить входную схему	Сохранить состояния входных каналов в файле, так чтобы они могли быть восстановлены позднее с помощью команды "Загрузить входную схему". Файл сохраняется в директории проекта и таким образом сохраняется с другими файлами проекта с помощью архиватора ISaGRAF .

Замечаниe:	Только именованные входные каналы (имеющие присоединенные переменные) сохраняются на диске.

### Профилер цикла

Профилер цикла ISaGRAF – это мощное диагностическое средство, которое показывает, как время цикла распределяется между различными программами, функциями и функциональными блоками приложения. Это средство очень полезно для быстрой диагностики производительности приложения и приводит программиста к той части кода, которая требует оптимизации.

Пофилер цикла запускается командой "Инструменты / Профилер цикла" в меню окна симулятора ISaGRAF. Он показывает, для каждой программы, функции или функционального блока, процент потраченного времени цикла:

Если установлена опция "Вид / Средний", представленная информация – это средние проценты рассчитанные с момента запуска приложения, или с последнего запуска команды "Вид / Сброс".

Если не установлена опция "Вид / Средний", представленная информация – это измерения сделанные в течении последнего цикла. Вы можете также использовать эту возможность, когда приложение находится в режиме "Пошаговый" чтобы получить измерения зависящие от контекста приложения.

Используйте команду "Вид / Копировать" чтобы копировать имена программ и проценты в клипборд Windows в ASCII формате. Затем данные могут быть вставлены в текстовый документ или электронную таблицу.

Важные замечания:

Это неточные измерения. Вычисление процентов основано на подсчете TIC инструкций, принимая во внимание различные времена выполнения инструкций. Вычисление не включает время потраченное на "C" функции и функциональные блоки.

Величина появляющаяся для функции или функционального блока – это сумма всех "времен вызова" из прикладных программ в одном цикле.

Вычисление времени основано на TIC коде и не обеспечивает надежной информации, если действительный код приложения сгенерирован на языке "C" и построен с использованием компилятора "C".

### Скрипты симуляции

ISaGRAF симулятор включает средство для построения и запуска скриптов симуляции. Скрипт описывается на простом языке типа ST, и используется для тестирования с помощью симулятора ISaGRAF.

Редактор скрипта симуляции запускается командой "Инструменты / Скрипты симуляции " окна Симулятора. Ниже дана рамка редактора скрипта:

Верхнее окно – это текстовый редактор, в котором вводятся инструкции скрипта. Оно используется также, как и другие текстовые редакторы ISaGRAF и включает возможности верхнего уровня, такие как выбор мышкой символа переменной. Вы можете использовать команды меню "Опции" для установки ширины табуляции и выбора шрифта.

Нижнее окно показывает все сообщения при работе скрипта. Разделительная линия между окнами может быть свободно передвинута чтобы изменит размер окон. Выходное окна может быть скрыто во время редактирования скрипта, но автоматически открывается каждый раз когда запускается скрипт.

Редактирование скриптов

Используйте команды меню  "Файл" для управления файлами скриптов:

Новый	создает новый скрипт без заголовка

Открыть	загружает существующий скрипт из файла

Сохранить	сохраняет текст скрипта и содержание выходного окна на диске директории проекта

Сохранить как	сохраняет скрипт под другим именем

Для каждого скрипта в директории проекта ISaGRAF создаются два файла:

<имяскрипта>.SCC	текст скрипта (инструкции)

<имяскрипта>.SCO	содержание выходного окна

где <имяскрипта> - имя скрипта. Оба файла – стандартные текстовые файлы и могут быть открыты любым текстовым редактором.

Во время редактирования скрипта, вы можете использовать команду "Редактор/ Вставить символ" чтобы выбрать объявленное имя переменной и ввести его в позиции курсора.

Запуск скриптов

Перед запуском скрипт должен быть проверен и скомпилирован. Если нужно, синтаксис проверяется автоматически по команде "Запустить". Используйте следующие команды меню "Скрипт":

Проверить	проверить синтаксис и компилировать скрипт

Запустить скрипт	запустить выполнение текущего скрипта

В случае нового скрипта без заголовка он должен быть сохранен (и имя должно быть введено) перед проверкой. В случае именованного скрипта, скрипт автоматически сохраняется на диск перед проверкой синтаксиса.

Если скрипт запущен, его содержание не может быть изменено. Когда достигается конец скрипта, появляется сообщение. Вы можете также прервать работу скрипта используя следующую команду меню "Скрипт":

Прервать скрипт	завершает работу скрипта

Исполнение скрипта происходит между целевыми циклами. В случае бесконечного витка в программном цикле, симулятор ISaGRAF обеспечивает, что этот виток всегда прерывается так, что циклы ISaGRAF выполняются и другие приложения ISaGRAF не блокируются. Интерпретатор скрипта  ISaGRAF решает прервать скрипт, если та же "метка" встречается более одного раза в одном целевом цикле. Исполнение скрипта может быть прервано инструкциями "Cycle" или "Wait".

Язык описания скрипта

Язык описания скрипта – очень простой текстовый язык похожий на ST, но где каждая инструкция вводится в отдельной строке, и не требует точки с запятой в конце. Используйте следующую кнопку панели инструментов для вызова списка имеющихся инструкций и ввода ключевого слова в позиции курсора:

вставить инструкцию (ключевое слово и помощь как комментарий)

Существуют различные типы инструкций. Во-первых присвоение переменной:

:=	присвоение

Другие инструкции позволяют выводить сообщения в окно вывода:

Print	выводит текстовую строку или значение переменной

PrintTime	выводит текущую временную отметку

Другие инструкции используются для синхронизации инструкций скрипта с циклом ISaGRAF:

Cycle	пусть симулятор ISaGRAF выполнит один цикл

Wait	ждать в течении определенного времени

Другие инструкции используются для управления потоком в скрипте:

Labels	может быть помещена в любое место скрипта

Goto	безусловный переход на метку

If goto	условный переход на метку

End	заканчивается скрипт

Язык скрипта не различает заглавных и прописных букв. Комментарии могут быть введены в конце любой строки. Комментарии могут быть написаны либо в соответствии с соглашениями ST (между символами "(*" и "*)"), или с предшествующим символом ";".

":=" Присвоение

Значение:	Присвоить значение переменной ISaGRAF. Она может быть внутренней переменной, входным каналом или выходным каналом.

Синтаксис:	<varname> := <constant_expression>

<varname> = <constant_expression>

Аргументы:	<varname> символ объявленной переменной или непосредственно представленная переменная В/В использующая соглашения "%".

<constant_expression> константа, которая соответствует типу переменной. Для булевских, "0" и "1" могут использоваться "FALSE" и "TRUE". Для таймеров, префикс "T#" или "TIME#" может быть опущен.

Замечание:	Входная переменная устанавливаемая скриптом не требует блокировки. Чертеж соответствующего входного канала изменяется, когда входная переменная изменяется скриптом.

Предупреждение: не изменяйте входную или выходную переменную присоединенную к преобразованию, так как исполнение скрипта не поддерживает функции и таблицы преобразования.

Пример:	MyBooVar := 1         (* то же, что и TRUE *)

MyIntVar := 1234

MyRealVar := 1.2345

MyMsgVar := 'Hello'

MyTmrVar := t#12s

Print

Значение:	Пишет строку или значение переменной в окно вывода. Текст выводится как одна новая строка в конце уже написанного текста в окне вывода.

Синтаксис:	Print '<text>'

Print <varname>

Аргументы:	<text> любая строка в одиночных кавычках

<varname> символ объявленной переменной или непосредственно представленная переменная В/В использующая соглашения "%".

Замечание:	Выходная переменная всегда форматируется в соответствии с соглашениями IEC.

Пример:	Print 'Hello'

Print MyBooVar

Выход:	Hello

MyBoovar = TRUE

PrintTime

Значение:	Пишет текущую временную отметку в выходное окно. Текст выводится как одна новая строка в конце уже написанного текста в окне вывода.

Синтаксис:	PrintTime

Замечание:	Временная отметка форматируется в соответствии с текущими установками Windows

Пример:	Print 'Time now is:'

PrintTime

Выход:	Time now is:

15:45:22

Cycle

Значение:	Подвешивает исполнение скрипта до выполнения следующего цикла ISaGRAF.

Синтаксис:	Cycle

Замечание:	Инструкции скрипта исполняются в начале цикла ISaGRAF. Если симулятор в пошаговом режиме, за инструкцией "cycle" следует сразу цикл. Следующие инструкции цикла будут выполнены на следующей команде отладчика "Выполнить один цикл".

Пример:	(* программа ISaGRAF копирует A в B *)

A := 0

Cycle

Print B

A := 1

Print B (* цикл не выполнен/B не установлено в 1 *)

Cycle

Print B

Выход:	B = 0

B = 0

B = 1

Wait

Значение:	Подвешивает исполнение цикла до истечения задержки

Синтаксис:	Wait <delay>

Аргументы:	<delay> задержка выраженная в соответствии с соглашениями IEC для временных констант. Префиксы "T#" или "TIME#" могут быть опущены. Величина задержки должна быть между 10 миллисекундами и  1 часом.

Замечание:	Точность инструкции "Wait" зависит от системы Windows. Также, задержка должна рассматриваться с точностью плюс минус один цикл ISaGRAF. Если инструкция "Wait" достигнута, циклы ISaGRAF выполняются до тех пор пока не истечет задержка и перед продолжением выполнения скрипта.

Пример:	PrintTime

Wait 2s

PrintTime

Выход:	15:45:27

15:45:29

Метки

Значение:	Метки могут быть помещены в любое место скрипта. Они используются, как назначение для инструкции "Goto" и позволяют управлять потоком инструкций скрипта.

Синтаксис:	<labelname>:

Аргументы:	<labelname> уникальное имя в соответствии с соглашениями ISaGRAF: ограничено 16 символами, начинается с буквы, далее идут буквы, цифры или подчерк. Если определена, то за именем метки должен следовать символ ":".

Замечание:	Нельзя помещать инструкции в строке, где определена метка. Имя метки не должно совпадать с именем объявленной переменной  ISaGRAF

Пример:	(* Пример скрипта с бесконечным циклом *)

loop:

PrintTime

Wait 1s

Goto loop

Goto

Значение:	Безусловный переход на метку

Синтаксис:	Goto <labelname>

Аргументы:	<labelname> имя метки определенное в скрипте

Замечание:	Разрешены переходы назад. В случае бесконечного цикла, выполнение скрипта автоматически прерывается на каждом витке, для того чтобы сохранить выполнение циклов ISaGRAF.

Пример:	Print 'Before Jump'

Goto MyLabel

Print 'Within Jump' (*никогда не выполняется *)

MyLabel:

Print 'After Jump'

Выход:	Before Jump

After Jump

If Goto

Значение:	Условный переход на метку. Условие – это либо сравнение двух переменных ISaGRAF, либо сравнение переменной и константы.

Синтаксис:	If <var1> test <var2> Goto <labelname>

If <var1> test <constant_expr> Goto <labelname>

Имеются тесты сравнения:

=	true если члены имеют одно значение

<>	true если члены имеют разные значения

<	true если первый член меньше второго

<=	true если первый член меньше или равен  второму

>	true если первый член больше второго

>=	true если первый член больше или равен второму

Аргументы:	<var1> <var2> символы объявленных переменных или непосредственно представленные переменные В/В использующие соглашения "%".

<constant_expr>  константа, которая соответствует типу переменной. Для булевских, "0" и "1" могут использоваться "FALSE" и "TRUE". Для таймеров, префикс "T#" или "TIME#" может быть опущен.

<labelname>  имя метки определенной в скрипте.

Замечание:	Разрешены переходы назад. В случае бесконечного цикла, выполнение скрипта автоматически прерывается на каждом витке, для того чтобы сохранить выполнение циклов ISaGRAF.

Пример:	(* Этот виток работает до тех пор пока MyVar не равно TRUE *)

Loop:

If MyVar = TRUE Goto TheEnd

Print MyVar

Goto Loop

TheEnd:

End

Значение:	Заканчивает скрипт

Синтаксис:	End

Замечание:	Инструкция "End" должна быть в последней строке скрипта

Пример:	(* Этот виток работает до тех пор пока MyVar не равно TRUE *)

Loop:

If MyVar = FALSE Goto Continue

End

Continue:

Print MyVar

Goto Loop

## Использование менеджера библиотек

Библиотеки ISaGRAF обеспечивают стандартный интерфейс между автоматической разработкой и возможностями программного обеспечения или оборудования целевой системы ISaGRAF. Существует по одной библиотеке для каждого типа интерфейса. Менеджер Библиотек ISaGRAF Workbench предназначен для разработчика оборудования или программного обеспечения. Разработчик использует менеджер библиотек для описания интерфейса программирования ISaGRAF с объектами, которые он создает.

Менеджер Библиотек ISaGRAF Workbench показывает элементы одной из библиотек ISaGRAF. В левой области окна находится список элементов выбранной библиотеки. В правой области находятся технические замечания (руководство пользователя) по элементу, в настоящий момент выбранному в списке элементов. Меню менеджера библиотек содержат команды для создания, определения или изменения элементов активной библиотеки. Команда “Файл / Другая библиотека” разрешает выбор одной из библиотек ISaGRAF. Окно с левой стороны от меню средств тоже может быть использовано для выбора библиотеки:

### Управление элементами библиотеки

Используйте команды меню “Файл” для создания элементов и работайте с существующими элементами в открытой библиотеке.

Создание нового элемента

Команда “Новый” из меню “Файл” создает новый элемент в выбранной библиотеке. Имя нового элемента вводится на основе следующих правил:

- Длина имени не должна превышать 8 символов

- Первый символ должен быть буквой

- Следующие должны быть буквами, цифрами или символом подчеркивания

- Верхний и нижний регистры в наименовании не различаются.

Текстовые комментарии связываются с каждым элементом библиотеки. Этот комментарий вводится во время создания элемента. Когда создается новый элемент, то должно быть введено следующее:

- его определение для конфигурации В/В,

- его параметры для платы В/В,

- его пользовательский интерфейс для функции или функционального блока.

Когда создается преобразование “С”, функция “С” или функциональный блок “С”, то полный фрейм его исходного кода генерируется автоматически.

Работа с существующими элементами

Команда “Файл / Переименовать” позволяет пользователю изменить имя или комментарий элемента, выбранного из списка элементов. Команда “Файл / Копировать” позволяет пользователю копировать элемент, высвеченный в активной библиотеке, на другой элемент в той же самой библиотеке. Если элемент назначения уже существует, то все его содержание будет перезаписано. Если элемент назначения не существует, то он будет автоматически создан. Команда “Файл / Удалить” удаляет текущий выбранный элемент из активной библиотеки. Следующие компоненты элемента управляются командами “Переименовать”, “Копировать” и “Удалить”:

- техническое примечание

- полное определение для конфигурации В/В

- параметры для платы В/В или сложного оборудования

- определение интерфейса для функции или функционального блока

- исходные коды для функции и функционального блока, написанного на языке IEC

- исходные коды для преобразования С, функции или функционального блока

Если элемент - это преобразование “С”, функция “С” или функциональный блок “С”, то его имя автоматически не обновляется командами “Переименовать” или “Копировать” в подключенном исходном коде.

Если элемент - это функция, написанная на языке IEC, то имя возвращаемого параметра не изменяется командами “Переименовать” или “Копировать”.

Установка парольной защиты

Команда “Файл / Установить пароль” позволяет пользователю определить парольную защиту для выбранного элемента в открытой библиотеке. Обратитесь к разделу “Парольная защита”, в конце первой части этого руководства для получения дальнейшей информации об уровнях паролей и защите данных. Пароли относятся только к выбранному элементу. Они не имеют никакого влияния на другие элементы в библиотеке ISaGRAF.

Компилирование функций и функциональных блоков

Когда выбрана библиотека функций или функциональных блоков, написанная на языке IEC, команда “Проверить (Компилировать)” меню “Файл” используется для проверки синтаксиса выбранного элемента и создания его объектного кода. Функции и блоки, написанные на языке IEC, должны быть скомпилированы без ошибок, прежде чем они могут быть использованы в проектах ISaGRAF. Эта команда не эффективна, если выбрана другая библиотека.

Технические замечания

Команда “Редактор/ Технические замечания” позволяет пользователю определить стандартный текстовый формат для всех элементов текущей выбранной библиотеки. Во время редактирования технического замечания нового элемента, этот формат используется как основной скелет. Это позволяет пользователю оптимизировать редактирование технического замечания.

Команда "Инструменты / Стандартный формат замечания " позволяет пользователю определить стандартный текстовый формат для всех элементов текущей выбранной библиотеки. Во время редактирования технического замечания нового элемента, этот формат используется как основной скелет. Это позволяет пользователю оптимизировать редактирование технического замечания.

.

Параметры

Параметры элемента описывают интерфейс между компьютерными операциями, обеспечиваемыми элементом, и использованием элемента в приложении ISaGRAF. Параметры имеют различное значение для каждого типа элемента библиотеки.

Параметры конфигурации В/В определяют полный набор плат В/В конфигурации, и имена переменных по умолчанию, используемых для каналов В/В. Параметры платы В/В или сложного оборудования определяют физическую или логическую конфигурацию платы. Параметры функции или функционального блока определяют интерфейс элемента, в соответствии с соглашениями вызова функций ST языка. Для функции преобразования не существует параметров, так как она использует стандартный предопределенный интерфейс.

Исходные коды С

ISaGRAF Workbench позволяет программисту управлять исходным кодом библиотечного преобразования, функции или функционального блока. Исходный код функции или блока, написанный на языке IEC, - это текст или диаграмма, описанная языком, прикрепленным к функции. Исходные коды “С” компонентов (“С” функции, функциональные блоки “С” и функции преобразования) разделяются на два раздельных файла: исходный код С заголовка, который содержит именно определение интерфейса, в соответствии с определением параметров элемента, и файл исходного кода С, который содержит реализацию работы элемента.

ISaGRAF Workbench генерирует файл исходного кода, когда создается новый библиотечный элемент. Он также создает и обновляет исходный заголовок, основанный на определении параметров. Программист может использовать текстовый редактор ISaGRAF для завершения файла исходного кода.

Архивация элементов библиотеки

Команда "Инструменты / Архив" запускает менеджер архивов ISaGRAF чтобы сохранить или восстановить элементы библиотеки. Вы должны выбрать библиотеку перед запуском "Команды архив ". Менеджер архивов показывает элементы только одной библиотеки за раз.

### Конфигурация В/В

Библиотека конфигурации В/В ISaGRAF обеспечивает легкий путь для инициализации новых проектов ISaGRAF с предопределенной конфигурацией В/В. Конфигурация В/В определяет:

- набор плат В/В

- значения по умолчанию для параметров плат В/В

- имена по умолчанию для каналов В/В

Когда создается новый проект ISaGRAF с библиотечной конфигурацией В/В, соответствующее соединение В/В автоматически устанавливается, и переменные В/В, соответствующие именам каналов, автоматически объявляются в словаре проекта.

Определение конфигурации В/В делается при помощи средств Соединения В/В ISaGRAF (то же самое средство используется внутри проекта). Обратитесь к разделу “Соединение В/В” в руководстве для получения дальнейшей информации по тому, как использовать это средство. Когда вставляется новая плата В/В в конфигурацию, все каналы новой платы объявляются со стандартными именами по умолчанию. Стандартное имя по умолчанию канала В/В имеет следующий формат:

<направление><тип><номер_разъема>_<номер_канала>

Первый символ обозначает направление канала В/В:

“I” …………………. канал ввода

“O” ………………… канал вывода

Второй символ обозначает тип канал В/В:

“X” …………………. логический

“D” …………………. аналоговый

“M” ………………… сообщение

Ниже даны примеры стандартных имен каналов В/В:

IX0_7 ……………….. логический вход - плата №0 - канал №7

QD2 _4 ……………… целочисленный выход - плата №2 - канал №4

Команда “Соединить каналы В/В ” Редактора Соединений В/В используется для изменения имени по умолчанию, присоединенного к каналу В/В.

### Сложное оборудование В/В

Все каналы одиночной платы имеют тот же самый тип (логический, аналоговый или сообщение) и направление (ввод или вывод). Сложное оборудование В/В представляет устройство В/В с каналами различных типов или направлений. Сложное оборудование В/В представляется как список одиночных плат В/В. Оно использует только один разъем в списке шасси соединений В/В.

Для определения сложного оборудования В/В пользователь должен определить список одиночных плат, которые определят оборудование В/В. Он также должен ввести детальные параметры каждой одиночной платы. Список одиночных плат В/В вводится при помощи окна диалога.

Нажатие кнопки “Добавить” позволяет пользователю добавить одиночную плату в конец текущего списка. Кнопка “Вставить” используется для вставки новой одиночной платы перед текущей выбранной платой в списке. Кнопка “Удалить” удаляет выбранную одиночную плату из списка. Кнопки “Переименовать” и “Параметры” используются для изменения имени и параметров выбранной одиночной платы. Обратитесь к соответствующему разделу для полного объяснения параметров одиночной платы. Сложное оборудование В/В может группировать до 16 одиночных плат В/В. Имя одиночной платы (внутри оборудования В/В) не может превышать 8 символов.

### Плата В/В

Библиотека плат В/В ISaGRAF определяет стандартный интерфейс между переменными приложения и целевым оборудованием. Во время описания приложения все переменные В/В подключаются к каналам целевой платы В/В. Плата В/В ISaGRAF определяется по имени и по “ключевому коду OEM” (“OEM key code”), который определяет его поставщика. Другие параметры платы В/В описывают топологию платы В/В (количество каналов, направление канала и тип), и конфигурацию, оборудования или программную.

Параметры платы В/В

Существует два различных типа параметров для платы В/В: общие параметры, которые определяются для любой платы библиотеки ISaGRAF, и OEM параметры, которые специфичны для реализации платы, обеспечиваемые поставщиком оборудования. Общие параметры вводятся в верхней части окна определения параметров платы В/В. Эти параметры (плюс имя платы В/В) идентифицируют стандартный интерфейс платы В/В ISaGRAF.

“Ключевой код OEM” - простое число, которое определяет поставщика оборудования. Все платы, определенные одним поставщиком, должны иметь один и тот же ключевой код OEM. Ключевой код OEM - это 16 битное беззнаковое слово, введенное в шестнадцатеричном формате. Зарезервированный ключевой код OEM для CJ International равен “1”.

Главные параметры определяют топологию платы В/В. Число каналов определяют число доступных каналов на плате. Тип платы - это тип переменных, которые могут быть подключены к каналам платы. Направление определяет какие переменные подключены к плате - входные или выходные.

Замечание: Переменные В/В различных типов или направлений не могут быть сгруппированы на одной и той же плате В/В ISaGRAF. Это свойство требует сложного оборудования В/В.

Параметры OEM

Параметры OEM вводятся в нижней части окна определения параметров платы В/В. Эти параметры определяются поставщиками плат В/В и являются специфичными для платы. Существует максимум 16 OEM параметров для платы. Плата может не иметь OEM параметры. Менеджер библиотек ISaGRAF позволяет поставщику оборудования определить идентификацию и формат каждого параметра, и метод их ввода.

Квадрат слева содержит список OEM параметров. Каждый параметр идентифицируется именем и логическим номером, с 0 до 15. Площадь справа содержит детальное описание параметра, выбранного слева. Параметр выбирается в списке для доступа к его полному описанию. Нажатие кнопки “Очистить” сбрасывает описание параметра и удаляет его из списка параметров. Предупреждение: отмена этой команды невозможна.

Имя параметра используется для идентификации соответствующего входного поля во время соединения платы В/В, если поле должно быть определено автоматическим оператором. Имя параметра должно удовлетворять следующим правилам:

- максимальная длина имени 16 символов

- первый символ должен быть буквой

- следующие символы должны быть буквами, цифрами или символом ‘_’.

Тип параметра определяет внутренний формат параметра и его входной параметр во время соединения В/В приложения. Ниже дан список возможных внутренних форматов:

word	беззнаковое 16 битное слово

long 	беззнаковое 32 битное слово

word hexa	беззнаковое 16 битное слово

long hexa	беззнаковое 32 битное слово

boolean	беззнаковое 16 битное слово (только младший бит используется)

character	беззнаковое 16 битное слово (только младший байт используется

string	массив из 16 байт, содержащий строку, оканчивающуюся нулем

float	простой точности 32 битное плавающее значение

Ниже даны возможные входные форматы:

word	беззнаковое десятичное слово

long	беззнаковое длинное слово

word hexa	беззнаковое шестнадцатеричное слово

long hexa	беззнаковое шестнадцатеричное длинное слово

boolean	“true” или “false”

character	один символ

string	строка в кодах ascii (максимум 15 символов)

float	простой точности плавающее значение

Окно “доступ” используется для определения того, как конечный пользователь может получить доступ к параметру. Если установлена опция “Пользователь”, то параметр показывается как входное поле во время соединения платы В/В. Значение по умолчанию OEM параметра используется как начальное для редактирования параметра. Если установлена опция “Скрытый”, то параметр является константой и не появляется в окне соединения платы В/В. Значение по умолчанию OEM параметра определяет значение параметра константы. Опция “Только на чтение ” индицирует, что параметр видим для пользователя, но не может быть изменен. Его значение по умолчанию используется как константа.

### Функции и блоки, написанные на языке IEC

ISaGRAF управляет библиотекой функций и функциональных блоков, написанных на языке IEC. Доступные языки для описания таких функций или блоков - это FBD (Function Block Diagram), LD (Ladder Diagram), ST (Structured Text), IL (Instruction List). Заметьте, что языки LD и FBD могут быть смешаны в одной и той же диаграмме. Язык SFC (Sequential Function Chart) не может быть использован для описания функции или блока в библиотеке. Язык, прикрепленный к элементу библиотеки, выбирается когда создается функция, и не может быть изменен позже.

Компиляция

Функции и блоки, определенные в библиотеке, должны быть скомпилированы (проверены) перед тем, как они могут быть использованы в проекте ISaGRAF. Более ничего не должно быть изменено со стороны Библиотеки, касающееся функций и блоков. Элементы библиотеки автоматически появляются в окне меню выбора, когда используется графический редактор LD/FBD внутри проекта.

Функция, определенная в библиотеке, может вызывать другую библиотечную функцию. Однако система ISaGRAF не поддерживает рекурсивность в вызове функций. Функциональный блок, написанный на языке IEC, не может вызывать другие функциональные блоки (ни на IEC, ни на языке “С”).

Ввод исходных кодов

Исходный код библиотечной функции или функционального блока вводится, используя стандартные средства ISaGRAF: графический редактор для LD или FBD программ, текстовый редактор для ST или IL программ. Обратитесь к соответствующему разделу в этом руководстве для получения дальнейшей информации об этих средствах. Генератор Кодов ISaGRAF может быть напрямую вызван из графического или текстового окна редактирования для завершения исходного кода библиотечной функции или блока.

Словарь локальных переменных

Библиотечная функция или функциональный блок может иметь локальные переменные и локально определенные слова. Для доступа к декларированию переменной пользователь должен выполнять команды “Словарь” из меню “Файл” в окне редактора, во время редактирования исходного кода функции.

Библиотечная функция или функциональный блок не имеют доступа к глобальной переменной или экземпляру функционального блока. Локальные переменные функции должны быть инициализированы в теле функции.

Локальные переменные функционального блока, написанные на языке IEC, копируются (экземпляр) каждый раз, когда блок используется в проекте. Локальные переменные экземпляра сохраняют свои значения от вызова к вызову.

Определение интерфейса

Функции или функциональные блоки могут иметь до 32 параметров (входов или выходов). Функция всегда имеет один (и только один) возвращаемый параметр, который должен иметь то же самое имя, что и функция, для соответствия соглашениям языка ST. Следующее окно диалога используется для описания параметров функции или блока:

Список в верхней левой части окна показывает параметры, в порядке вызывающей модели: сначала параметры вызова, потом параметры возврата. Нижняя часть окна показывает детальное описание параметра, в данный момент выбранного в списке. Любой из типов данных ISaGRAF может быть использован для параметра. Параметры возврата должны быть расположены в списке после параметров вызова. Наименование параметров должно соответствовать следующим правилам:

- длина имени не должна превышать 16 символов

- первый символ должен быть буквой

- следующие должны быть буквами, цифрами или символом подчеркивания

- верхний и нижний регистры в наименовании не различаются

Команда “Вставить” используется для вставки нового параметра перед выбранным параметром. Команда “Удалить” используется для удаления выбранного параметра. Команда “Упорядочить” автоматически переставляет (сортирует) параметры так, что параметр возврата ставится в конец списка.

### “С” функции и функциональные блоки

“С” функции и функциональные блоки - это компьютерные функции, вызываемые из приложения автоматизации, в соответствии с интерфейсом вызова функций языка ST.

Функции являются синхронными процессами. Целевое приложение ISaGRAF приостанавливается во время выполнения функции. Функциональные блоки объединяют операции и статические скрытые данные. Например, функция “счетчик” представляет операцию счета, а также результат счета. Функции и функциональные блоки могут быть использованы для пополнения возможностей стандартного языка автоматизации, или для доступа к системным ресурсам.

Окно определения параметров используется для определения имени и типа каждого вызываемого или возвращаемого параметра функции или функционального блока. Меню команд “Редактировать” используется для определения параметров выбранной функции или функционального блока. Функция может иметь до 31 вызываемого параметра и всегда один возвращаемый параметр. Функциональный блок может иметь до 32 параметров с любым соотношением вызываемых и возвращаемых параметров. Ниже дано соответствие между типами ISaGRAF и типами “С”:

BOOLEAN	unsigned long	беззнаковое 32 битное слово: 1=true / 0=false

ANALOG	long	знаковое целое 32 битное слово

REAL	float	простой точности плавающее значение

TIMER	unsigned long	беззнаковое целое 32 битное слово (блок - 1 ms)

MESSAGE	char *	строка символов

Когда содержание сообщения передается в “С” функцию или функциональный блок, оно не может содержать нулевые символы. Строка, передаваемая в “С” код, заканчивается нулем.

Обратитесь к ISaGRAF Target User’s Guide для получения дальнейшей информации по тому, как управлять исходным кодом “С” функции или функционального блока, и как интегрировать новый элемент в целевую систему ISaGRAF.

### Функции преобразования

Функция преобразования - это “С” функция, вызываемая менеджером В/В ISaGRAF каждый раз, когда аналоговая переменная, использующая это преобразование, является входом или выходом проекта.

Функция создает отношение между электрическим значением переменной (считанное на входном датчике или посланное на выходное устройство) и его физическим значением (используемое в выражениях приложения). Следовательно, функция делится на две части: входное преобразование и выходное преобразование. Менеджер библиотек ISaGRAF позволяет пользователю управлять исходным кодом “С” функции преобразования.

Преобразование может быть использовано для целочисленных и вещественных аналоговых переменных. Это значит, что интерфейс функции преобразования всегда определяется плавающими значениями. Интерфейс одинаков для любой функции преобразования. Определение “С” этого интерфейса сделано в файле определения “TACN0DEF.H”.

Обратитесь к ISaGRAF Target User’s Guide для получения дальнейшей информации по тому, как управлять исходным кодом “С” функции преобразования, и как интегрировать новый элемент в целевую систему ISaGRAF.

## Использование утилиты архивирования (Архив)

Утилита архивирования ISaGRAF позволяет пользователю сохранять проекты ISaGRAF и библиотеки на дискетах или в каталоге дублирования. Менеджер Архивов ISaGRAF – это диалог, который может быть вызван из Менеджера Проектов или Менеджера Библиотек ISaGRAF.

Предполагается, что для создания и содержания надежных архивов, будут использоваться следующие положения::

- Записывайте имя и описание сохраненного объекта на наклейку диска

- Не сохраняйте проекты и библиотеки на одной и той же дискете

- Не сохраняйте разные проекты на одной и той же дискете

### Вызов менеджера архивов

Диалог "Архив" может быть вызван из меню "Инструменты / Архив" окна Управления Проектами, чтобы сохранить или восстановить проект или общие данные.

Диалог "Архив" может также быть запущен командой "Инструменты / Архив" Менеджера Библиотек ISaGRAF, чтобы сохранить или восстановить элементы библиотеки выбранной в настоящее время в окне Менеджера Библиотек.

Проекты

Проект всегда сохраняется в его полной форме. Все компоненты проекта (исходные программные файлы, объектные коды и исполняемые коды приложения) сохраняются вместе в одном и том же архивном файле. Выбор опции “сжатие” сокращает размер архива проекта.

Элементы библиотеки

Элементы библиотек ISaGRAF могут быть сохранены индивидуально. Все компоненты библиотечного элемента (техническое замечание, определение, интерфейс, исходные коды …) сохраняются вместе в одном и том же архивном файле.

Общие данные

Команда "Инструменты / Архив / Общие данные" окна Управления Проектом позволяет пользователю сохранять или восстанавливать данные "общего диапазона" в ISaGRAF Workbench. Эта команда не действует на библиотеки ISaGRAF. Ниже дан список файлов, которые могут быть скопированы этой командой:

common.eqv	общие макроопределения

oem.bat	пользовательский командный файл MS-DOS

Эти файлы сохраняются один за одним на резервный диск, в их оригинальной форме. Соответствующие архивные файлы никогда не сжимаются.

### Опции

Путь архивов  ISaGRAF появляется внизу диалога. Нажмите кнопку "Смотреть"  чтобы посмотреть диск и выбрать другой диск или директорию.

Когда установлена эта опция, все архивные файлы, создаваемые во время процедуры “Копирования”, сжимаются. Эта опция очень полезна для уменьшения размера большого архивного файла проекта, и сохранения его только на одной дискете. Сжатие архива в основном не требуется для компонентов библиотеки. Менеджер архива ISaGRAF автоматически распознает статус архивного файла (со сжатием или нет), во время восстановления архива. Это подразумевает, что опция “сжатие” не имеет эффекта для процедуры “Восстановить”.

### Дублирование и восстановление

Список “Система” показывает объекты, существующие на ISaGRAF Workbench, установленные на жестком диске. Список “Архив” показывает объекты, сохраненные на указанном архивном диске и каталоге.

Дублирование

Сохранение объекта в архиве достигается выбором объекта в списке слева (объекты ISaGRAF Workbench) и нажатием кнопки “Сохранить”. Более одного объекта может быть выбрано в списке. Кнопка “Сохранить” запрещается, когда элемент выбран в списке справа (режим восстановления).

Восстановление

Копирование объекта из архива в ISaGRAF Workbench достигается путем выбора объекта в списке справа (архивные объекты), и нажатием кнопки “Восстановить”. Более одного объекта может быть выбрано в списке. Кнопка “Восстановить” запрещается, когда элемент выбран в списке слева (режим дублирования).

### Файлы архива

Менеджер архивов ISaGRAF создает уникальный архивный файл для каждого из сохраненных объектов. Архивный файл имеет то же имя, что и объект. Его расширение определяет тип. Ниже даны используемые расширения:

.pia	проект

.bia	плата В/В

.iia	функция на языке IEC

.aia	функциональный блок на языке IEC

.uia	C функция

.fia	C функциональный блок

.cia	C функция преобразования

.ria	конфигурация В/В

.xia	оборудование В/В

## Печать готового документа

Генератор Документов ISaGRAF позволяет пользователю строить и печатать законченный документ для выбранного проекта. Окно генератора документа отображается после активизации команды “Печать” из меню “Проект” менеджера Проектов. В отличие от команд “Печать” из других окон ISaGRAF Workbench, Генератор Документов может быть использован для печати более чем одной компоненты проекта в одном и том же документе, с глобальным форматом и нумерацией страниц.

Команды меню “Редактировать” используются для определения элементов проекта, которые должны быть включены в документ. Таким путем пользователь строит “таблицу содержания”  необходимого документа. Любая информация о проекте (программы, переменные, опции, соединения В/В …) могут быть вставлены в проектный документ. Никакой информации из другого проекта или из библиотек ISaGRAF не может появиться в этом документе.

Команда “Файл / Печать” генерирует документ и посылает его на принтер, следуя определенной таблице содержания. Работа “Печать” может занять несколько минут для построения и форматирования документа. Рекомендуется подождать, пока не завершится “Работа Печати ” в окне Генератора Документов ISaGRAF, перед запуском других команд ISaGRAF Workbench. Построение документа целиком может потребовать много места на диске. Сообщение об ошибке будет выведено, если весь диск заполнен. В таком случае пользователь должен будет либо освободить дисковое пространство, удалив файлы, либо уменьшить объем работы печати. Появляется окно диалога, когда запускается команда “Печать”. Это позволяет пользователю вводить замечание, описывающее фактическую команду печати. Эти замечания сохраняются в файле предыстории, и будут напечатаны на первой странице любого будущего документа (включая настоящий).

### Настройка таблицы содержания

Меню “Редактировать” содержит команды для определения “Таблицы Содержания” документа. Выбор команд позволяет пользователю использовать таблицу, заданную по умолчанию (со всеми компонентами проекта), построить специальную таблицу (только с определенными компонентами) или перенести пункты в таблицу и модифицировать их.

Список по умолчанию

Команда “Список по умолчанию” из меню “Редактировать” определяет стандартную таблицу содержания для документа, которая включает все компоненты проекта. Стандартная таблица состоит из:

- Дескриптор проекта

- Иерархическое дерево (связи между программами)

- Исходные коды для любой программы

- Файл регистрации для любой программы

- Общие определения

- Глобальные определения

- Локальные определения для любой программы

- Глобальные переменные

- Локальные переменные для любой программы

- Опции приложения

- Соединения В/В

- Списки переменных

- Таблицы преобразования

- Сжатые перекрестные ссылки

- Детальные перекрестные ссылки

- Сводка описания

- Карта адресов сети

- Предыстория изменений

Содержимое таблицы может быть сохранено на диске с помощью команды "Файл / Сохранить". Эта команда окрашена серым, когда генератор документов запускается из редактора ISaGRAF для печати одного документа.

Вырезать и вклеить

Используйте команды “Редактор/ Вырезать” и “Редактор/ Вставить” для передвижения пунктов в списке при настройке таблицы. Генератор Документов позволяет множественное выделение, так что группа пунктов может быть вырезана и вклеена.

Очищение таблицы

Команда “Редактор/ Очистить” очищает таблицу содержания, так что она может быть в целом перестроена, путем вставки одного пункта.

Вставка пунктов в таблице

Когда запущена команда “Редактор/ Вставить”, появляется следующее окно диалога. Оно позволяет пользователю вставлять пункты (компоненты проекта) в таблицу содержания.

Для пунктов, относящихся к программе, используйте меню “Программа” для выбора имени программы. Нажмите кнопку “Добавить” для вставки выбранного пункта в таблицу содержания. Один и тот же пункт может появиться в таблице только один раз.

### Опции

Команды меню “Опции” используются для определения и настройки формата генерируемого документа.

Другие опции доступны через кнопки окна Генератора Документов:

Когда установлена опция "Передняя страница", головная страница печатается в начале документа, содержащая название проекта и историю распечаток. Если эта опция не установлена, первый символ, который должен быть напечатан начинается на первой странице.

Когда установлена опция "Содержание", в конце документа печатается содержание.

Изначально обе опции не установлены.

SFC схемы

Опция “Уровни SFC ” указывает системе печатать для каждой SFC программы сначала уровень 1 (схемы и комментарии), а затем уровень 2 SFC программирования. Когда эта опция не выбрана, уровни 1 и 2 появляются вместе на одной распечатке.

Формат страницы

Команда “Формат страницы” меню “Опции” используется для определения основных параметров, которыми оперирует Генератор Документа во время

Следующие параметры могут быть указаны

- Левое поле: (1 или 2 сантиметра, или нет поля)

- Граница страницы: Если выбрана эта опция, то вокруг любой напечатанной страницы рисуется граница.

Шаблон титула страницы

Команда “Заголовок страницы” меню “Опции” используется для определения содержимого прямоугольного титула, напечатанного внизу каждой страницы. Стандартное расположение этого прямоугольника показано ниже:

Первая строка основного титула (с именем проекта ISaGRAF), текущая дата и номер страницы автоматически генерируются Менеджером Документа, и не могут быть изменены.

Три строки текста с левой стороны прямоугольника (текст1, текст2, текст3) и вторая строка основного титула определяются пользователем. Пользователь также может изменить лого, напечатанное в прямоугольнике слева. Для использования другого лого пользователь должен определить путь к файлу bitmap имиджа (.BMP). Имидж может иметь любой размер. Он будет вытянут или сжат в соответствии с точными размерами печатаемой страницы. Новый определенный имидж можно увидеть щелкнув мышкой на лого в окне диалога. Файл имиджа должен быть на диске (в указанном каталоге и с указанным именем), когда запускается команда “Печать”.

Выбор символьных шрифтов

Команды “Шрифт текста ” и “Шрифт заголовка” меню “Опции” используется для определения шрифтов символов, используемых во время печати текста и титулов для любого пункта документа. Размер и стиль символов также может быть выбран для текста и титулов. Выбор шрифта делается в стандартном окне диалога, определенным Windows. Любой текст (текстовые программы, имена внутри диаграмм …) будут напечатаны выбранным размером, стилем и шрифтом символов. Только титулы будут напечатаны шрифтом, выбранным для титулов. Вот пример настроенной распечатки:

Если шрифты символов не определены, то будет использован стандартный шрифт принтера для любого текста, со следующими стилями:

- Стиль “normal” для текстов и имен внутри диаграмм

- Стиль “bold” для титулов

## Парольная защита

ISaGRAF Workbench включает систему полной защиты данных, которая позволяет пользователю защищать паролем проекты и элементы библиотеки. Библиотечный элемент может быть конфигурацией В/В, платой В/В или сложным оборудованием, функцией или функциональным блоком, написанным на языке IEC, “С” функцией, функциональным блоком или функцией преобразования. Защищенная паролем база данных предназначена для одного проекта или библиотечного элемента, и не может быть разделена между несколькими.

Уровни защиты

Внутри одного проекта или библиотечного элемента пользователь может определить до 16 уровней доступа, с соответствующими различными паролями. Уровни доступа отсортированы в иерархической системе. Они пронумерованы от 0 до 15. Наивысший уровень доступа пронумерован как 0. Когда пользователь знает пароль, он имеет доступ ко всем пунктам, защищенным на соответствующем уровне доступа, плюс все пункты, защищенные более низкими уровнями. Каждая элементарная команда, или данные проекта, или библиотечный элемент может быть отдельно защищен уровнем доступа. Например, команда “Создать код приложения” из меню ISaGRAF может быть защищена отдельно. Элементарные данные могут быть программой, списком опций, техническим замечанием библиотечного элемента и т.д…

Определение парольной защиты

Команда “Установить пароль” из меню ISaGRAF используется для определения паролей и уровней доступа для одного проекта или одного библиотечного элемента. Эта команда вызывается из меню ISaGRAF Project Manager (для проекта), или из Менеджера Библиотек ISaGRAF (для библиотечного элемента). Пароль не требуется, когда эта команда запускается в первый раз. Если пароли уже определены, то пользователь должен ввести пароль самого высокого уровня, который он знает, перед выполнением этой команды. Более верхний уровень паролей и защищенных пунктов тогда не могут быть изменены. Команда “Установить пароль” позволяет пользователю определить пароли соответствующие различным уровням доступа, и защищать элементарные команды или данные с определенными уровнями.

Пароли (соответствующие уровням защиты) вводятся двойным нажатием на линию верхнего списка. Следующий диалог используется для ввода пароля:

Список в нижней части показывают различные пункты (данные или функции), которые могут быть защищены, и текущий уровень защиты прикрепленный к правам "доступ чтения " или "полный доступ". Присвоение уровню защиты права "чтения" позволяет вам запретить пользователю без достаточных прав даже открывать или печатать документ.

Нажмите дважды на линию в нижнем списке для установки прав выбранного пункта или данных. Открывается следующий диалог:

Оба права могут быть установлены для свободного доступа или для уровня защиты определенного паролем. Полное право доступа не может быть получено для уровня с меньшим приоритетом, чем выбранный для чтения доступ.

Заметим, что для некоторых документов, видных пи использовании ISaGRAF Workbench, таких как дескриптор проекта, доступ чтения не может быть защищен паролем.

Доступ к защищенным данным

Когда запускается Workbench, пароль или имя пользователя не запрашиваются. Каждый раз, когда пользователь хочет иметь доступ к защищенным данным или функциям, он должен ввести требуемый пароль в окне диалога.

Если пользователь вводит требуемый пароль (или пароль назначенный для самого высокого уровня защиты), то он может продолжать нормально. Каждый раз, когда пароль вводится пользователем, он сохраняется в памяти, так что позже пользователь не должен будет вводить его снова. Сохраненные пароли удерживаются каждый раз, когда средство ISaGRAF вызывается из другого средства ISaGRAF (например, Project Manager  запускает Program Manager). Сохраненные пароли теряются, когда последнее оставшееся окно ISaGRAF закрывается. Пароли, введенные во время редактирования проекта, или во время использования Library Manager, или используя  Менеджер Архива, не могут быть разделяемыми. Если пользователь вводит плохой пароль, то он не может запустить выбранную функцию.

Связи с менеджером архива

Когда объект сохраняется (проект или библиотечный элемент) на архивный диск, то вызывается пункт защиты данных, названный “Сохранить в Архив”. Это соответствует системе защиты данных, подключенной к объекту на Workbench (жесткий диск). Тесты не проводятся на системе защиты данных объекта на архивном диске, если он уже существует. Команда “Сохранить” Менеджера Архивов ISaGRAF сохраняет информацию защиты данных с объектом на архивный диск.

Когда восстанавливается объект, который уже существует на Workbench (жесткий диск) , то вызывается пункт защиты данных, названный “Переписать Архив”. Это соответствует системе защиты данных, подключенной к объекту на Workbench (жесткий диск). Тесты не проводятся на системе защиты данных объекта на архивном диске. Если эта команда достоверна, то тогда восстановленная информация защиты данных заменит существующую на жестком диске.

Установка индивидуальных защит для каналов В/В

Система разработки ISaGRAF обеспечивает полную систему защиту данных основанную на иерархических паролях. Соединения В/В могут быть глобально защищены паролем. Дополнительно, ISaGRAF позволяет вам установить индивидуальную защиту на любой канал В/В. Это подразумевает, что:

- пароли всегда определяются в системе определения пароля (используйте команду "Проект / Установить пароль" окна Управление Проектами) так, что имеются индивидуальные уровни защиты.

- вы используете для индивидуальной защиты уровни защиты с более высоким приоритетом по сравнению с глобальной защитой В/В.

Когда канал В/В имеет индивидуальную защиту, маленькая иконка нарисована рядом с его именем в окне соединений В/В:

Используйте команды "Установить защиту" и "Уничтожить защиту" меню "Редактор", чтобы установить или удалить индивидуальную защиту для выбранного канала. Обе команды предлагают вам ввести действительный пароль так, что уровень защиты может быть присоединен к каналу. Затем, каждый раз, когда вы хотите изменить соединение с каналом вы должны ввести пароль достаточного уровня приоритета.

Предупреждение:	Если канал защищен паролем, то соответствующий пароль удаляется из системы защиты, и если не определено пароля с более высоким уровнем, соединение с каналом не может больше быть изменено, без нового пароля с достаточным уровнем.

.

## Улучшенная техника программирования

Эта глава содержит больше информации об ISaGRAF Workbench и целевой системе. Рекомендуется, чтобы пользователь был знаком со средствами и методами ISaGRAF перед чтением этого раздела.

### Немного больше о средствах ISaGRAF

Во время использования средств редактирования ISaGRAF, пользователь может нажать правую кнопку мышки для открытия всплывающего меню, которое содержит основные команды редактирования. Меню открывается в текущей позиции курсора. Это очень полезно для уменьшения мышиных операций во время выполнения команд вырезки и вклейки.

Средства ISaGRAF поддерживают многократное выполнение. Хотя некоторые средства не могут быть открыты дважды для редактирования того же самого документа, возможно открытие различных окон с тем же средством и редактирование различных объектов как параллельные операции.

Для нахождения информации о графических кнопках в меню средств доступны другие команды. Двойной щелчок мышкой на свободном месте меню средств для отображения содержимого меню средств в виде всплывающего меню. Курсор мышки, оставленный на графической кнопке, отображает соответствующую текстовую команду.

### Заблокированный В/В и виртуальный В/В

Определение платы В/В как виртуальной, отключает обработку физических каналов В/В. Когда плата определена как виртуальная, операции ядра ISaGRAF не изменяются. Все различие в том, что входные датчики не считываются и выходные устройства не обновляются. В этом режиме возможно использовать отладчик ISaGRAF для изменения входных значений. Атрибут Виртуальный применяется ко всей плате целиком. Это программируется во время определения платы В/В, перед генерацией кода приложения. Атрибут виртуальный - это статическое свойство и сохраняется, когда приложение останавливается и перезапускается.

Общие положения главных свойств управления В/В

Виртуальный атрибут	Команда блокировки

средство выбора	соединение платы В/В	отладчик

определение	статичный	динамичный

режим выбора	плата	переменная

приложение	проверка достоверности и тесты	обслуживание

Следующая схема объясняет поток данных В/В между задачами ISaGRAF:

Когда входная переменная заблокирована, различные доступы к базе данных не изменяются, но входное устройство отключено. Входные значения могут быть установлены отладчиком и обработаны ядром ISaGRAF:

Когда выходная переменная заблокирована, выполняемое ядро и выходной драйвер не соединены. В этом случае, доступ к выходному устройству еще возможен через выходной драйвер, при помощи отладчика ISaGRAF:

Когда устанавливается виртуальный атрибут для входа, входная база данных и соответствующие входные устройства не соединены. Виртуальный драйвер В/В заменяет реальный драйвер.

Установка виртуального атрибута следует тем же самым правилам, что для входных плат, что для выходных. Для выходных плат ядро ISaGRAF обновляет выходную базу данных. Эта база данных и соответствующие выходные устройства, тем не менее, не соединены. Виртуальный драйвер В/В заменяет реальный.

Обобщим все возможности:

### Проверка достоверности связи PC-PLC

Большинство проблем, касающихся плохой связи между ISaGRAF Workbench и целевым PLC, представлены в окне отладчика статусным сообщением “нет связи”. Перед выполнением любых диагностических тестов должна быть проведена проверка достоверности связи, когда нет активных приложений на целевом PLC. Таким методом последовательная связь может быть проверена сама по себе, изолированно от эффектов выполнения приложения.

Язык “С”, используемый для описания функций преобразования и С функций, разрешает прямой доступ к целевой системе. Ошибки программирования в таком программном компоненте могут вызывать системные ошибки или некорректное поведение системы ISaGRAF. Такие проблемы могут случаться, когда драйверы В/В разрабатываются с Опцией ISaGRAF IO development tool. Системные ошибки, например, могут произойти, если плата В/В подключена на неправильный адрес шины. Следующая таблица дает синтетическое обобщение диагностики ошибок:

| статус | контекст | диагностика |
| --- | --- | --- |
| “нет связи” (перед загрузкой) |  | - цель не запущена - нет кабеля / плохой кабель - неправильные параметры связи - цель ISaGRAF плохо установлена |
| “нет связи” (после загрузки) | цикл за циклом режим запуска | - неправильная конфигурация В/В - сбой системы |
|  | реальное время режим запуска | - неправильная конфигурация В/В - сбой системы (из-за С программирования) |
| “нет приложения” |  | - приложение не загружено - приложение не запущено (из-за С программирования) - несовпадение Intel/Motorola - неправильная целевая версия |

### Каталоги ISaGRAF

ISaGRAF Workbench работает со специализированной структурой каталога диска. Корневой каталог в этой архитектуре определяется пользователем во время установки ISaGRAF. Имя по умолчанию для корневого каталога - ISAWIN. Это стандартная архитектура диска, созданная программой установки:

Это стандартные подкаталоги ISaGRAF

| КАТАЛОГ | СОДЕРЖИМОЕ |
| --- | --- |
| APL | корневой каталог для проектов ISaGRAF каждый проект соответствует одному подкаталогу, который содержит все данные проекта |
| COM | данные из разряда “общие” Данные могут быть использованы любым проектом |
| EXE | программы ISaGRAF и файлы подсказок |
| LIB | библиотеки IsaGRAF: - списки элементов - параметры или интерфейс для каждого элемента - технические замечания |
| LIB\IOC | исходные коды для конфигураций В/В |
| LIB\FNC | исходные коды функций, написанных на языке IEC |
| LIB\FBL | исходные коды функциональных блоков , написанных на языке IEC |
| LIB\SRC | исходные коды для преобразований и С функций |
| LIB\DEFS | исходные заголовки для преобразований и С функций |
| LIB\RELS | объектные коды преобразований и С функций |
| LIB\DEV | командные файлы для разработки “С” библиотек makefiles, списков связей и т.д. |
| TMP | временные файлы: TMP подкаталоги зарезервированы для Генератора Кодов ISaGRAF и не может быть уничтожен. |

Подкаталоги могут быть перенесены на другое место на диске. Когда у пользователя нестандартная архитектура, пути к подкаталогам должны быть определены в разделе WS001 в файле инициализации ISA.ini, в подкаталоге EXE. Здесь даны вхождения в разделе WS001:

| Isa | корневой каталог для архитектуры ISaGRAF |
| --- | --- |
| IsaExe | корневой каталог для программ и файлов подсказок ISaGRAF |
| IsaApl | корневой каталог для проектов ISaGRAF |
| IsaTmp | каталог для временных файлов |
| IsaSrc | каталог для библиотечных исходных кодов |
| IsaDefs | каталог для библиотечных исходных заголовков |

Заметьте, что если вы меняете IsaTmp вхождение на другой каталог, то вы должны создать подкаталоги OBJS, RELS и DATA в новом каталоге.

Следующий пример использует вхождения раздела WS001 для переопределения стандартной дисковой архитектуры ISaGRAF:

;file c:\ISAWIN\EXE\ISA.ini

[WS001]

Isa=c:\isawin

IsaExe=c:\isawin\exe

IsaApl=c:\isawin\apl

IsaTmp=c:\isawin\tmp

IsaSrc=c:\isawin\lib\src

IsaDefs=c:\isawin\lib\defs

Когда вы хотите добавить функцию “С” или функциональный блок в целевое приложение ISaGRAF, то каталог \ISAWIN\LIB\DEV используется для сохранения файлов разработки: командных файлов, мейкфайлов, карт и т.д. \ISAWIN\LIB\RELS используется для сохранения объектных файлов, генерируемых во время “С” компиляции, и для ISaGRAF “С” библиотек, требуемых для операции LINK.

### Символы приложения

К каждому объекту приложения ISaGRAF ссылаются по имени (введенному во время объявления переменной	) и по внутреннему виртуальному адресу, вычисленному генератором кодов. Виртуальный адрес переменной - это не ее сетевой адрес, введенный во время объявления переменной. Виртуальные адреса используются для связной работы, и специальных “С” приложений, использующих опцию IO development tool. Когда генератор кодов ISaGRAF запущен, он создает ASCII файл с логическим соответствием между именами и виртуальными адресами для всех объектов (переменные, программы, шаги…) проекта. Этот файл может быть легко запрошен из любого приложения пользователя для получения информации о статической базе данных ISaGRAF. Файл называется “APPLI.TST” и располагается в каталоге проекта ISaGRAF: “\ISAWIN\APL\proname” (proname - имя проекта). Этот раздел описывает детальный формат файла “APPLI.TST”. Основные нотации, используемые для последующего описания, показаны ниже:

VA	виртуальный адрес

ATTR	атрибут переменной

USR	“С” функция

Возможные значения для атрибутов переменной показаны ниже. Такие значения содержатся в полях “атрибутов” (“attributes”):

+X	внутренняя переменная

+C	внутренняя переменная только на чтение

+I	входная переменная

+O	выходная переменная

Все числа, исключая виртуальные адреса, выражаются как десятичные целые. Виртуальные адреса (VA) выражаются как шестнадцатеричные числа их 4 цифр, и предваряются символом “!”. Например:

123	это десятичное значение

!А003	это шестнадцатеричный виртуальный адрес

Основная структура файла “APPLI.TST” показана ниже. Файл структурирован как список блоков. Блок - это список записей. Каждая запись описывается на одной строке текста. Каждый блок начинается с заголовка, помещенного на одной строке текста.

начало блока

описание блока

конец блока

Основной синтаксис одного блока показан ниже:

@ <block_name> <arguments>

#record...

#record...

...

Структура первого блока, содержащего главную информацию о приложении, показана ниже:

@ISA_SYMBOLS,<appli_crc>

#NAME,<appli_name>,<version>

#DATE,<creation_date>

#SIZE,G=<nbprg>,S=<nbstep>,T=<nbtra>,L=0,P=<nbpro>,V=<nbvar>

#COMMENT,cj international

appli_crc	контрольная сумма символов приложения

appli_name	имя приложения

version	номер версии ISaGRAF

creation_date	дата генерации приложения

nbprg	число программ

nbstep	число шагов SFC

nbtra	число транзакций SFC

nbpro	число используемых функций "C"

nbvar	общее число переменных

Структура последнего блока, который указывает конец файла, показана ниже:

@END_SYMBOLS

Структура блока, используемого для описания программ приложения, показана ниже:

@PROGRAMS,<nbprg>

#<va>,<name>

#...

nbprg	число программ, определенных в этом блоке

va	виртуальный адрес программы

name	имя программы

Структура блока, используемого для описания шагов SFC приложения, показана ниже. Заметьте, здесь один виртуальный шаг, определенный для каждой не SFC программы:

@STEPS,<nbsteps>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbsteps	число шагов, определенных в этом блоке

va	виртуальный адрес шага

name	имя шага

father	виртуальный адрес родителя

Структура блока, используемого для описания SFC транзакций приложения, показана ниже:

@TRANSITIONS,<nbtrans>

#<va>,<name>,<father>

#...

nbtrans	число транзакций, определенных в этом блоке

va	виртуальный адрес транзакции

name	имя транзакции

father	виртуальный адрес родителя

Структура блока, используемого для описания логических переменных приложения, показана ниже:

@BOOLEANS,<nb_boo>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

#...

и если число переменных превосходит 4095:

X#(1.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_boo	число переменных в этом блоке

va	виртуальный адрес переменной

varno	диапазон адреса

name	имя переменной

attr	атрибут переменной

program	виртуальный адрес программы родителя

или “!0000” для глобальной переменной

eq_false	строка, используемая для значения ложь (false)

eq_true	строка, используемая для значения истина (true)

Структура блока, используемого для описания аналоговых переменных приложения, показана ниже:

@ANALOGS,<nb_ana>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,<format>,<unit>

#...

и если число переменных превосходит 4095:

X#(2.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_ana	число переменных в этом блоке

va	виртуальный адрес переменной

varno	диапазон адреса

name	имя переменной

attr	атрибут переменной

program	виртуальный адрес программы родителя

или “!0000” для глобальной переменной

format	= "I" для целой переменной

= "F" для вещественной переменной

unit	строка блока

Структура блока, используемого для описания переменных таймера приложения, показана ниже:

@TIMERS,<nb_tmr>

#<va>,<name>,<attr>,<program>

#...

и если число переменных превосходит 4095:

X#(3.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_tmr	количество переменных в этом блоке

va	виртуальный адрес переменной

varno	диапазон адреса

name	имя переменной

attr	атрибут переменной (всегда +Х: внутренняя)

program	виртуальный адрес программы родителя

или “!0000” для глобальной переменной

Структура блока, используемого для описания переменных сообщения приложения, показана ниже:

@MESSAGES,<nb_msg>

#<va>,<name>,<attr>,<program>,< max_len>

#...

и если число переменных превосходит 4095:

X#(4.<varno>),<name>,<attr>,<program>,<eq_false>,<eq_true>

nb_msg	число переменных в этом блоке

va	виртуальный адрес переменной

varno	диапазон адреса

name	имя переменной

attr	атрибут переменной

program	виртуальный адрес программы родителя

или “!0000” для глобальной переменной

max_len	максимальная длина (объявленный диапазон)

Структура блока, используемого для описания “С” функций, примененных в приложении, показана ниже:

@USP,<nb_usp>

#<va>,<name>

#...

nb_usp	число С функций в этом блоке

va	виртуальный адрес С функции

name	имя С функции

Структура блока, используемого для описания экземпляров функционального блока “С”, примененных в приложении, показана ниже:

@FBINSTANCES,<nb_fb>

#<va>,<inst_name>,<fb_name>

#...

nb_fb	число экземпляров функционального блока “С” в этом 	блоке

va	виртуальный адрес экземпляра функционального блока 	“С”

inst_name	имя экземпляра функционального блока “С”

fb_name	имя ссылки функционального блока “С”

### Ограничения ISaGRAF “LARGE” (WDL) workbench

Здесь даны некоторые ограничения для объектов, используемых в ISaGRAF workbench. Конечно, имеется много других практических ограничений из-за конфигурации используемого компьютера (доступной памяти и дискового пространства), и возможностей целевой системы ISaGRAF (доступной памяти, доступных аппаратных и программных ресурсов…). Данные ниже числа - это абсолютные ограничения, которые не могут быть превышены.

Для проекта:

Объект 	Максимум	Замечания

Программы	255	группируя основную,

подпрограммы и дочерние

Уровни иерархии	20

Число проектов, установленных на Workbench, ограничивается только доступным пространством на жестком диске

Для имен:

Имя для:	Максимум	Замечания

Проект	8 символов

Программа	8 символов

Переменная	16 символов	+60 символов на комментарий

Определенная метка слова	16 символов

Определенный эквивалент	255 символов	+60 символов на комментарий

Таблица преобразования	16 символов

Список переменных	16 символов

функция / функц.блок (lib)	8 символов	налагается на функции C,

функциональные блоки C

или функции написанные на

языках IEC

Параметр функции (lib)16 символов	налагается на функции C,

функциональные блоки C

или функции написанные на

языках

IEC

Плата В/В	8 символов

Конфигурация В/В	8 символов

оем параметр платы	16 символов

Функция преобразования	8 символов

Редактирование (для одной программы):

Объект	Максимум	Замечания

Строки SFC	600

Колонки SFC	20

Шаги SFC	4095	для всего проекта, группируя шаги,

инициирующие шаги, начальные и

завершающие шаги

Транзакции SFC	4095	для всего приложения

LD/FBD редактирование	200 кол

2000 ряд	это размер области

редактирования

в ячейках.

Quick LD редактирование	без ограничен	ограничения налагаются

мощностью PC

IL метки	251	в той же программе IL

Редактирование текста	40KBytes

Для словаря (для одного проекта):

| Объект | Максимум | Замечания |
| --- | --- | --- |
| Логические переменные | 65535 |  |
| Аналоговые переменные | 65535 | группируя целые и вещественные переменные |
| Таймеры | 65535 |  |
| Переменные сообщения | 65535 |  |
| Определенные слова | 4095 | в том же списке (том же блоке) |
| Определенные слова | 255 | используемые в той же программе |
| Таблицы преобразования | 127 | используемые в приложении |
| Точки в одной таблице | 32 | определенные в той же самой таблице преобразования |

Ограничения даны для максимального количества булевских, аналоговых и строковых групп переменных, строковых, входных и выходных переменных. Они также включают все скрытые временные или размещенные компилятором переменные.  Количество переменных редактируемых вместе (одного типа, одной области действия), в редакторе словаря не может превышать 16000. В зависимости от конфигурации PC, ограничение может быть меньше 16000. Приложение не может идти на целевой задаче ISaGRAF V1.21 или ранее если суммарное количество переменных одного типа больше 4095. Стандартная связь по "Modbus" использующая сетевые адреса не может быть использована если количество переменных одного типа превосходит 4095.

Соединения В/В:

Объект	Максимум	Замечание

Платы ВВ	256	определены для одного приложения

(платы сложного оборудования)

Количество плат В/В включая одиночные платы и сложное оборудование не превышает 256.

Каналы ВВ	128	на одной плате

Для библиотек:

| Объект | Максимум | Замечания |
| --- | --- | --- |
| Функции (язык IEC) | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Функциональные блоки (язык IEC) | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Функции С | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Функциональные блоки С | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Экземпляры функциональных блоков | 4095 | Для того же типа функционального блока в том же приложении |
| Входные параметры функции | 31 | Это применимо к функциям С и к функциям, написанным на языке IEC |
| Параметры функционального блока | 32 | свободно распределяются между входными и выходными параметрами. По меньшей мере требуется 1 выходной параметр |
| Функция преобразования | 128 | Установленных вместе в библиотеке |
| Конфигурации В/В | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Платы В/В | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| Сложное оборудование В/В | 255 | Установленных вместе в библиотеке |
| оем параметры платы | 16 |  |

# Описание языка

## Архитектура проекта

Проект ISaGRAF разделен на несколько программных модулей, называемых программами. Программы проекта связаны друг с другом в древовидную структуру. Программы могут быть описаны с помощью графических или текстовых языков SFC, FBD, LD, ST или IL.

### Программы

Программа - это логическая программируемая единица, которая описывает операции с переменными  процесса. Программы описывают либо последовательные либо циклические операции. Циклические программы выполняются на каждом цикле целевой системы. Исполнение последовательных программ определяется динамическими правилами языка SFC.

Программы связаны друг с другом в иерархическое дерево. Программы, помещенные наверху иерархии, активизируются системой. Подпрограммы (нижний уровень иерархии) активизируются их родителями. Программы могут быть описаны любым из следующих графических или текстовых языков:

Язык последовательных функциональных схем (SFC) для программирования высокого уровня

Flow Chart (FC) for high level programming

Язык функциональных блочных диаграмм (FBD) для сложных циклических операций

Язык релейных диаграмм  (LD) только для булевских операций

Язык структурированный текст (ST) только для циклических операций

Язык инструкций (IL) для операций низкого уровня

Одна и та же программа не может смешивать несколько языков, за исключением LD и FBD, которые могут быть скомбинированы в одной диаграмме.

### Циклические и последовательные операции

Иерархия программ разделена на четыре основных секции или группы:

Begin	программы, выполняемые в начале каждого цикла целевой задачи

Sequential	программы, определяемые динамическими правилами SFC

End	программы, выполняемые в конце каждого цикла целевой задачи

Функции	набор подпрограмм

Программы секций Begin и End  описывают циклические операции и не зависят от времени. Программы секции Sequential описывают последовательные операции, где временная переменная явно синхронизирует основные действия. Основные программы секции Begin систематически выполняются в начале каждого цикла. Основные программы секции End систематически выполняются в конце каждого цикла. Основные программы секции Sequential  выполняются в соответствии с динамическими правилами SFC.

Программы секции Функции - это подпрограммы, которые могут быть вызваны любой другой программой в проекте. Программы секции Функции могут вызывать другие программы этой же секции.

Основные программы и дочерние программы секции Sequential должны быть описаны при помощи языка SFC.  Программы циклических секций (Begin и End) не могут быть описаны при помощи языка SFC.

Программы секции Begin обычно используются для того чтобы описать предварительные операции с устройствами ввода и определить значения отфильтрованных переменных верхнего уровня. Такие переменные обычно используются программами секции Sequential. Программы секции End обычно используются для того, чтобы выполнить защитные операции с переменными прежде, чем отправить их значения в устройства вывода.

### Дочерние SFC программы

Любая программа SFC последовательной секции может управлять другой программой SFC. Такие программы низкого уровня называются дочерними SFC программами. Дочерние SFC программы - это параллельные программы, которые могут быть запущены, убиты, заморожены и перезапущены своей родительской программой. Родительская программа и дочерняя программа могут быть описаны при помощи языка SFC. Дочерняя SFC программа может иметь локальные переменные и предопределенные слова.

Когда родительская программа запускает дочернюю SFC программу, она устанавливает SFC маркер (активизирует) на каждом начальном шаге дочерней программы. Эта команда описывается оператором GSTART. Когда родительская программа убивает SFC дочернюю программу, она очищает все существующие маркеры на шагах дочерней программы. Такая команда описывается оператором GKILL.

Когда родительская программа замораживает SFC дочернюю программу, она очищает все значения в дочерней программе, и сохраняет их состояние в памяти. Такая команда описывается оператором GFREEZE. Когда родительская программа перезапускает SFC дочернюю программу, она восстанавливает все значения SFC, которые были очищены при замораживание программы. Такая команда описывается оператором GRST.

Любая программа FC последовательной секции может управлять другими FC подпрограммами. Родительская программа FC блокируется (ждет) пока не выполнится подпрограмма FC. Одновременная работа родительской программы FC и подпрограммы невозможна.

### Функции и подпрограммы

Исполнение подпрограмм или функций управляется их родительской программой. Исполнение родительской программы подвешивается до тех пор пока не закончит свою работу подпрограмма:

Любая программа любой секции может иметь одну или несколько подпрограмм. У каждой подпрограммы может быть только одна родительская программа. Подпрограмма может иметь локальные переменные и макроопределения. Для описания подпрограмм может быть использован любой язык, за исключением SFC. Программы секции Функции - это подпрограммы, которые могут быть вызваны любой другой программой в проекте. В отличии от других подпрограмм они не принадлежат никакой родительской программе. Программы секции Функции могут вызывать другие программы этой же секции. Функции могут быть размещены в библиотеке.

Предупреждение: Система ISaGRAF не поддерживает рекурсивных вызовов функций. Если программа секции Функции будет вызывать сама себя или будет вызываться одной из вызванных ею подпрограмм, то возникнет ошибка.

Предупреждение: Функция или подпрограмма не “запоминают” локальных значений своих локальных переменных. Функции и подпрограммы не могут вызывать функциональные блоки.

Интерфейс подпрограммы должен быть определен явно, с типами и уникальными именами каждого вызываемого и возвращаемого параметра. Для того чтобы поддержать стандарт языка ST, возвращаемый параметр должен иметь то же имя, что и подпрограмма.

Следующая таблица показывает, как установить значение возвращаемого параметра в теле подпрограммы, в различных языках:

ST:		присвоить значение возвращаемому параметру, используя его имя

(то же имя что и у подпрограммы):

subprog_name := <expression>;

IL:		значение текущего результата (IL регистр)

в конце последовательности запоминается в возвращаемом параметре:

LD      10

ADD   20   (*значение возвращаемого параметра = 30*)

FBD:		установить возвращаемый параметр, используя имя:

subprog_name

LD:		использовать символ витка с именем возвращаемого параметра:

subprog_name

### Функциональные блоки

Функциональные блоки могут использовать языки: LD, FBD, ST или IL. Локальные переменные функциональных блоков копируются для каждого экземпляра. Когда программа вызывает блок, на самом деле, вызывается экземпляр блока: вызывается тот же код, но используются данные, захваченные специально для данного экземпляра блока. Значения переменных экземпляра передаются от одного цикла к другому.

Предупреждение:

- Функциональный блок, написанный на одном из языков IEC, не может вызывать другие функциональные блоки: механизм экземпляров позволяет работать только с собственными локальными переменными блока. Вот список стандартных функциональных блоков, которые нельзя использовать внутри блоков IEC: SR, RS, R_Trig, F_Trig, SEMA, CTU, CTD, CTUD, TON, TOF, TP, CMP, StackInt, AVERAGE, HYSTER, LIM_ALRM, INTEGRAL, DERIVATE, BLINK, SIG_GEN

SR, RS, R_Trig, F_Trig, SEMA, CTU, CTD, CTUD, TON, TOF, TP, CMP, StackInt, AVERAGE, HYSTER, LIM_ALRM, INTEGRAL, DERIVATE, BLINK, SIG_GEN

- По той же причине нельзя использовать Положительные или Отрицательные  контакты или витки, или витки Установить и Сбросить.

- Функции  TSTART и TSTOP  для запуска и остановки таймеров не могут быть использованы внутри функционального блока для целевых задач версий  3.0x. Они работают начиная с версии 3.20.

- Если в функциональном блоке требуется виток, то прежде чем замкнуть виток, нужно использовать локальную переменную. Например:

Это не будет работать:	Это работает:

### Язык описания

Программа может быть описана при помощи одного из следующих графических или текстовых языков:

Язык последовательных функциональных схем (SFC) для программирования высокого уровня

Язык Потоковых Диаграмм (FC) для программирования высокого уровня

Язык функциональных блочных диаграмм (FBD) для сложных циклических операций

Язык релейных диаграмм  (LD) только для булевских операций

Язык структурированный текст (ST) для любых циклических операций

Язык инструкций (IL) для операций низкого уровня

Одна и та же программа не может смешивать несколько языков. Язык программирования программы выбирается в момент создания программы и не может быть изменен в последствии. Исключением являются языки FBD и LD, которые можно комбинировать внутри одной программы.

### Правила исполнения

ISaGRAF - это синхронная система. Все операции исполняются по часам. Основная единица длительности времени называется временным циклом:

Основные операции в течение временного цикла:

Это позволяет системе:

- гарантировать, что входные переменные сохраняют свое значение в течение временного цикла,

- гарантировать, что устройства вывода изменяются не более одного раза в течение временного цикла,

- правильно работать с одними и теми же глобальными переменными из различных программ,

- оценивать и управлять временем реакции всего приложения.

## Общие объекты

Это основные особенности и общие объекты базы данных ISaGRAF. Такие объекты могут использоваться любым из языков SFC, FBD, LD, ST или IL.

### Основные типы

Любая константа, выражение или переменная, используемая в программе (написанной на любом языке) должна характеризоваться своим типом. Типы должны быть согласованы в графических операциях и текстовых выражениях. Вот основные типы программных объектов:

BOOLEAN:	логическая (true или false) величина

ANALOG:	целая или действительная (плавающая) непрерывная величина

TIMER:	временная величина

MESSAGE:	строка символов

Замечание: Переменные типа TIMER (временные) содержат значения не большие, чем один день, и не могут быть использованы для записи данных.

### Константы

Константы относятся к одному типу. Одно и то же обозначение не может быть использовано для представления констант разных типов.

#### Логические константы

Существует только две логические константы:

TRUE	эквивалентно целому значению 1

FALSE	эквивалентно целому значению 0

Для написания ключевых слов “true” и “false” можно использовать, как заглавные буквы, так и прописные.

#### Целые аналоговые константы

Целые константы представляются знаковыми длинными целыми (32 бита) величинами:

от -2147483647 до +2147483647

Целые аналоговые константы могут быть представлены с одной из следующих баз. Целые константы должны начинаться с префикса, который определяет используемую базу:

| База | Префикс | Пример |
| --- | --- | --- |
| DECIMAL | (none) | -908 |
| HEXADECIMAL | "16#" | 16#1A2B3C4D |
| OCTAL | "8#" | 8#1756402 |
| BINARY | "2#" | 2#1101_0001_0101_1101 |

Символ подчерк  (‘_’) может быть использован для того, чтобы разделить группы цифр. Он не имеет особенного значения и используется для улучшения читаемости констант.

#### Действительные аналоговые константы

Действительные аналоговые константы могут быть записаны в десятичном или научном представлении. Десятичная точка (‘.’) разделяет целую и десятичную части. Десятичную точку нужно использовать, для того чтобы отличить действительную константу от целой. Научное представление использует буквы ‘E’ или ‘F’ для того, чтобы отделить мантиссу от экспоненты. Экспоненциальная часть в научном представлении должна быть знаковой целой величиной от -37 до +37. Ниже приведены примеры действительных аналоговых констант:

3.14159	-1.0E+12

+1.0	1.0F-15

-789.56	+1.0E-37

Выражение ‘123’ не представляет действительную константу. Ее правильное представление ‘123.0’.

#### Временные константы

Временные константы представляют временные значения от 0 секунд до 23h59m59s999ms. Наименьшая допустимая единица - это миллисекунда. Стандартные временные единицы, использующиеся в константах это:

Час	буква h должна следовать за количеством часов

Минута	буква m должна следовать за количеством минут

Секунда	буква s должна следовать за количеством секунд

Миллисекунда	буквы ms должны следовать за количеством миллисекунд

Временные константы должны начинаться с ‘T#’ или ‘TIME#’. Для написания ключевых слов  можно использовать как заглавные буквы, так и прописные. Некоторые единицы могут быть опущены. Вот примеры временных констант:

T#1H450MS	1 час, 450 миллисекунд

time#1H3M	1 час, 3 минуты

Выражение ‘0’ представляет аналоговую константу, а не временное значение.

#### Константа - строка сообщения

Константа-сообщение представляет собой строку символов. Строка должна быть заключена в кавычки. Например:

# 'THIS IS A MESSAGE'

‘THIS IS A MESSAGE’

Предупреждение: символ кавычка ‘’’ не может быть использован внутри строки-константы. Строка-константа должна быть записана в одной строке исходного текста программы. Ее длина не должна превышать 255 символов, включая пробелы.

Пустая строка-константа представляется двумя кавычками без пробела или табуляции внутри:

''   (*это пустая строка*)

Для представления непечатных символов может быть использован знак $:

| Последовательность | Значение | ASCII (hexa) | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| $$ | знак '$' | 16#24 | 'I paid $$5 for this' |
| $' | кавычка | 16#27 | 'Enter $'Y$' for YES' |
| $L | строка вверх | 16#0a | 'next $L line' |
| $R | возврат каретки | 16#0d | ' llo $R He' |
| $N | нова строка | 16#0d0a | 'This is a line$N' |
| $P | новая страница | 16#0c | 'lastline $P first line' |
| $T | Табуляция | 16#09 | 'name$Tsize$Tdate' |
| $hh (*) | любой символ | 16#hh | 'ABCD = $41$42$43$44' |

(*)”hh” - шестнадцатеричное значение ASCII кода символа.

### Переменные

Переменные программы могут быть локальными или глобальными. Локальные переменные могут использоваться только одной программой. Глобальные переменные могут использоваться любой программой проекта. Имена переменных должны удовлетворять следующим правилам:

имя не может быть длиннее 16 символов

первым символом должна быть буква

последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания

#### Зарезервированные ключевые слова

Ниже представлен список зарезервированных ключевых слов. Такие идентификаторы не могут быть использованы в качестве имен программ, переменных, “C” функций или функциональных блоков.

A	ANA, ABS, ACOS, ADD, ANA, AND, AND_MASK, ANDN, ARRAY, ASIN, AT, ATAN,

B	BCD_TO_BOOL, BCD_TO_INT, BCD_TO_REAL, BCD_TO_STRING, BCD_TO_TIME, BOO, BOOL, BOOL_TO_BCD, BOOL_TO_INT, BOOL_TO_REAL, BOOL_TO_STRING, BOOL_TO_TIME, BY, BYTE,

C	CAL, CALC, CALCN, CALN, CALNC, CASE, CONCAT, CONSTANT, COS,

D	DATE, DATE_AND_TIME, DELETE, DINT, DIV, DO, DT, DWORD,

E	ELSE, ELSIF, EN, END_CASE, END_FOR, END_FUNCTION, END_IF, END_PROGRAM, END_REPEAT, END_RESSOURCE, END_STRUCT, END_TYPE, END_VAR, END_WHILE, ENO, EQ, EXIT, EXP, EXPT,

F	FALSE, FEDGE, FIND, FOR, FUNCTION,

G	GE, GFREEZE, GKILL, GRST, GSTART, GSTATUS, GT,

I	IF, INSERT, INT, INT_TO_BCD, INT_TO_BOOL, INT_TO_REAL, INT_TO_STRING, INT_TO_TIME,

J	JMP, JMPC, JMPCN, JMPN, JMPNC,

L	LD, LDN, LE, LEFT, LEN, LIMIT, LINT, LN, LOG, LREAL, LT, LWORD,

M	MAX, MID, MIN, MOD, MOVE, MSG, MUL, MUX,

N	NE, NOT,

O	OF, ON, OPERATE, OR, OR_MASK, ORN,

P	PROGRAM

R	R, REDGE, READ_ONLY, READ_WRITE, REAL, REAL_TO_BCD, REAL_TO_BOOL, REAL_TO_INT, REAL_TO_STRING, REAL_TO_TIME, REDGE, REPEAT, REPLACE, RESSOURCE, RET, RETAIN, RETC, RETCN, RETN, RETNC, RETURN, RIGHT, ROL, ROR,

S	S, SEL, SHL, SHR, SIN, SINT, SQRT, ST, STN, STRING, STRING_TO_BCD, STRING_TO_BOOL, STRING_TO_INT, STRING_TO_REAL, STRING_TO_TIME, STRUCT, SUB, SYS_ERR_READ, SYS_ERR_TEST, SYS_INITALL, SYS_INITANA, SYS_INITBOO, SYS_INITTMR, SYS_RESTALL, SYS_RESTANA, SYS_RESTBOO, SYS_RESTTMR, SYS_SAVALL, SYS_SAVANA, SYS_SAVBOO, SYS_SAVTMR, SYS_TALLOWED, SYS_TCURRENT, SYS_TMAXIMUM, SYS_TOVERFLOW, SYS_TRESET, SYS_TWRITE, SYSTEM,

T	TAN, TASK, THEN, TIME, TIME_OF_DAY, TIME_TO_BCD, TIME_TO_BOOL, TIME_TO_INT, TIME_TO_REAL, TIME_TO_STRING, TMR, TO, TOD, TRUE, TSTART, TSTOP, TYPE,

U	UDINT, UINT, ULINT, UNTIL, USINT,

V	VAR, VAR_ACCESS, VAR_EXTERNAL, VAR_GLOBAL, VAR_IN_OUT, VAR_INPUT, ,VAR_OUTPUT,

W	WHILE, WITH, WORD,

X 	XOR, XOR_MASK, XORN

Все ключевые слова, начинающиеся с подчерка, являются внутренними ключевыми словами и не могут быть использованы в текстовых инструкциях.

#### Переменные прямого представления

ISaGRAF позволяет использовать переменные прямого представления для того, чтобы представлять в исходном тексте программы свободные каналы. Свободные каналы - это каналы, не связанные с декларированными переменными ввода/вывода. Идентификатор переменной прямого представления всегда начинается с символа “%”.

Ниже приводятся соглашения об именах переменных прямого представления для каналов одиночной платы. “s” - это номер слота на палате.  “c” - это номер канала.

%IXs.c	свободный канал платы булевого ввода

%IDs.c	свободный канал платы целого ввода

%ISs.c	свободный канал платы строкового ввода

%QXs.c	свободный канал платы булевого вывода

%QDs.c	свободный канал платы целого вывода

%QSs.c	свободный канал платы строкового вывода

Ниже приводятся соглашения об именах переменных прямого представления для каналов комплексного оборудования. “s” - это номер слота оборудования. “b” - это индекс одной платы внутри комплексного оборудования. “c” - это номер канала.

%IXs.b.c		свободный канал платы булевого ввода

%IDs.b.c		свободный канал платы целого ввода

%Is.b..c		свободный канал платы строкового ввода

%QXs.b.c	свободный канал платы булевого вывода

%QDs.b.c	свободный канал платы целого вывода

%QSs.b.c	свободный канал платы строкового вывода

Примеры:

%QX1.6	6 канал 1 платы (логический вывод)

%ID2.1.7	7 канал 1 платы во 2 оборудовании (целый ввод)

Переменные прямого представления не могут иметь тип real.

#### Булевские переменные

Булевские означает логические. Такие переменные могут принимать одно из двух булевых значений: TRUE (ИСТИНА) или FALSE (ЛОЖЬ). Обычно, булевские переменные используются в логических выражениях. Булевские переменные могут иметь один из следующих атрибутов:

# Внутренняя:	переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой

Константа:	неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением

Вход:	переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой)

Выход:	переменная, связанная с устройством вывода

Предупреждение: При объявлении логической переменной, могут быть определены строки, заменяющие ‘true’ или ‘false’ во время отладки. Эти строки не могут быть использованы в программах, если они не введены как ‘предопределенные слова’ для языка.

#### Аналоговые переменные

Аналоговые означает - непрерывные. Такие переменные могут принимать значения знаковых целых или действительных (плавающих).  Возможны следующие форматы:

Integer 	32  битовое знаковое целое: от -2147483647 до +2147483647

Real		стандартное 32 битовое IEEE плавающее значение (одиночная точность)

1 знаковый + 23 бита мантиссы + 8 бит экспоненты

Значение экспоненты аналоговой переменной типа Real не может быть меньше -37 и больше +37.

Аналоговые переменные могут иметь один из следующих атрибутов:

Внутренняя:	переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой

Константа:	неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением

Вход:	переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой)

Выход:	переменная, связанная с устройством вывода

Замечание: Когда действительная переменна, привязана к устройству В/В, соответствующий драйвер В/В работает с эквивалентным целым значением.

Предупреждение: Целые и действительные аналоговые переменные или константы не могут смешиваться в одном и том же аналоговом выражении.

#### Временные переменные

Временные означает часы и счетчики. Такие переменные могут принимать значения, выраженные в единицах времени и, обычно, используются во временных выражениях. Значение временной переменной не может превосходить  23h59m59s999ms и не может быть отрицательным. Временная переменная хранится в 32 битовом слове. Его внутреннее представление - положительное число миллисекунд.

Временные переменные могут иметь один из следующих атрибутов:

Внутренняя:	переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой

Константа:	неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением

# Предупреждение: Временная переменная не может иметь атрибутов ВХОД или ВЫХОД.

Временные переменные автоматически обновляются системой ISaGRAF. Когда временная переменная активна, ее значение автоматически увеличивается в соответствии с часами реального времени целевой задачи. Для управления временными переменными используются следующие операторы языка ST:

TSTART	запустить автоматическое обновление временной переменной (таймера)

TSTOP	остановить автоматическое обновление временной переменной (таймера)

#### Строковые переменные

Сообщения или строковые переменные содержат символьные строки . Длина строки может меняться в процессе работы. Длина строковой переменной не может превосходить значения определенного при объявлении переменной. Максимальная длина строки ограничена 255 символами.

Строковые переменные могут иметь один из следующих атрибутов:

Внутренняя:	переменная, хранящаяся в памяти, изменяемая программой

Константа:	неизменяемая переменная, хранящаяся в памяти, с начальным значением

Вход:	переменная, связанная с устройством ввода (обновляется системой)

Выход:	переменная, связанная с устройством вывода

Строка может содержать любой символ из стандартной таблицы ASCII (код ASCII от 0 до 255). Некоторые “C” функции из стандартной библиотеки ISaGRAF неправильно обрабатывают сообщения, содержащие нулевой символ (0).

### Комментарии

Комментарии могут быть свободно введены в текстовые языки, такие как ST и IL.  Комментарии должны начинаться со специального символа “(*” и заканчиваться символом “*)” .  Комментарии могут быть введены в любом месте программы  ST и могут занимать несколько строк.

Например:

counter := ivalue;   (* присвоить значение основному счетчику *)

(* это комментарий

на двух строках *)

c := counter (* комментарий можно расположить где угодно *) + base_value + 1;

Комментарии не должны перекрываться. Это означает, что символ “(*” не может быть использован внутри комментария.

Предупреждение:  Язык IL допускает  комментарий в строке только  после инструкции.

### Макроопределения

Система ISaGRAF позволяет переопределять  константы, выражения true или false, ключевые слова и сложные выражения ST. Для этого соответствующему выражению должно быть дано имя идентификатора. Например:

YES	is	TRUE

PI	is	3.14159

OK	is	(auto_mode AND NOT (alarm))

Если такая эквивалентность определена, идентификатор может быть использован в любом месте ST программы вместо выражения. Например:

# If OK Then

angle := PI / 2.0;

isdone := YES;

# End_if;

Макроопределения могут быть локальными (LOCAL) для одной программы, глобальными (GLOBAL) или общими (COMMON).

Локальные макроопределения могут быть использованы только одной программой.

Глобальные макроопределения могут быть использованы любой программой в проекте.

Общие макроопределения могут быть использованы любой программой в любом проекте.

Заметим, что общие макроопределения могут быть сохранены отдельно менеджером архивов.

Предупреждение: Когда один и тот же идентификатор определяется в ST программе дважды, тогда используется последнее определение. Например:

определение :	ОТКРЫТЬ	is	FALSE

ОТКРЫТЬ	is	TRUE

означает:	ОТКРЫТЬ	is	TRUE

Имена макроопределений должны удовлетворять следующим правилам:

- имя не может быть длиннее 16 символов

- первым символом должна быть буква

- последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания

Предупреждение: Макроопределение не может быть определено через другое макроопределение, например, нельзя написать:

PI	is	3.14159

PI2 	is	PI*2

Пишите лучше:

# PI2 	is	6.28318

## Язык последовательных функциональных схем (SFC)

Язык последовательных функциональных схем (SFC) - это графический язык, который используется для описания последовательных операций. Процесс представляется в виде набора определенных шагов, связанных переходами. К каждому переходу прикреплено логическое условие. Действия внутри шагов описаны более детально при помощи других языков (ST, IL, LD, FBD).

### Основной формат схемы SFC

SFC программа - это графический набор шагов и переходов, соединенных вместе направленными связями. Для обозначения схождений и расхождений используются множественные связи. Некоторые части программы могут быть отделены и представлены в основной схеме одним символом - макро шагом. Вот основные графические правила для SFC:

- шаги не могут следовать подряд

- переходы не могут следовать подряд

### Основные компоненты SFC

Основные компоненты SFC : шаги, начальные шаги, переходы, ориентированные связи, прыжки на шаг.

#### Шаги и начальные шаги

Шаг представляется одиночным квадратом. Каждому шагу присваивается номер, написанный внутри квадрата. Основное описание шага пишется внутри прямоугольника , присоединенного к символу шага. Это свободный комментарий (который не является частью языка). Вышеприведенная информация называется Уровнем 1 шага:

Во время работы активный шаг помечается маркером:

Активный шаг:	Неактивный шаг:

Начальная ситуация программы SFC описывается начальными шагами. Начальный шаг обозначается графическим символом с двойной рамкой. После запуска  программы маркер автоматически устанавливается на каждый начальный шаг.

# начальный шаг:

SFC программа должна содержать, по крайней мере, один начальный шаг.

У шага есть атрибуты. Они могут быть использованы в любом другом языке:

GSnnn.x........................активность шага (логическая переменная)

GSnnn.t........................продолжительность активного состояния шага (таймер)

(где nnn - номер начального шага)

#### Переходы

Переходы представлены горизонтальными полосками, которые пересекают линии связи. Каждому переходу присвоен номер, следующий за символом перехода. Описание перехода располагается справа от символа перехода. Это описание представляет собой свободный комментарий (не входящий в язык программирования). Вышеприведенная информация называется Уровнем 1 перехода

#### Ориентированные связи

Для связи шагов и переходов используются одиночные линии. Это ориентированные связи. Когда ориентация не задана явно, связь ориентирована сверху вниз.

#### Прыжок на шаг

Символ прыжка может быть использован, чтобы определить линию связи от перехода к шагу, не рисуя линию. Символ прыжка должен иметь номер шага назначения:

Связь от шага к переходу нельзя представить с помощью символа прыжка. Следующие схемы эквивалентны:

### Схождения и расхождения

Расхождения - это множественные связи от одного символа SFC (шага или перехода) ко многим. Схождение - это множественные связи от более чем одного символа SFC к одному другому символу. Схождения и расхождения могут быть одиночными или двойными.

#### Одиночные расхождения

Одиночное расхождение - это множественная связь от одного шага к нескольким переходам.  Оно позволяет маркеру активности пройти по одной из множества ветвей. Одиночное схождение - это множественная связь от нескольких переходов к одному и тому же шагу. Одиночное схождение, обычно используется для того, чтобы объединить несколько ветвей SFC, начавшихся из одиночного расхождения. Одиночные расхождения и схождения обозначаются одиночными горизонтальными линиями.

Предупреждение: Условия, присоединенные к переходам, не являются взаимоисключающими. Для того чтобы программа пошла по одной ветке, надо явно определить исключительность условий перехода. Например:

(* Это программа SFC с одиночным схождением и расхождением*)

#### Двойные расхождения

Двойное расхождение - это множественная связь от одного перехода к нескольким шагам. Она соответствует параллельной работе процесса. Двойное схождение - это множественная связь от нескольких шагов к одному и тому же переходу. Одиночное схождение, обычно, используется для того, чтобы объединить несколько ветвей SFC, начавшихся из двойного расхождения. Двойные расхождения и схождения обозначаются двойными горизонтальными линиями.

Пример двойного схождения и расхождения:

### Макро шаги

Макро шаг - это уникальное представление уникальной группы шагов и переходов. Тело макро шага описывается отдельно в другом месте SFC программы. В основной схеме SFC он выглядит как один символ. Для макро шага используется символ:

Номер, написанный в макро шаге, - это номер первого шага в теле макро шага. Тело макро шага должно начинаться начальным шагом и заканчиваться конечным шагом. Схема должна быть замкнутой. Начальный шаг не имеет верхней связи (нет перехода сзади). Конечный шаг не имеет нижней связи (нет перехода вперед). Символ макро шага может быть помещен в тело другого макро шага.

Предупреждение: Так как макро шаг это уникальный набор шагов и переходов, один и тот же макро шаг не может быть использован более чем однажды в SFC программе.

Пример:

(* Программа SFC с макрошагом *)

(* Основная схема *)	(* Тело макрошага *)

### Действия внутри шагов

Уровень 2 шага SFC представляет собой детальное описание действий в период активности шага. Это описание может использовать текстовые дополнения языка SFC и другие языки, такие как Структурный Текст (ST). Основные типы действий:

- Булевские действия

- Импульсные действия, запрограммированные на ST

- Не сохраняемые действия, запрограммированные на ST

- SFC действия

Несколько действий одинаковых или разных типов могут быть описаны в одном шаге. Средства, позволяющие использовать любой другой язык:

- Вызовы подпрограмм

- Соглашения языка инструкций (IL)

#### Булевские действия

Булевские действия присваивают значение логической переменной при активизации шага. Логические переменные могут быть выходными или внутренними. Им присваивается значение каждый раз, когда шаг становится активным или перестает быть активным. Синтаксис основных логических действий:

<boolean_variable> (N) ;	присвоить переменной сигнал активности шага

<boolean_variable> ;	тот же эффект (N не обязательно)

/ <boolean_variable> ;	присвоить переменной отрицание сигнала активности шага

Есть другие возможности установки и сброса логических переменных, когда шаг становится активным. Синтаксис установки и сброса логических действий:

<boolean_variable> (S) ;	присваивает переменной значение TRUE, когда шаг

<boolean_variable> (R) ;	присваивает переменной значение FALSE, когда шаг

Логические переменные должны быть выходными (OUTPUT) или внутренними (INTERNAL). Следующая программа ведет себя таким образом:

Пример:

(* Программа SFC использующая булевские действия *)

#### Импульсные действия

Импульсное действие - это список инструкций ST или IL, которые выполняются только однажды при активизации шага. Инструкции пишутся в соответствии со следующим синтаксисом:

# ACTION (P) :

(*ST операторы *)

# END_ACTION ;

Вот результат импульсного действия:

Пример:

#### Не сохраняемые действия

Не сохраняемое действие - это список инструкций ST или IL, которые выполняются на каждом цикле, в течение всего периода активности шага. Инструкции пишутся в соответствии со следующим синтаксисом:

# ACTION (N) :

(* ST операторы *)

# END_ACTION ;

Вот результат не сохраняемого действия:

Пример:

#### Действия SFC

SFC действие - это дочерняя последовательность SFC, стартующая и убивающаяся в соответствии с изменением сигнала активности шага. SFC действие может иметь признак N (не запоминаемый ), R (установить), S (сбросить). Вот синтаксис основных SFC действий:

<child_prog> (N);	запустить дочернюю последовательность, когда шаг становится активным и убить ее, когда шаг становится пассивным

<child_prog> ;	тот же эффект (N не обязательно)

<child_prog> (S);	запустить дочернюю последовательность, когда шаг становится активным и ничего не делать, когда шаг становится пассивным

<child_prog> (R);	убить дочернюю последовательность, когда шаг становится

активным и ничего не делать, когда шаг 	становится 	пассивным

SFC последовательность, определенная как действие, должна быть дочерней SFC программой редактируемой программы. Заметим, что использование признаков S и R для SFC действия имеет тот же эффект, что и операторы GSTART и GKILL в импульсном действии на языке ST.

Ниже представлен пример SFC действия. Основная SFC программа называется Father. Она имеет два SFC наследника - SeqMix и SeqPump. Текст родительской SFC программы:

(* Программа SFC использующая действия SFC *)

#### Вызов функции и функционального блока из действия

Подпрограммы, функции или функциональные блоки (написанные на ST, IL, LD, или FBD) или “C” функции и “C” функциональные блоки, могут быть вызваны непосредственно из блока SFC действия на основе следующего синтаксиса:

Для подпрограмм и “C” функций:

# ACTION (P) :

result := sub_program ( ) ;

# END_ACTION;

или

# ACTION (N) :

result := sub_program ( ) ;

# END_ACTION;

Для функциональных блоков на "C" или на ST, IL, LD, FBD:

# ACTION (P) :

# Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

# END_ACTION;

или

# ACTION (N) :

# Fbinst(in1, in2);

result1 := Fbinst.out1;

result2 := Fbinst.out2;

# END_ACTION;

Более подробный синтаксис можно найти в описании языка ST.

Пример вызова подпрограммы в блоке действия:

(* Программа SFC с вызовом подпрограммы в блоке действия *)

#### Соглашения языка IL

Текст на языке IL  может быть непосредственно введен в блок действия SFC, на основе следующего синтаксиса:

ACTION (P) :	(* или N *)

#info=IL

<инструкция>

<инструкция>

....

#endinfo

# END_ACTION;

Специальные ключевые слова “#info=IL” и “#endinfo” должны быть введены именно так, прописными буквами. Пробелы и символы табуляции вводить нельзя до или после ключевых слов. Пример:

(* SFC программ с последовательностью IL в блоке действия *)

### Условия, присоединенные к переходам

К каждому переходу присоединяется логическое выражение, которое является условием прохождения этого перехода. Условие обычно записывается на языке ST или LD (быстрый LD редактор). Это Уровень 2 перехода. Однако могут быть использованы и другие структуры:

- Соглашения языка ST

- Соглашения языка LD

- Соглашения языка IL

- Вызовы функций из переходов

Предупреждение: Если к переходу не присоединено выражение, то по умолчанию условие - TRUE.

#### Соглашения языка ST

Язык Структурный Текст (ST) можно использовать для описания условий, присоединенных к переходам. Выражение должно иметь логический тип и заканчиваться точкой с запятой:

< boolean_expression > ;

Выражение может быть константой TRUE или FALSE, входом или внутренней логической переменной, или комбинацией переменных, которые дают логическое значение. Пример:

(* Программа SFC с программой ST для переходов *)

#### Соглашения языка LD

Язык Релейных Диаграмм (LD) можно использовать для описания условий, присоединенных к переходам. Диаграмма состоит из штанги с витком. Значение витка представляет значение перехода. Пример:

#### Соглашения языка IL

Язык Список Инструкций (IL) можно использовать для описания SFC переходов, согласно следующему синтаксису:

#info=IL

<инструкция>

<инструкция>

....

Значение, которое содержит текущий результат (IL регистр) в конце IL последовательности, будет являться условием присоединенным к переходу:

текущий результат = 0 	 	условие FALSE

текущий результат <> 0		условие TRUE

Специальные ключевые слова “#info=IL” и “#endinfo” должны быть введены именно так, прописными буквами. Пробелы и символы табуляции вводить нельзя до или после ключевых слов. Пример:

(* SFC программа с IL программой для переходов *)

#### Вызов подпрограмм из перехода

Любая подпрограмма или функция (написанные на FBD, LD, ST или IL) или “C” функция могут вычислять значение условия присоединенного к переходу, согласно следующему синтаксису:

< sub_program > ( ) ;

Значение, возвращаемое подпрограммой или функцией должно быть логическим и давать результирующее условие:

return value = FALSE		условие FALSE

return value = TRUE		условие TRUE

Пример:

(* Программа SFC с вызовом программ для переходов *)

### Динамические правила SFC

Вот пять динамических правил языка SFC:

Начальная ситуация

Начальная ситуация характеризуется начальными шагами, которые, по определению, находятся в активном состоянии в начале работы. По крайней мере, один начальный шаг должен быть в каждой SFC программе.

Освобождение перехода

Переход либо разрешен, либо запрещен. Говорят, что переход разрешен, если все непосредственно предшествующие шаги, связанные с соответствующим символом перехода,  активны, в противном случае, переход запрещен. Переход не может быть освобожден, если :

- он не разрешен и

- соответствующее условие перехода не true.

Изменение состояния активного шага

Освобождение перехода одновременно ведет к активному состоянию непосредственно следующего шага и пассивному состоянию непосредственно предшествующего шага.

Одновременное освобождение переходов

Для того чтобы определить переходы, которые должны освобождаться одновременно, могут быть использованы двойные линии. Если такие переходы изображены отдельно, то активное состояние предшествующих шагов (GSnnn.x) может быть использовано, чтобы выразить их условия.

Одновременная активизация и дезактивация шага

Если во время работы шаг одновременно активизируется и дезактивируется, 	о приоритет отдается активизации.

### Иерархия программы SFC

Система ISaGRAF допускает описание вертикальной структуры программы SFC. SFC программы образуют иерархическое дерево. Каждая SFC программа может управлять (запускать, убивать) другие SFC программы. Такие программы называются наследниками SFC программы управляющей ими. SFC программы связаны в основное иерархическое дерево, используя связь “родитель-наследник”:

Основные правила иерархической структуры:

- SFC программы, которые не имеют родителей, называются ”основными” SFC программами

- Основные SFC программы активизируются системой в момент запуска приложения

- Программа может иметь несколько программ-наследников

- Наследник не может иметь более одного родителя

- Программа-наследник управляется только своим родителем

- Программа не может управлять наследником своего наследника

Основные действия, которые SFC программа-родитель может выполнять для управления программой-наследником :

Start	Запустить	(GSTART) Запускает дочернюю программу : активизирует каждый ее начальный шаг. Наследники этой программы не запускаются автоматически.

Kill	Убить	(GKILL) Убивает дочернюю программу : дезактивируя каждый ее активный шаг. Все наследники этой программы также убиваются.

Freeze	(Заморозить	(GFREEZE) Дезактивирует каждый активный шаг программы, и запоминает их так, чтобы программа могла быть  перезапущена. Все наследники этой программы также замораживаются.

Restart	Перезапустить	(GRST) Перезапускает замороженную дочернюю программу активизируя все ее зависшие шаги. Наследники этой  программы не перезапускаются автоматически.

## Язык потоковых диаграмм

Потоковые Диаграммы (FC) – это графический язык, использующийся для описания  последовательных операций. Потоковая Диаграмма состоит из Действий и Тестов. Между Действиями и Тестами находятся ориентированные связи представляющие потоки данных. Множественные связи используются для представления расхождений и схождений. Действия и тесты могут быть описаны с помощью языков ST, LD or IL. Функции и Функциональные блоки любого языка (кроме SFC) могут быть вызваны из действий и тестов. Программа Потоковых Диаграмм может вызывать другие программы Потоковых Диаграмм. Вызываемая программа FC – это подпрограмма вызывающей программы FC.

### Компоненты FC

Ниже даны компоненты языка Потоковых Диаграмм:

Начало схемы FC

Символ "начало" должен появляться в начале программы Потоковых Диаграмм. Он уникален и не может быть опущен. Он представляет начальное состояние диаграммы, когда она активизирована. Ниже дан чертеж символа "начало" :

Символ "Начало" всегда имеет соединение (внизу) с другим объектом схемы. Потоковая диаграмма неверна, если нет соединения символа "Начало" с другим объектом.

Конец схемы FC

Символ "конец" должен возникать в конце программы Потоковых Диаграмм. Он уникален и не может быть пропущен. Может быть так, что никакого соединения не подходит к символу "Конец" (всегда виток), но символ "Конец" все же нарисован внизу схемы. Он представляет собой заключительное состояние схемы, когда исполнение было завершено. Ниже дан чертеж символа "конец":

Символ "Конец" обычно имеет соединение (наверху) с другими объектами схемы. Потоковая диаграмма может не иметь соединения с объектом "Конец" (бесконечный цикл). В этом случае объект "Конец" должен быть, тем не менее, виден внизу схемы.

Потоковые связи FC

Потоковые связи – это линии, которые представляют потоки между двумя точками в диаграмме. Связь всегда заканчивается стрелкой. Ниже дан чертеж потоковой связи:

Две связи не могут исходить из одного источника.

Действия FC

Символ действия представляет собой действие, которое нужно выполнить. Действия идентифицируются при помощи числа и имени. Ниже дан чертеж символа "действия" :

Два разных объекта одной схемы не могут иметь одно и то же имя или логический номер. Языками программирования для действий могут быть ST, LD или IL. Действия всегда соединены со связями, одна подходит к нему, другая исходит из него.

Условия FC

Условие представляет собой булевский тест. Условие идентифицируется числом и именем. В соответствии со значением присоединенного выражения на ST, LD или IL, поток направляется либо по пути "YES", либо "NO".  Ниже даны возможные чертежи символа условия:

Два различных объекта одной и той же схемы не могут иметь одно и тоже имя или логический номер. Программа теста

- выражение на ST, или

- одиночная ступень в LD, с символом присоединенном к уникальному витку, или

- несколько инструкций на IL. Регистр IL (или текущий результат) используется для того, чтобы оценить условие.

При программировании на ST, за выражение может следовать двоеточие. При программировании на LD, значение условия представляется уникальным витком. Условие равное:

- 0 or FALSE направляет поток по NO

- 1 or TRUE направляет поток по YES

Тест всегда соединен с входящей связью, и оба выходящих соединения должны быть определены.

Подпрограмма FC

Система допускает описание иерархической структуры программ FC. Программы FC организованы в виде иерархического дерева. Каждая программа FC может вызывать другие FC программы. Такая программа называется дочерней программой программы FC, которая ее вызывает. Программы FC, которые вызывают подпрограммы, называются родительскими программами. Программы FC объединяются вместе в общее иерархическое дерево, используя отношение "предок - наследник":

Символ подпрограммы в Потоковой Диаграмме представляет вызов подпрограммы. Исполнение вызывающей программы FC останавливается до завершения работы подпрограммы. Подпрограмма Потоковой Диаграммы идентифицируется числом и именем, как другие программы, функции или функциональные блоки. Ниже дан чертеж символа "вызова подпрограммы":

Два различных объекта одной и той же схемы не могут иметь одно и тоже имя или логический номер. Вот основные правила, по которым строится иерархическая структура FC:

- FC программы, которые не имеют родителей, называются  основными FC программами.

- Основные программы FC активизируются системой при запуске приложения

- Программа может иметь несколько дочерних программ

- Дочерняя программа не может иметь более одного родителя

- Дочерняя программа может быть вызвана своим родителем

- Программа не может вызывать дочь своей собственной дочери

Одна и та же подпрограмма может возникать несколько раз в родительской схеме. Вызов подпрограммы Потоковой Диаграммы представляет собой полное исполнение подсхемы. Исполнение родительской схемы прекращается на время исполнения дочерней схемы. Блок вызова подпрограммы должен следовать тем же правилам соединений, что и действие.

Специфические действия В/В FC

Символ специфических действий В/В представляет действие, которое должно быть выполнено. Как другие действия, специфические действия В/В идентифицируются номером и именем. Одна и та же семантика используется в стандартных действиях и специфических действиях В/В. Цель специфических действий В/В состоит только в том, чтобы сделать схему более читаемой и сфокусировать внимание на непереносимых частях схемы. Использование специфических действий В/В – дополнительная особенность. Ниже дан чертеж символа "специфических действий В/В":

Специфические блоки В/В ведут себя точно так же, как стандартные действия. Это относится к их свойствам, программированию на ST, LD или IL, и правилам соединения.

Соединители FC

Соединители используются для представления связи между двумя точками диаграммы без вычерчивания. Соединитель обозначен как круг и связан с началом потока. Чертеж соединителя завершается, на соответствующей стороне (в зависимости от направления потока данных), с помощью идентификации точки цели (обычно имя символа цели). Ниже дан стандартный чертеж соединителя:

Соединитель всегда попадает в определенный в Потоковой Диаграмме символ. Символ назначения определяется его логическим номером.

Комментарии FC FC110

Блок комментариев содержит текст, который не имеет смысла для семантики схемы. Он может быть введен на любом свободном месте в окне Потоковой Диаграммы, и используется для документирования программ. Ниже дан чертеж символа  "комментария":

### Сложные структуры FC

Эта секция показывает примеры сложных структур, которые могут быть определены в Потоковых Диаграммах. Такие структуры объединяют основные объекты связанные вместе.

|  | IF / THEN / ELSE (1) место для ввода действий по "THEN" (2) место для ввода действий по "ELSE" |
| --- | --- |
|  | REPEAT / UNTIL (3) место для ввода повторяемых действий |
|  | WHILE / DO (3) место для ввода повторяемых действий |

### Динамическое поведение FC

Исполнение Потоковой Диаграммы может быть представлено следующим образом:

- Символ Begin занимает один целевой цикл.

- Символ Конец занимает один целевой цикл и заканчивает исполнение схемы. После того, как этот символ достигнут, никаких действий на схеме не выполняется.

- Исполнение действия занимает один целевой цикл.

Замечание: В противоположность SFC, действие не постоянное состояние. Инструкции не повторяются, пока символ выделен.

### Проверка FC

Кроме присоединенных ST, LD или IL программ, некоторые другие синтаксические правила применяются к потоковой диаграмме. Ниже дан список основных правил:

- Все точки "соединения" всех символов должны быть связаны. (связь с символом "Конец" может быть опущена)

- Все символы должны быть связаны (не должно быть изолированных частей)

- Все соединители должны иметь правильный пункт назначения

Могут возникать другие синтаксические ошибки:

- Пустые действия (нет программы) рассматриваются, как шаги во время работы

- Пустые тесты (нет программы) рассматриваются, как "всегда истинные"

## Язык функциональных блочных диаграмм (FBD)

Язык функциональных блочных диаграмм (FBD) - графический язык.  Он позволяет программисту строить сложные процедуры, используя существующие функции из библиотеки ISaGRAF и связывая их вместе при помощи графических диаграмм.

### Основной формат диаграмм FBD

FBD диаграмма описывает функцию между входными переменными и выходными переменными. Функция описывается как множество элементарных функциональных блоков. Входные и выходные переменные связываются в блоки при помощи линий связи. Выход функционального блока может быть также связан с входом другого функционального блока.

Вся функция FBD программы построена из стандартных элементарных функциональных блоков из библиотеки ISaGRAF. Каждый функциональный блок имеет фиксированное количество входных точек связи и фиксированное количество выходных точек связи. Функциональный блок представляется одиночным прямоугольником. Входы соединяются с левым краем. Выходы соединяются с правым краем. Элементарный функциональный блок реализует одну функцию между входами и выходами. Имя функции, реализуемой блоком, пишется на символе прямоугольника. Каждый вход или выход блока имеют определенный тип.

Входные переменные FBD программы должны быть связаны с точками входа функционального блока. Тип каждой переменной должен быть тем же что и тип соответствующего входа. Входом FBD блока может быть константа, любая внутренняя, входная или выходная переменная.

Выходные переменные FBD программы должны быть связаны с точками выхода функционального блока. Тип каждой переменной должен быть тем же что и тип соответствующего выхода. Выходом FBD блока может быть внутренняя или выходная переменная или имя программы (только для подпрограмм). Когда выходом является имя редактируемой подпрограммы, оно представляет присвоение возвращаемого значения подпрограммы (возвращаемого в вызывающую программу). Входные и выходные переменные, входы и выходы функциональных блоков соединены линиями связи. Линии могут быть использованы для соединения двух логических точек диаграммы:

- Входной переменной и входа функционального блока

- Выхода функционального блока и входа другого блока

- Выхода функционального блока и выходной переменной

Связи ориентированы, это означает, что данные передаются с левого конца к правому. Левый и правый концы связи должны быть одного типа.

Множественные правые связи могут  быть использованы чтобы передать информацию от его левого конца к каждому правому концу. Все концы связи должны быть одного типа.

### Оператор RETURN

Ключевое слово <RETURN > может быть выходом диаграммы. Оно должно быть связано с логическим выходом функционального блока. Оператор <RETURN > представляет собой условное завершение программы: если выход блока связанного с оператором имеет тип TRUE, остальная часть диаграммы не выполняется.

(* Пример FBD программы использующей оператор RETURN *)

(* ST эквивалент: *)

If auto_mode OR alarm Then

Return;

End_if;

bo67 := (bi10 AND bi23) OR x_cmd;

### Прыжки и метки

Прыжки и метки используются для управления выполнением диаграммы. К правому краю символа метки или прыжка не может быть присоединено никаких других объектов. Используются следующие обозначения:

>>LAB	прыжок на метку (имя метки "LAB")

LAB:	определение метки (имя метки "LAB")

Если линия связи слева от символа прыжка находится в состоянии TRUE , исполнение программы переходит на соответствующую метку.

(* Пример FBD программы с использованием меток и прыжков *)

(* IL эквивалент: *)

ld	manual

and	b1

jmpc	NOMODIF

ld	input1

or	input2

st	result

NOMODIF:	ld	result

or	valid

st	cmd10

### Логическое отрицание

Одиночная линия связи с правым концом, присоединенным к входу функционального блока, может заканчиваться логическим отрицанием. Отрицание представляется маленьким колечком. Когда используется логическое отрицание, левый и правый концы линии связи должны иметь тип BOOLEAN.

(* Пример FBD программы использующей метки и прыжки *)

(* ST эквивалент: *)

output1 := input1 AND NOT (input2);

### Вызов функций и функциональных блоков из FBD

Язык FBD позволяет вызывать подпрограммы, функции и функциональные блоки. Подпрограммы, функции и функциональные блоки представляются прямоугольником функции. Имя, написанное в прямоугольнике, - это имя подпрограммы, функции или функционального блока. В случае подпрограммы или функции единственным выходом прямоугольника является возвращаемая величина. Функциональные  блоки могут иметь более одного выхода.

(* Пример FBD программы использующей блок SUB PROGRAM *)

(* ST Эквивалент *)

net_weight := Weighing (mode, delta); (*вызов подпрограммы*)

If (net_weight = 0) Then Return; End_if;

weight := net_weight + tare_weight;

## Язык релейных диаграмм  (LD)

Язык релейных диаграмм - это графическое представление логических уравнений, комбинирующее контакты (входы) и витки (выходы). Язык LD позволяет описывать работу с булевыми данными помещая графические символы в схему программы. Графические символы LD организованы внутри схемы так же, как электрическая схема. Справа и слева LD диаграмма  должна соединяться с вертикальными силовыми рельсами. Основные компоненты  LD диаграммы.

Левая вертикальная силовая шина

Правая вертикальная силовая шина

Горизонтальная линия связи

Вертикальная линия связи

Множественные линии соединения (все соединенные вместе)

Контакт связанный с переменной

Виток связанный с переменной

### Силовые рельсы и соединительные линии

LD диаграмма ограничена справа и слева вертикальными линиями, которые называются левым силовым рельсом и правым силовым рельсом соответственно.

Символы LD диаграммы связаны с силовыми рельсами и другими символами при помощи соединительных линий. Соединительные линии могут быть горизонтальными или вертикальными.

Каждый отрезок линии имеет состояние TRUE или FALSE. Отрезки, соединенные напрямую имеют одно и то же булевское состояние. Любая горизонтальна линия, соединенная с левым вертикальным рельсом имеет состояние TRUE.

### Множественные соединения

Левый и правый концы соединительной линии имеют одно и тоже логическое состояние. Комбинируя вертикальные и горизонтальные линии можно строить множественные соединения. Состояния концов множественного соединения определяются правилами логики.

Левое множественное соединение объединяет более чем одну горизонтальную линию, соединенную с вертикальной линией и одну горизонтальную линию подходящую с правой стороны. Булевское состояние правого конца - это логическое ИЛИ(OR) всех левых концов.

(* Пример множественного левого соединения*)

(* состояние правого конца (v1 OR v2 OR v3) *)

Правое множественное соединение объединяет одну горизонтальную линию, соединенную с вертикальной линией с левой стороны и более чем одну горизонтальную линию подходящую с правой стороны. Булевское состояние левого конца распространяется на все правые концы.

(* Пример множественного ПРАВОГО соединения*)

(* ST эквивалент: *)

output1 := input1;

output2 := input1;

Множественное соединение слева и справа объединяет более чем одну горизонтальную линию соединенную с вертикальной линией с левой стороны и более чем одну горизонтальную линию подходящую с правой стороны. Булевское состояние каждого правого конца - это логическое ИЛИ(OR) всех левых концов.

(*Пример множественного ЛЕВОГО и ПРАВОГО соединения *)

(* ST Эквивалент: *)

output1 := input1 OR input2;

output2 := input1 OR input2;

output3 := input1 OR input2;

### Основные контакты и витки языка LD

Для представления контактов используются символы:

- Прямой контакт

- Инвертированный контакт

- Контакт с определением фронта

Для представления витков используются символы:

- Прямой виток

- Инвертированный виток

- SET виток

- RESET виток

- Виток с определением фронта

Имя переменной пишется над этими графическими символами:

Прямой контакт

Прямой контакт позволяет производить логические операции между состояниями линий и логическими переменными.

Состояние линии соединения на правом конце - это логическое И(AND) состояния левого конца и значения переменной контакта.

(* Пример использования ПРЯМЫХ *)

(* ST Эквивалент: *)

output1 := input1 AND input2;

Инвертированный контакт

Инвертированный контакт позволяет производить логические операции между состоянием линии и отрицанием логической переменной.

Состояние линии соединения на правом конце - это логическое И(AND) состояния левого конца и  отрицания значения переменной контакта.

(* Пример использования ИНВЕРТИРОВАННЫХ контактов*)

(* ST Эквивалент: *)

output1 := NOT (input1) AND NOT (input2);

Контакт с определением переднего фронта

Этот контакт позволяет производить логические операции между состоянием линии и  логической переменной.

Состояние линии соединения на правом конце принимает значение TRUE, когда значение на левом конце - TRUE и  значения переменной контакта меняется с FALSE на TRUE. Во всех остальных случаях оно устанавливается равным FALSE.

(* Пример использования контактов ПЕРЕДНЕГО ФРОНТА*)

(* ST Эквивалент: *)

output1 := input1 AND (input2 AND NOT (input2prev));

(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *)

Контакт с определением заднего фронта

Этот контакт позволяет производить логические операции между состоянием линии и  логической переменной.

Состояние линии соединения на правом конце принимает значение TRUE когда значение на левом конце - TRUE и  значения переменной контакта меняется с TRUE на FALSE. Во всех остальных случаях оно устанавливается равным FALSE.

(* ST Эквивалент: *)

output1 := input1 AND (NOT (input2) AND input2prev);

(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *)

Прямой виток

Прямой виток дает логический выход состояния  линии соединения.

Переменной витка приписывается значение состояния левой лини соединения. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правым вертикальным силовым рельсом.

Соответствующая логическая переменная должна быть выходом или внутренней.

Соответствующее имя может быть именем программы (только для подпрограмм). Это соответствует присвоению возвращаемой величины подпрограммы.

(* ST Эквивалент: *)

output1 := input1;

output2 := input1;

Инвертированный виток

Инвертированный виток дает логический выход отрицания состояния  линии соединения.

Переменной витка приписывается отрицание значение состояния левой линии соединения. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правым вертикальным силовым рельсом.

Соответствующая логическая переменная должна быть выходом или внутренней.

Соответствующее имя может быть именем программы (только для подпрограмм). Это соответствует присвоению возвращаемой величины подпрограммы.

(* ST Эквивалент: *)

output1 := NOT (input1);

output2 := input1;

SET виток

SET виток дает логический выход состояния  линии соединения.

Соответствующая переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии связи становится равным TRUE. Переменная удерживает это состояние до тех пор, пока она не будет инвертирована витком RESET. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правым вертикальным силовым рельсом.

# Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней.

(* ST Эквивалент: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

# END_IF;

# IF input2 THEN

output1 := FALSE;

# END_IF;

RESET виток

RESET виток дает логический выход состояния  линии соединения.

Соответствующая переменная принимает значение FALSE, когда состояние левой линии связи становится равным TRUE. Переменная удерживает это состояние до тех пор, пока она не будет инвертирована витком SET. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правым вертикальным силовым рельсом.

# Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней.

(* ST Эквивалент: *)

IF input1 THEN

output1 := TRUE;

# END_IF;

# IF input2 THEN

output1 := FALSE;

# END_IF;

Виток с определением переднего фронта

“Положительный” виток дает логический выход состояния  линии соединения. Этот тип витка имеется только в “быстром” релейном редакторе (Quick ladder).

Соответствующая переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии связи меняет значение с FALSE на TRUE. Во всех остальных случаях переменная принимает значение FALSE. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правым вертикальным силовым рельсом.

# Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней.

(* ST Эквивалент: *)

IF (input1 and NOT(input1prev)) THEN

output1 := TRUE;

# ELSE

output1 := FALSE;

# END_IF;

(* input1prev - значение input1 на предыдущем цикле *)

Виток с определением заднего фронта

“Отрицательный” виток дает логический выход состояния  линии соединения. Этот тип витка имеется только в “быстром” релейном редакторе (Quick ladder).

Соответствующая переменная принимает значение TRUE, когда состояние левой линии связи меняет значение с TRUE на FALSE. Во всех остальных случаях переменная принимает значение FALSE. Состояние левого соединения распространяется на правое соединение. Правое соединение может быть связано с правой вертикальным силовым рельсом.

# Соответствующая логическая переменная должна быть выходной или внутренней.

(* Пример использования “Отрицательного” витка  *)

(* ST Эквивалент: *)

IF (NOT(input1) and input1prev) THEN

output1 := TRUE;

# ELSE

output1 := FALSE;

# END_IF;

(* input2prev - значение input2 на предыдущем цикле *)

### Оператор RETURN

Метка RETURN может быть использована как выход, чтобы представить условное завершение программы. Никаких символов к правому концу RETURN подключать нельзя.

Если левый конец линии соединения имеет состояние TRUE, то программы завершается, не выполняя уравнения введенные в следующих строках программы.

Замечание: Если LD программа - это подпрограмма, то ее имя должно быть связано с выходным витком, чтобы установить возвращаемое значение.

(* ST Эквивалент: *)

If Not (manual_mode) Then RETURN; End_if;

result := (input1 OR input3) AND input2;

### Прыжки и метки

Метки, условные и безусловные прыжки, могут быть использованы для управления выполнением диаграммы. Никаких символов к правому концу символа метки и прыжка подключать нельзя. Используются следующие обозначения:

>>LAB	прыжок на метку "LAB"

LAB:	определение метки "LAB"

Если линия связи слева от символа прыжка находится в состоянии TRUE , исполнение программы переходит на соответствующую метку.

(* IL Эквивалент: *)

ldn	manual_mode

jmpc	other

ld	input1

st	result

jmp	END

OTHER:	ld	input2

st	result

END:	(* конец программы *)

### Блоки в LD

Используя Быстрый LD редактор, вы подключаете функциональные блоки к логическим линиям. Функция, в действительности, может быть оператором, функциональным блоком или функцией. Так как блоки не всегда имеют логические входы и/или логические выходы, введение блоков в LD диаграммы приводит к добавлению нескольких новых параметров EN, ENO в интерфейс блока. Параметры EN, ENO не добавляются, если вы используете FBD/LD редактор, и вы можете подключить переменные требуемого типа.

Вход "EN"

В некоторых операторах, функциях или функциональных блоках первый вход не булевский. Так как первый вход всегда должен быть подключен к шине, на первую позицию автоматически вводится другой вход, называемый “EN”. Блок выполняется только тогда, когда вход EN равен TRUE. Ниже представлен пример оператора сравнения и эквивалентный код на ST:

|  | IF rung_state THEN q := (value1 > value 2); ELSE q := FALSE; END_IF; (* продолжить шину с состоянием q *) |
| --- | --- |

Выход "ENO"

В некоторых операторах, функциях или функциональных блоках первый выход не булевский. Так как первый выход всегда должен быть подключен к шине, на первую позицию автоматически вводится другой выход, называемый “ENO”. Выход ENO всегда имеет то же значение, что и первый вход блока. Ниже представлен пример функционального блока AVERAGE и эквивалентный код на ST:

|  | AVERAGE(rung_state, Signal, 100); OutSignal := AVERAGE.XOUT; eno := rung_state; (* продолжить шину с состоянием eno*) |
| --- | --- |

параметры "EN" и "ENO"

В некоторых случаях требуются EN и ENO. Ниже представлен пример с арифметическим оператором и эквивалентный код на ST:

|  | IF rung_state THEN result := (value1 + value2); END_IF; eno := rung_state; (* продолжить шину с состоянием eno *) |
| --- | --- |

## Язык структурированный текст (ST)

ST (Structured text) - это структурный язык высокого уровня разработанный для процессов автоматизации. Этот язык, в основном, используется для создания сложных процедур, которые не могут быть легко выражены при помощи графических языков. По умолчанию ST является языком для описания действий внутри шагов и условий языка SFC.

### Основной синтаксис ST

ST программа - это список ST операторов. Каждый оператор заканчивается точкой с запятой (;). Имена используемые в исходном коде (идентификаторы переменных, константы, ключевые слова)  разделены неактивными разделителями (пробелами, символами окончания строки и табуляции) или активными разделителями, которые имеют определенное значение (например, разделитель “>” означает сравнение “больше чем”. В текст могут быть введены комментарии. Комментарий должен начинаться с “(“ и заканчиваться “)”.Каждый оператор заканчивается точкой с запятой (“;”).  Основные операторы языка ST:

- оператор присвоения (variable := expression)

- вызов подпрограммы или функции

- вызов функционального блока

- операторы выбора (IF, THEN, ELSE, CASE)

- итеративные операторы (FOR, WHILE, REPEAT)

- управляющие операторы  (RETURN, EXIT)

- специальные операторы для связи с такими языками как SFC

Неактивные разделители могут быть свободно введены между активными разделителями, константами и идентификаторами. Неактивные разделители - это пробелы, символы окончания строки и табуляции. В отличие от неформатных языков, таких как IL конец строки может быть введен  в любом месте программы. Для улучшения читаемости программ нужно использовать неактивные разделители в соответствии со следующими правилами:

- Не пишите более одного оператора в строке

- Используйте табуляцию для сдвига сложных операторов

- Вводите комментарии для улучшения читаемости строк и параграфов

### Выражения и скобки

Выражения ST объединяют операторы и операнды (переменные или константы). Для одного выражения (объединяющего операнды с одним  ST оператором), тип операндов должен быть одним и тем же.  Это одно выражение имеет тот же тип, что и его операторы и может быть использовано в более сложном выражении. Например:

(boo_var1 AND boo_var2)	BOO тип

not (boo_var1)	BOO тип

(sin (3.14) + 0.72)	REAL ANALOG тип

(t#1s23 + 1.78)	неправильное выражение

Скобки используются для того чтобы отделить подчасти выражения и явно определить приоритетность операций. Когда в сложном выражении нет скобок, приоритетность ST операторов задана неявно. Например:

2 + 3 * 6	 равно  2+18=20	оператор * имеет высший        приоритет

(2+3) * 6	равно 5*6=30		приоритет задается скобками

Предупреждение: Максимальное количество вложенных скобок - 8.

### Вызовы функций и функциональных блоков

Стандартные ST вызовы функций  могут быть использованы для каждого из следующих объектов:

- Подпрограммы

- Библиотечные функции и функциональные блоки, написанные на IEC языках

- “C” функции и функциональные блоки

- Функции преобразования типов

Вызовы подпрограмм или функций

Имя:	имя вызываемой подпрограммы или библиотечной функции написанной на IEC языке или “C”

Значение:	вызывает ST, IL, LD, или FBD подпрограммы или функции или “C” функции и дает возвращаемое значение

Синтаксис:	<variable> := <subprog> (<par1>,...<parN>);

Операнды:	За типом возвращаемого значения и параметрами вызова должен следовать интерфейс определенный для подпрограммы

Возвращаемое значение:	значение возвращаемое подпрограммой

Вызовы подпрограмм могут быть использованы в выражении. Они также могут быть использованы в переходах SFC.

# Пример 1: вызов подпрограммы

(* Основная ST программа *)

(* получает аналоговое значение и превращает его во временное значение *)

ana_timeprog := SPlimit ( tprog_cmd );

appl_timer := tmr (ana_timeprog * 100);

(* Вызывается FBD программа 'SPlimit' *)

# Пример 2: Вызов функции

(* функции использующиеся в сложных выражениях: min, max, right, mlen and left - стандартные "C" функции *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

rol_msg := right (message, mlen (message) - 1) + left (message, 1);

Вызов функциональных блоков

Имя:	имя экземпляра функционального блока

Значение:	вызывает функциональный блок из библиотеки ISaGRAF или библиотеки пользователя и передает возвращаемые параметры

Синтаксис:	(* вызвать функциональный блок *)

<blockname> ( <p1>, <p2> ... );

(получить возвращаемые параметры *)

<result> := <blockname>. <ret_param1>;

...

<result> := <blockname>. <ret_paramN>;

Операнды:	Параметры и выражения, которые имеют тот же тип, что и параметры этого функционального блока

Возвращаемое значение:	См. Синтаксис получения возвращаемых параметров

Смотрите библиотеку ISaGRAF для того, чтобы найти значение и тип каждого параметра функционального блока. Экземпляр функционального блока (имя копии) должно быть объявлено в словаре.

Пример:

(*вызов функционального блока ST программой *)

(* объявить экземпляр функционального блока в словаре: *)

(* trigb1 : block R_TRIG - определение переднего фронта*)

(* активизация функционального блока из языка ST *)

trigb1 (b1);

(* доступ к возвращаемым параметрам *)

If (trigb1.Q) Then nb_edge := nb_edge + 1; End_if;

### Специфические булевские операторы языка ST

Следующие логические операторы являются специфическими для языка ST:

- REDGE	определение восходящего фронта

- FEDGE	определение падающего фронта

Могут быть использованы другие логические операторы, такие, как:

- NOT		логическое отрицание

- AND(&)		логическое И (AND)

- OR		логическое ИЛИ (OR)

- XOR		логическое исключающее ИЛИ (OR)

Их описание можно найти в главе ‘Стандартные операторы функциональные блоки и функции’.

“REDGE” оператор

# Имя:	REDGE

Значение:	определяет передний фронт булевского выражения

Синтаксис:	<edge> := REDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> );

Операнды:	Первый операнд - любая булевская переменная или сложное выражение, второй операнд - внутренняя переменная, использующаяся для хранения последнего состояния выражения

Возвращаемое значение:	TRUE если значение выражения меняется с FALSE на TRUE. FALSE во всех остальных случаях.

Передний фронт не может быть определен при помощи оператора REDGE более одного раза в течении одного цикла. Этот оператор можно использовать для описания состояния присоединенного к SFC переходу.

Предупреждение: Булевская переменная для хранения последнего состояния выражения не может быть использована в качестве триггера для фронтов нескольких выражений.

Если выражение - это булевская переменная с именем “xxx”, то нужно объявить уникальное имя внутренней переменной “EDGE_xxx” и использовать его в выражении REDGE для этой переменной. Этот метод гарантирует, что эта переменная не будет изменена во время других вычислений REDGE.

Пример:

(*ST программа, использующая REDGE оператор*)

(*Эта программа считает передние фронты булевского входа*)

(*Bi120 - переменная булевского входа*)

(*Edge_Bi120 - память состояние переменной Bi120*)

# If  REDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

Замечание: Этот оператор не из IEC1131-3. Вы можете использовать стандартный блок R_TRIG. Он сохраняется для совместимости.

“FEDGE” оператор

# Имя:	FEDGE

Значение:	определяет задний фронт булевского выражения

Синтаксис:	<edge> := FEDGE ( <boo_expression>,<memo_variable> );

Возвращаемое значение:	TRUE если значение выражения меняется с TRUE на FALSE. FALSE во всех остальных случаях.

Задний фронт не может быть определен при помощи оператора FEDGE более одного раза в течении одного цикла. Этот оператор можно использовать для описания состояния присоединенного к SFC переходу.

Предупреждение: Булевская переменная для хранения последнего состояния выражения не может быть использована в качестве триггера для фронтов нескольких выражений.

Если выражение - это булевская переменная с именем “xxx”, то нужно объявить уникальное имя внутренней переменной “EDGER_xxx” и использовать его в выражении FEDGE для этой переменной. Этот метод гарантирует, что эта переменная не будет изменена во время других вычислений FEDGE.

Пример:

(*ST программа, использующая FEDGE оператор*)

(*Эта программа считает передние фронты булевского входа*)

(*Bi120 - переменная булевского входа*)

(*Edge_Bi120 - память состояние переменной Bi120*)

# If FEDGE (Bi120, Edge_Bi120) Then

Counter := Counter + 1;

End_if;

Замечание: Этот оператор не из IEC1131-3. Вы можете использовать стандартный блок F_TRIG. Он сохраняется для совместимости.

### Основные операторы ST

Основные операторы языка ST:

Присвоение

Оператор RETURN

Структура IF-THEN-ELSIF-ELSE

Оператор CASE

Итерационный оператор WHILE

Итерационный оператор REPEAT

Итерационный оператор FOR

Оператор EXIT

Присвоение

# Name:	:=

Значение:	присваивает значение выражению

Синтаксис:	<variable> :=  <any_expression>;

Операнды:	переменная должна быть внутренняя или выход, переменная и выражение должны иметь один и тот же тип

# Выражение может быть вызовом подпрограммы или функции из библиотеки ISaGRAF.

Пример:

(* ST программа с присвоением *)

(* variable <<= variable *)

bo23 := bo10;

(* variable <<= expression *)

bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value);

result := (100 * input_value) / scale;

(* присвоение возвращаемого значения подпрограммы *)

rc := PSelect ( );

(* присвоение с вызовом функции *)

limited_value := min (16, max (0, input_value) );

Оператор RETURN

# Имя:	RETURN

Значение:	заканчивает выполнение текущей программы

Синтаксис:	RETURN;

Операнды:	(нет)

В блоке SFC оператор RETURN определяет конец выполнения только данного блока.

Пример:

(* FBD программа: программируемый счетчик *)

(* ST программа *)

# If not (CU) then

Q := false;

# CV := 0;

RETURN;   (* закончить программу*)

end_if;

if R then

# CV := 0;

else

if (CV < PV) then

# CV := CV + 1;

end_if;

end_if;

# Q := (CV >= PV);

Структура IF-THEN-ELSIF-ELSE

Имя:	IF... THEN... ELSIF... THEN... ELSE... END_IF

Значение:	выполняет один или два списка ST операторов, выбор осуществляется в соответствии со значением булевского выражения

Синтаксис:	IF <boolean_expression> THEN

<statement> ;

<statement> ;

...

ELSIF <boolean_expression> THEN

<statement> ;

<statement> ;

...

ELSE

<statement> ;

<statement> ;

...

END_IF;

Операторы ELSE и ELSIF - дополнительные. Если ELSE опущен и условие равно FALSE, то никаких инструкций не выполняется.

Пример:

(*ST программа , использующая оператор IF*)

# IF manual AND not (alarm) THEN

level := manual_level;

bx126 := bi12 OR bi45;

ELSIF over_mode THEN

level := max_level;

# ELSE

level := (lv16 * 100) / scale;

# END_IF;

(* IF структура  без ELSE *)

If overflow THEN

alarm_level := true;

# END_IF;

Оператор CASE

Имя:	CASE... OF... ELSE...  END_CASE

Значение:	выполняет один или несколько списков ST операторов, выбор осуществляется в соответствии с целым выражением

Синтаксис:	CASE <integer_expression> OF

<value> : <statements> ;

<value> , <value> : <statements> ;

...

ELSE

<statements> ;

END_CASE;

Значением CASE должна быть целая константа. Несколько значений разделенных запятыми могут указывать на один и тот же список операторов. Оператор ELSE - дополнительный.

Пример:

(*ST программа , использующая оператор CASE*)

# CASE error_code OF

255:	err_msg := 'Division by zero';

fatal_error := TRUE;

1:	err_msg := 'Overflow';

2, 3:	err_msg := 'Bad sign';

# ELSE

err_msg := 'Unknown error';

# END_CASE;

Итерационный оператор WHILE

Имя:	WHILE... DO... END_WHILE

Значение:	итерационная структура для группы ST операторов, условие вычисляется прежде выполнения итерации

Синтаксис:	WHILE <boolean_expression> DO

<statement> ;

<statement> ;

...

END_WHILE ;

Предупреждение: Так как ISaGRAF синхронная система входные переменные не обновляются во время итераций WHILE. Изменение состояния входных переменных не может быть использовано для описания условия оператора WHILE.

Пример:

(*ST программа , использующая оператор WHILE*)

(* эта программа использует "C" функции для чтения *)

(* символов из последовательного порта *)

string := ''; (* empty string *)

nbchar := 0;

# WHILE ((nbchar < 16) & ComIsReady ( )) DO

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

# END_WHILE;

Итерационный оператор REPEAT

Имя:	REPEAT... UNTIL... END_REPEAT

Значение:	итерационная структура для группы ST операторов, условие вычисляется после выполнения итерации

Синтаксис:	REPEAT

<statement> ;

<statement> ;

...

UNTIL <boolean_condition>

END_REPEAT ;

Предупреждение: Так как ISaGRAF синхронная система входные переменные не обновляются во время итераций REPEAT. Изменение состояния входных переменных не может быть использовано для описания условия оператора REPEAT.

Пример:

(*ST программа , использующая оператор REPEAT*)

(* эта программа использует "C" функции для чтения *)

(* символов из последовательного порта *)

string := ''; (* empty string *)

nbchar := 0;

IF ComIsReady ( ) THEN

# REPEAT

string := string + ComGetChar ( );

nbchar := nbchar + 1;

UNTIL ( (nbchar >= 16) OR NOT (ComIsReady ( )) )

# END_REPEAT;

# END_IF;

Оператор FOR

Имя:	FOR... TO... BY... DO... END_FOR

Значение:	выполняет ограниченное число итераций, используя целую аналоговую индексную переменную

Синтаксис:	FOR <index> := <mini> TO <maxi> BY <step> DO

<statement> ;

<statement> ;

END_FOR;

Операнды:	index: 	внутренняя аналоговая переменная,  увеличивающаяся на каждом витке

mini:	начальное значение для индекса (перед первой  итерацией)

maxi:	максимально-допустимое значение индекса

step:	приращение индекса на каждом шаге

Оператор [BY step] - дополнительный. Если он не определен то приращение равно 1.

“While” эквивалент оператора FOR:

index := mini;

while (index <= maxi) do

<statement> ;

<statement> ;

index := index + step;

end_while;

Пример:

(*ST программа , использующая оператор FOR*)

(* эта программа извлекает целые числа из строки *)

length := mlen (message);

target := ''; (* empty string *)

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code >= 48) & (code <= 57) THEN

target := target + char (code);

# END_IF;

# END_FOR;

Оператор EXIT

# Имя:	EXIT

Значение:	выход из итерационных операторов FOR, WHILE, REPEAT

Синтаксис:	EXIT;

Операнды:	(нет)

# EXIT, обычно, используется в операторе IF внутри блоков FOR, WHILE, REPEAT.

Пример:

(*ST программа , использующая оператор EXIT*)

(* эта программа ищет символ в строке *)

length := mlen (message);

found := NO;

FOR index := 1 TO length BY 1 DO

code := ascii (message, index);

IF (code  = searched_char) THEN

found := YES;

# EXIT;

# END_IF;

# END_FOR;

### Расширения ST

Следующие функции являются расширениями языка ST:

TSTART-TSTOP :управление таймером

Следующие операторы и функции предназначены для управления исполнением программ наследников SFC:

GSTART	запускает SFC программу

GKILL	убивает SFC программу

GFREEZE	замораживает SFC программу

GRST	перезапускает замороженную SFC программу

GSTATUS	получает текущее состояние SFC программы

Предупреждение: эти функции не относятся к стандарту IEC 1131-3.

Простой эквивалент для GSTART и GKILL может быть получен путем использования синтаксиса SFC шагов:

child_name(S); (* эквивалентно GSTART(child_name); *)

child_name(R); (* эквивалентно GKILL(child_name); *)

Следующие поля могут быть использованы для доступа к состоянию SFC шага:

GSnnn.x	булевская переменная, представляющая активность шага

GSnnn.t	время прошедшее с момента последней активизации шага

(“nnn” номер SFC шага)

Есть возможность, также проверить активность шага объявленного в другой SFC программе, используя следующий синтаксис:

#### GSnnn(progname).x

Предупреждение:  номер шага другой программы, при использовании такого синтаксиса не относится к стандарту IEC 1131-3. Простой способ сделать тоже самое, используя правила IEC - это объявить глобальную булевскую переменную в словаре, которая будет представлять активность интересующего нас шага (например ref_step_X). Затем вы вводите в шаг переменную с признаком N (ref_step_X(N);). Затем в программе, которая желает проверить активность этого шага, вы используете эту переменную.

Программа Prog 	Другая программа, которой нужна активность шага программы Prog

TSTART оператор

# И мя:	TSTART

Значение:	запускает переменную таймер, таймер не модифицируется командой TSTART, т. е. счет начинается с текущего значения таймера

Синтаксис:	TSTART (<time_variable> );

Операнды:	Любой неактивный таймер

Возвращаемое значение:	(нет)

Пример:

(*ST программа , использующая оператор TSTART и TSTOP*)

Временная диаграмма если bi100 всегда равно FALSE:

Таймер сохраняет свое значение в течении одного цикла.

TSTOP оператор

# Имя:	TSTOP

Значение:	останавливает переменную таймер, таймер не модифицируется командой TSTOP.

Синтаксис:	TSTOP (<time_variable> );

Операнды:	Любой активный таймер

Возвращаемое значение:	(нет)

# Пример: см. TSTART

GSTART оператор

# Имя:	GSTART

Значение:	запускает программу наследник, устанавливая маркер на все ее начальные шаги.

Синтаксис:	GSTART (<child_program> );

Операнды:	SFC программа, которая должна быть наследником по отношению к программе в которой написан оператор

Возвращаемое значение:	(нет)

Наследники программы-наследника не запускаются автоматически оператором GSTART.

Замечание: Так как оператор GSTART не относится к стандарту IEC 1131-3, для запуска программы-наследника лучше использовать признак S:

Child_name(S);

# Пример использование GSTART и GKILL:

(* Последовательность 'Sfather' *)	(* Последовательность 'Schild' *)

GKILL оператор

# Имя:	GKILL

Значение:	убивает SFC программу, уничтожая маркер на всех ее текущих шагах.

Синтаксис:	GKILL (<child_program> );

Операнды:	SFC программа, которая должна быть наследником по отношению к программе, в которой написан оператор

Возвращаемое значение:	(нет)

Наследники программы-наследника убиваются автоматически оператором GKILL.

Замечание: Так как оператор GKILL не относится к стандарту IEC 1131-3, для того чтобы убить программу-наследник лучше использовать признак R:

Child_name(R);

Пример: см. GSTART (функция описана выше)

GFREEZE оператор

# Имя:	GFREEZE

Значение:	удаляет все существующие маркеры  программы-наследника и запоминает их положение так, что программа может быть перезапущена с помощью оператора GRST.

Синтаксис:	GFREEZE (<child_program> );

Операнды:	SFC программа, которая должна быть наследником по отношению к программе в которой написан оператор

Возвращаемое значение:	(нет)

Наследники программы-наследника замораживаются автоматически вместе с указанной программой.

Замечание: Оператор GFREEZE не относится к стандарту IEC 1131-3.

Пример:

GRST оператор

# Имя:	GRST

Значение:	перезапускает программу-наследник и замороженную оператором GFREEZE, все маркеры, уничтоженные оператором GFREEZE восстанавливаются.

Синтаксис:	GRST (<child_program> );

Операнды:	SFC программа, которая должна быть наследником по отношению к программе в которой написан оператор

Возвращаемое значение:	(нет)

# Наследники программы-наследника запускаются автоматически вместе с указанной программой.

Замечание: Оператор GRST не относится к стандарту IEC 1131-3.

Пример: см. GFREZE (функция описана выше)

GSTATUS оператор

# Имя:	GSTATUS

Значение:	возвращает текущее состояние SFC программы.

Синтаксис:	<ana_var> := GSTATUS (<child_program> );

Операнды:	SFC программа, которая должна быть наследником по отношению к программе в которой написан оператор

Возвращаемое значение:	0 = программа неактивна (убита)

1 = программа активна (запущена)

2 = программа заморожена

Замечание: Оператор GSTATUS не относится к стандарту IEC 1131-3.

Пример:

## Язык инструкций (IL)

Список инструкций или IL - это язык низкого уровня.  Инструкции всегда относятся к текущему результату (или IL регистру). Оператор определяет операцию, которая должна быть выполнена с текущим результатом и операндом. Результат операции снова запоминается в текущем результате.

### Основной синтаксис IL

IL программа - это список инструкций . Каждая инструкция должна начинаться с новой строки и должна содержать оператор, с дополнительным модификаторами, если нужно, для специфических операций, один или несколько операндов, разделенных запятой (‘,’). Инструкции может предшествовать метка с двоеточием (‘:’).  Если к инструкции присоединен комментарий, то он должен находиться в конце строки. Комментарий всегда начинается с ‘(*’ и заканчивается ‘*)’. Между инструкциями может быть введена пустая строка. Комментарии могут быть помещены в пустые строки.

Метка	Оператор	Операнд	Комментарий

Start:	LD		IX1		(* нажать кнопку *)

ANDN		MX5		(* команда разрешена*)

ST		QX2		(* запустить мотор *)

Метки

Инструкции может предшествовать метка с двоеточием (‘:’). Метка может быть помещена на пустую строку. Метки используются в качестве операндов для некоторых операций, таких как прыжки. Имена меток должны удовлетворять следующим правилам:

- имя не может быть длиннее 16 символов

- первым символом должна быть буква

- последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания

В одной программе одно и то же имя не может быть использовано для обозначения более чем одной метки. Имя метки может совпадать с именем переменной.

Модификаторы оператора

Ниже представлены возможные модификаторы оператора. Символ модификатора должен завершать имя оператора, без пробелов между ними.

N	булевское отрицание операнда

(	задержанная операция

С	условная операция

Модификатор ‘N’ определяет булевское отрицание операнда Например, инструкция ORN IX12 интерпретируется как: result := result OR NOT (IX12).

Модификатор скобка ‘(‘ указывает на то, что выполнение инструкции должно быть задержано до тех пор пока не встретится закрытая скобка ‘)’.

Модификатор “C” указывает на то, что соответствующая инструкция должна быть выполнена только если текущий результат имеет значение TRUE (отличное от нуля).

Модификатор ‘C’, может комбинироваться с модификатором ‘N’, который указывает на то, что инструкция должна быть выполнена только если текущий результат имеет значение FALSE (0).

Задержанные операции

Из-за того, что существует только один IL регистр, некоторые операции могут быть задержаны , так что порядок исполнения инструкций может быть изменен. Скобки используются для того, чтобы выделить задержанные операции:

| '(' | модификатор | указывает операцию, которая должна быть задержана |
| --- | --- | --- |
| ')' | оператор | выполняет задержанную операцию |

Открывающаяся скобка ‘(‘ указывает на то, что выполнение инструкции должно быть задержано до тех пор пока не встретится закрытая скобка ‘)’.  Например, следующая последовательность:

AND(	IX12

OR	IX35

)

интерпретируется как:

result := result AND ( IX12 OR IX35 )

### Операторы IL

Следующая таблица  представляет стандартные операторы языка IL:

| Оператор | Модификатор | Операнд | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| LD | N | переменная, константа | Загружает операнд |
| ST | N | переменная | Запоминает текущий результат |
| S R |  | BOO переменная BOO переменная | Устанавливает на TRUE Сбрасывает на FALSE |
| AND & OR XOR | N ( N ( N ( N ( | BOO BOO BOO BOO | логическое И логическое И логическое ИЛИ исключающее ИЛИ |
| ADD SUB MUL DIV | ( ( ( ( | переменная, константа переменная, константа переменная, константа переменная, константа | Сложение Вычитание Умножение Деление |
| GT GE EQ LE LT NE | ( ( ( ( ( ( | переменная, константа переменная, константа переменная, константа переменная, константа переменная, константа переменная, константа | Проверить: > Проверить: >= Проверить: = Проверить: <= Проверить: < Проверить: <> |
| CAL JMP RET | C N C N C N | Экземпляр функционального блока имя метка | Вызов функционального блока Прыжок на метку Возврат из подпрограммы |
| ) |  |  | Выполнить задержанную операцию |

В следующей главе описаны операторы, которые являются специфическими для языка IL, другие стандартные операторы можно найти в главе “Стандартные операторы, функциональные блоки и функции”.

Оператор LD

Операция:	загружает значение в текущий результат

Допустимые модификаторы:	N

Операнд:	константа, внутренняя, входная или выходная переменная

Пример:

(* ПРИМЕР LD ОПЕРАЦИЙ *)

LDex:	LD	false	(* результат := FALSE boolean constant *)

LD	true	(*результат := TRUE boolean constant *)

LD	123	(*результат := integer constant *)

LD	123.1	(*результат := real constant *)

LD	t#3ms	(*результат := time constant *)

LD	boo_var1	(*результат := boolean variable *)

LD	ana_var1	(*результат := analog variable *)

LD	tmr_var1	(*результат := timer variable *)

LDN	boo_var2	(*результат := NOT ( boolean variable ) *)

Оператор ST

Операция:	запоминает текущий результат в переменной

Текущий результат этим оператором не изменяется

Допустимые модификаторы:	N

Операнд:	 внутренняя или выходная переменная

Пример:

(* ПРИМЕР ST ОПЕРАЦИЙ *)

STboo:	LD	false

ST	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

STN	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

STana:	LD	123

ST	ana_var1	(* ana_var1 := 123 *)

STtmr:	LD	t#12s

ST	tmr_var1	(* tmr_var1 := t#12s *)

Оператор S

Операция:	запоминает TRUE в булевской переменной, если текущий результат имеет значение TRUE. Никаких операций не выполняется, если текущий результат равен FALSE. Текущий результат не модифицируется.

Допустимые модификаторы:	(нет)

Операнд:	 внутренняя или выходная булевская переменная

Пример:

(* ПРИМЕР S ОПЕРАЦИЙ *)

SETex:	LD	true	(*текущий результат := TRUE *)

S	boo_var1	(* boo_var1 := TRUE *)

(*текущий результат не изменяется *)

LD	false	(*текущий результат := FALSE *)

S	boo_var1	(* ничего не делать - boo_var1 не изменяется *)

Оператор R

Операция:	запоминает FALSE в булевской переменной если текущий результат имеет значение TRUE. Никаких операций не выполняется если текущий результат равен FALSE. Текущий результат не модифицируется.

Допустимые модификаторы:	(нет)

Операнд:	 внутренняя или выходная булевская переменная

Пример:

(* ПРИМЕР R ОПЕРАЦИЙ *)

RESETex:	LD	true	(*текущий результат:= TRUE *)

R	boo_var1	(* boo_var1 := FALSE *)

(*текущий результат не изменяется *)

ST	boo_var2	(* boo_var2 := TRUE *)

LD	false	(*текущий результат:= FALSE *)

R	boo_var1	(*ничего не делать - boo_var1 не изменяется *)

Оператор JMP

Операция:	прыгает на указанную метку

Допустимые модификаторы:	C N

Операнд:	 метка определенная в той же IL программе

Пример:

(* следующий пример проверяет значение аналогового селектора  (0 или 1 или 2) 	*)

(* чтобы установить один из 3 булевских выходов. Проверка  "равно 0" делается	*)

(* оператором JMPC  		*)

JMPex:	LD	selector	(* selector is 0 or 1 or 2 *)

BOO		(* превращение в boolean *)

JMPC	test1	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo0	(* bo0 := true *)

JMP	JMPend	(* конец программы*)

test1:	LD 	selector

SUB	1	(* уменьшить selector: теперь 0 или 1 *)

BOO		(* превращение в boolean *)

JMPC	test2	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo1	(* bo1 := true *)

JMP	JMPend	(* конец программы*)

test2:	LD	true	(* последняя возможность *)

ST	bo2	(* bo2 := true *)

JMP	end:	(* конец  IL программы*)

Оператор RET

Операция:	заканчивает текущий список инструкций. Если IL последовательность - подпрограмма, то текущий результат возвращается в вызывающую подпрограмму.

Допустимые модификаторы:	C N

Операнд:	(нет)

Пример:

(* следующий пример проверяет значение аналогового селектора  (0 или 1 или 2) 	*)

(* чтобы установить один из 3 булевских выходов. Проверка  "равно 0" делается	*)

(* the JMPC operator	 		*)

JMPex:	LD	selector	(* selector равен 0 или 1 или 2 *)

BOO		(* превращение в boolean *)

JMPC	test1	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo0	(* bo0 := true *)

RET		(* end - return 0 *)

(* уменьшить selector *)

test1:	LD 	selector

SUB	1	(* selector теперь 0 или 1 *)

BOO		(* превращение в boolean *)

JMPC	test2	(* if selector = 0 then *)

LD	true

ST	bo1	(* bo1 := true *)

LD	1	(* загрузить действительное значение selector *)

RET		(* end - return 1 *)

(* последняя возможность *)

test2:	RETNC		(* возвращает если selector содержит *)

(* неправильное значение *)

LD	true

ST	bo2	(* bo2 := true *)

LD	2	(* загрузить действительное значение selector *)

(* конец - возврат 2 *)

Оператор “)”

Операция:	выполняет задержанную операцию. Задержанная операция обозначается “(“

Допустимые модификаторы:	(нет)

Операнд:	 (нет)

Пример:

(* Следующая программа использует задержанные операции: *)

(* res := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *)

Delayed:	LD	a1	(* result := a1; *)

ADD(	a2	(* задержанный ADD - result := a2; *)

MUL(	a3	(* задержанный MUL - result := a3; *)

SUB	a4	(* result := a3 - a4; *)

)		(*выполнить задержан. MUL-result:=a2*(a3-a4); *)

MUL	a5	(* result := a2 * (a3 - a4) * a5; *)

)		(* выполнить задержанный ADD *)

(* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5); *)

ADD	a6	(* result := a1 + (a2 * (a3 - a4) * a5) + a6; *)

ST	res	(*запомнить текущ. результат в переменной res *)

Вызов подпрограмм или функций

Подпрограмма или функция (написанная на любом из языков IL, ST, LD, FBD или “C”) вызывается из языка IL, используя имя в качестве оператора.

Операция:	выполняет подпрограмму или функцию - значение возвращенное подпрограммой или функцией запоминается в текущем результате IL

Допустимые модификаторы:	(нет)

Операнд:	 Первый параметр должен быть запомнен в текущем результате перед вызов. Остальные параметры записываются в поле операнда через запятую

Пример:

(* Вызывающая программа: превращает аналоговое значение в временное *)

Main:	LD	bi0

SUBPRO	bi1,bi2	(*вызвать подпрограмму чтобы получить аналоговое значение *)

ST	result	(* result := значение возвращенное подпрограммой *)

GT	vmax	(*проверка переполнения *)

RETC		(*возврат по переполнению *)

LD	result

MUL	1000	(*превратить секунды в миллисекунды *)

TMR		(* превратить в таймер *)

ST	tmval     (* запоминает превращенное значение в таймере*)

(* Вызванная подпрограмма 'SUBPRO' : вычисляет аналоговое значение *)

(* заданное как двоичное число трех булевских входов: in0, in1, in2 - три параметра подпрограммы*)

LD	in2

ANA		(* result = ana (in2); *)

MUL	2	(* result := 2*ana (in2); *)

ST	temporary	(* temporary := result *)

LD	in1

ANA

ADD 	temporary	(* result := 2*ana (in2) + ana (in1); *)

MUL	2	(* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1); *)

ST	temporary	(* temporary := result *)

LD	in0

ANA

ADD	temporary	(* result := 4*ana (in2) + 2*ana (in1)+ana (in0); *)

ST	SUBPRO	(* возвратить текущий результат в вызывающую программу*)

Вызов функциональных блоков: оператор CAL

Операция:	вызывает функциональный блок

Допустимые модификаторы:	C N

Операнд:	Имя функционального блока. Входные параметры блока должны быть присвоены с помощью операторов LD/ST до вызова. Выходные параметры могут быть использованы.

Пример 1:

(* Вызов функционального блока SR : SR1 - экземпляр SR *)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

(* FBD эквивалент : *)

# Пример 2

(*Мы предполагаем, что R_TRIG1 - это экземпляр блока R_TRIG и CTU1 - это экземпляр блока CTU*)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

(* FBD эквивалент : *)

## Стандартные операторы, функциональные блоки и функции

### Стандартные операторы

Существуют следующие стандартные операторы IEC языков:

Работа с данными	Присвоение, Аналоговое отрицание

Булевские операции	Логическое И (AND)

Логическое ИЛИ (OR)

Логическое исключающее ИЛИ (OR)

Арифметические операции	Сложение

Вычитание

Умножение

Деление

Логические операции	Аналоговое побитовое И (AND)

Аналоговое побитовое ИЛИ (OR)

Аналоговое побитовое исключающее ИЛИ (OR)

Аналоговое побитовое отрицание

Сравнения	Меньше чем

Меньше или равно

Больше чем

Больше или равно

Равно

Неравно

Превращение данных	Превратить в Boolean

Превратить в Integer Analog

Превратить в Real Analog

Превратить в Timer

Превратить в Message

Другие	Соединение строк

Доступ к системе

Работа с каналами В/В

1 gain

# Аргументы:

IN		любой тип

Q		любой тип

Описание:

Приписывает значение одной переменной другой переменной.

Этот блок очень удобен для прямой связки диаграммы входа с диаграммой выхода. Он может быть также использован (с линией булевского отрицания) для инвертирования состояния линии соединенной с диаграммой выхода.

(*FBD пример блоков присвоения*)

(* ST эквивалент: *)

ao23 := ai10;

bo100 := NOT (bi1 AND bi2);

(* IL эквивалент: *)

LD	ai10

ST 	ao23

LD	bi1

AND	bi2

STN	bo100

# NEG

# Аргументы:

IN		INT-REAL вход и выход должны иметь один и тот же формат

Q		INT-REAL

Описание:

Приписывает отрицание переменной.

(*FBD пример блоков отрицания*)

(* ST эквивалент: *)

ao23 := - (ai10);

ro100 := - (ri1 + ri2);

(* IL эквивалент: *)

LD	ai10

MUL	-1

ST 	ao23

LD	ri1

ADD	ri2

MUL	-1.0

ST	ro100

& AND

# Замечание: Для этого оператора количество входов может быть больше чем два.

# Аргументы:

(inputs)		BOOLEAN

output		BOOLEAN	логическое И двух или более входов

Описание:

Логическое И двух или больше значений.

(*FBD пример блоков “AND”*)

(* ST эквивалент: *)

bo10 := bi101 AND NOT (bi102);

bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;

(* IL эквивалент *)

LD	bi101	(* текущий результат := bi101 *)

ANDN	bi102	(*текущий результат:= bi101 AND not(bi102) *)

ST	bo10	(* bo10 := текущий результат *)

LD	bi51	(*текущий результат:= bi51;

&	bi52	(*текущий результат:= bi51 AND bi52 *)

&	bi53	(* тек. результат := (bi51 AND bi52) AND bi53 *)

ST	bo5	(* bo5 := текущий результат *)

>=1 OR

# Замечание: Для этого оператора количество входов может быть больше чем два.

# Аргументы:

(inputs)		BOOLEAN

output		BOOLEAN	логическое ИЛИ двух или более входов

Описание:

Логическое ИЛИ двух или больше значений.

(*FBD пример блоков “OR”*)

(* ST эквивалент: *)

bo10 := bi101 OR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 OR bi52) OR bi53;

(* IL эквивалент: *)

LD	bi101

ORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

OR	bi52

OR	bi53

ST	bo5

=1 XOR

# Аргументы:

IN1	BOOLEAN

IN2	BOOLEAN

Q	BOOLEAN	логическое ИЛИ двух или более входов

Описание:

Логическое ИЛИ двух или больше значений.

(*FBD пример блоков “XOR”*)

(* ST эквивалент: *)

bo10 := bi101 XOR NOT (bi102);

bo5 := (bi51 XOR bi52) XOR bi53;

(* IL эквивалент: *)

LD	bi101

XORN	bi102

ST	bo10

LD	bi51

XOR	bi52

XOR	bi53

ST	bo5

+

# Замечание: Для этого оператора количество входов может быть больше чем два.

# Аргументы:

(inputs)		INT-REAL 	могут быть целыми или действительными

(все входы должны быть одного формата)

output		INT-REAL	знаковое сложение входов

Описание:

Складывает две или несколько переменных.

(*FBD пример блоков Сложения*)

(* STэквивалент: *)

ao10 := ai101 + ai102;

ao5 := (ai51 + ai52) + ai53;

(* IL эквивалент: *)

LD	ai101

ADD	ai102

ST	ao10

LD	ai51

ADD	ai52

ADD	ai53

ST	ao5

-

# Аргументы:

IN1		INT-REAL 	могут быть целыми или действительными

IN2		INT-REAL	(IV1 и IN2 должны быть одного формата)

Q		INT-REAL	вычитание (первый - второй)

Описание:

Вычитает две переменные (первый - второй).

(*FBD пример блоков Вычитание*)

(* ST эквивалент: *)

ao10 := ai101 - ai102;

ao5 := (ai51 - 1) - ai53;

(* IL эквивалент: *)

LD	ai101

SUB	ai102

ST	ao10

LD	ai51

SUB	1

SUB	ai53

ST	ao5

*

# Замечание: Для этого оператора количество входов может быть больше чем два.

# Аргументы:

(inputs)		INT-REAL 	могут быть целыми или действительными

(все входы должны быть одного формата)

output		INT-REAL	знаковое сложение входов

Описание:

Умножает две или несколько переменных.

(*FBD пример блоков Умножение*)

(* ST эквивалент *)

ao10 := ai101 * ai102;

ao5 := (ai51 * ai52) * ai53;

(* IL эквивалент: *)

LD	ai101

MUL	ai102

ST	ao10

LD	ai51

MUL	ai52

MUL	ai53

ST	ao5

/

# Аргументы:

IN1	INT-REAL 	могут быть целыми или действительными

IN2	INT-REAL	ненулевое аналоговое значение

(IV1 и IN2 должны быть одного формата)

Q	INT-REAL	знаковое целое или действительное деление IN1 на IN2

Описание:

Делит две переменные (первый / второй).

(*FBD пример блоков Деление*)

(* ST эквивалент: *)

ao10 := ai101 / ai102;

ao5 := (ai5 / 2) / ai53;

(* IL эквивалент: *)

LD	ai101

DIV	ai102

ST	ao10

LD	ai51

DIV	2

DIV	ai53

ST	ao5

# AND_MASK

# Аргументы:

IN	INT	целый формат

MSK	INT	целый формат

Q	INT	побитовый логический AND между IN и MSK

Описание:

Целый аналоговый побитовый И.

(*FBD пример блоков AND_MASK*)

(* ST эквивалент: *)

parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *)

result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)

(* IL эквивалент: *)

LD	xvalue

AND_MASK	1

ST	parity

LD	16#abc

AND_MASK	16#f0f

ST	result

# OR_MASK

# Аргументы:

IN	INT	целый формат

MSK	INT	целый формат

Q	INT	побитовый логический OR между IN и MSK

Описание:

Целый аналоговый побитовый ИЛИ.

(*FBD пример блоков OR_MASK*)

(* ST эквивалент: *)

is_odd := OR_MASK (xvalue, 1); (* делает значение всегда нечетным *)

result := OR_MASK (16#abc, 16#f0f); (* равно 16#fbf *)

(* IL эквивалент: *)

LD	xvalue

OR_MASK	1

ST	is_odd

LD	16#abc

OR_MASK	16#f0f

ST	result

# XOR_MASK

# Аргументы:

IN	INT	целый формат

MSK	INT	целый формат

Q	INT	побитовый логический исключающий OR между IN и MSK

Описание:

Целый аналоговый побитовый исключающий ИЛИ.

(*FBD пример блоков XOR_MASK*)

(* ST эквивалент: *)

crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc);

result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)

(* IL эквивалент: *)

LD	prevcrc

XOR_MASK	nextc

ST	crc32

LD	16#012

XOR_MASK	16#011

ST	result

# NOT_MASK

# Аргументы:

IN	INT	целый формат

Q	INT	побитовое логическое отрицание 32 разрядного IN

Описание:

Целое аналоговое побитовое логическое отрицание.

(*FBD пример блоков NOT_MASK*)

(*ST эквивалент: *)

result := NOT_MASK (16#1234);

(* result is 16#FFFF_EDCB *)

(* IL эквивалент: *)

LD	16#1234

NOT_MASK

ST	result

<

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-TMR-MSG

IN2	INT-REAL-TMR-MSG    вход и выход должны иметь один и тот же  тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 < IN2

Описание:

Проверить, что одна величина меньше другой.

(*FBD пример блоков “Меньше чем”*)

(* STЭквивалент: *)

aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

LT	25

ST	aresult

LD	'z'

LT	'B'

ST	mresult

<=

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-MSG

IN2	INT-REAL-MSG	вход и выход должны иметь один и тот же тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 <= IN2

Описание:

Проверить, что одна величина меньше или равна другой.

(*FBD пример блоков “Меньше или равно”*)

(* ST эквивалент: *)

aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

LE	25

ST	aresult

LD	'ab'

LE	'ab'

ST	mresult

>

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-TMR-MSG

IN2	INT-REAL-TMR-MSG    вход и выход должны иметь один и тот же тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 > IN2

Описание:

Проверить, что одна величина больше другой.

(*FBD пример блоков “Больше”*)

(* ST эквивалент: *)

aresult := (10 > 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' > 'a'); (* mresult is TRUE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

GT	25

ST	aresult

LD	'ab'

GT	'a'

ST	mresult

>=

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-MSG

IN2	INT-REAL-MSG	вход и выход должны иметь один и тот же тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 >= IN2

Описание:

Проверить, что одна величина больше или равна другой.

(*FBD пример блоков “Больше или равно”*)

(* ST эквивалент: *)

aresult := (10 >= 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' >= 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

GE	25

ST	aresult

LD	'ab'

GE	'ab'

ST	mresult

=

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-MSG

IN2	INT-REAL-MSG	вход и выход должны иметь один и тот же тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 = IN2

Описание:

Проверить, что одна величина равна другой.

(*FBD пример блоков “Равно”*)

(* ST эквивалент: *)

aresult := (10 = 25); (* aresult is FALSE *)

mresult := ('ab' = 'ab'); (* mresult is TRUE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

EQ	25

ST	aresult

LD	'ab'

EQ	'ab'

ST	mresult

<>

# Аргументы:

IN1	INT-REAL-MSG

IN2	INT-REAL-MSG	вход и выход должны иметь один и тот же тип

Q	BOOLEAN		TRUE if IN1 <> IN2

Описание:

Проверить, что одна величина не равна другой.

(*FBD пример блоков “Не равно”*)

(* ST эквивалент: *)

aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *)

mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

NE	25

ST	aresult

LD	'ab'

NE	'ab'

ST	mresult

# BOO

# Аргументы:

IN	ANY	любое не булевское значение

Q	BOO	TRUE для ненулевого значения

FALSE для нулевого значения

TRUE для сообщения 'TRUE'

FALSE для сообщения 'FALSE'

Описание:

Превращает переменную в булевскую.

(*FBD пример блоков BOO*)

(* ST эквивалент: *)

ares := BOO (10);	(* ares равно TRUE *)

tres := BOO (t#0s);	(* tres равно FALSE *)

mres := BOO ('false');	(* mres равно FALSE *)

(* IL эквивалент: *)

LD	10

BOO

ST	ares

LD	t#0s

BOO

ST	tres

LD	'false'

BOO

ST	mres

# ANA

# Аргументы:

IN		ANY	любая нецелая аналоговая величина

Q		INT		0 if IN = FALSE / 1 if IN = TRUE

число миллисекунд для таймера

целая часть действительного

аналогового

десятичное число представленное

строкой

Описание:

Превращает переменную в целую.

(*FBD пример блоков ANALOG*)

(* ST эквивалент: *)

bres := ANA (true);	(* bres равно 1 *)

tres := ANA (t#1s46ms);	(* tres равно 1046 *)

mres := ANA ('0198');	(* mres равно 198 *)

(* IL эквивалент: *)

LD	true

ANA

ST	bres

LD	t#1s46ms

ANA

ST	tres

LD	'0198'

ANA

ST	mres

# REAL

# Аргументы:

IN	BOO-INT-TMR	любая недействительная аналоговая величина

Q	INT		0.0 if IN = FALSE / 1 if IN = TRUE

число миллисекунд для таймера

число эквивалентное целому

аналоговому

Описание:

Превращает переменную в действительную.

(*FBD пример блоков REAL*)

(* ST эквивалент: *)

bres := REAL (true);	(* bres равно 1.0 *)

tres := REAL (t#1s46ms);	(* tres равно 1046.0 *)

ares := REAL (198);	(* ares равно 198.0 *)

(* IL эквивалент: *)

LD	true

REAL

ST	bres

LD	t#1s46ms

REAL

ST	tres

LD	198

REAL

ST	ares

# TMR

# Аргументы:

IN	INT-REAL	любая не временная величина

IN (или целая часть от IN, если он действительный) -

число миллисекунд

Q	TIMER	временная величина, представленная IN

Описание:

Превращает аналоговую переменную в таймер.

(*FBD пример блоков TMR*)

(* STэквивалент: *)

ares := TMR (1256);	(* ares := t#1s256ms *)

rres := TMR (1256.3);	(*rres := t#1s256ms *)

(* IL эквивалент: *)

LD	1256

TMR

ST	ares

LD	1256.3

TMR

ST	rres

# MSG

# Аргументы:

IN	BOO-INT-REAL		любая не строковая величина

Q	MSG		‘false’ или ‘true’ если IN - булевская

десятичное представление, если IN - аналоговая

Описание:

Превращает любую переменную в строку.

(*FBD пример блоков MSG*)

(* ST Эквивалент: *)

bres := MSG (true); (* bres равно 'TRUE' *)

ares := MSG (125); (* ares равно '125' *)

(* IL эквивалент: *)

LD	true

MSG

ST	bres

LD	125

MSG

ST	ares

# CAT

# Замечание: Для этого оператора количество входов может быть больше чем два.

# Аргументы:

(inputs)		MSG  (сумма длин всех сообщений не должна

превышать емкости выхода)

output		MSG        соединение всех входных сообщений

Описание:

Соединяет несколько сообщений в одно.

(*FBD пример блоков CAT*)

(* ST эквивалент: use the + operator *)

myname := ('Mr' + ' ') + 'Jones';

(* means: myname := 'Mr Jones' *)

(* IL эквивалент: *)

LD	'Mr'

ADD	' '

ADD	'Jones'

ST	myname

# SYSTEM

Аргументы:

Mode		INT	задает системный параметр и режим доступа

Arg		INT-TMR	новое значение для режима “запись”

Param		INT	значение запрашиваемого параметра

Описание:

Доступ к системным параметрам.

Далее следует список возможных команд для функции SYSTEM:

| Команда | Значение |
| --- | --- |
| SYS_TALLOWED | читать допустимое время цикла |
| SYS_TCURRENT | читать текущее время цикла |
| SYS_TMAXIMUM | читать максимальное время цикла |
| SYS_TOVERFLOW | читать переполнения времени цикла |
| SYS_TRESET | сбросить счетчик времени цикла |
| SYS_TWRITE | изменить время цикла |
| SYS_ERR_TEST | проверка ошибок выполнения |
| SYS_ERR_READ | читать старейшую ошибку выполнения |

Возможные аргументы предопределенных функций функции SYSTEM:

| Команда | Аргумент | Возвращаемая величина |
| --- | --- | --- |
| SYS_TALLOWED | 0 | допустимое время цикла |
| SYS_TCURRENT | 0 | текущее время цикла |
| SYS_TMAXIMUM | 0 | максимальное время цикла |
| SYS_TOVERFLOW | 0 | количество переполнений времени цикла |
| SYS_TRESET | 0 | 0 |
| SYS_TWRITE | новое время цикла | записанное время цикла |
| SYS_ERR_TEST | 0 | 0 если ошибок нет |
| SYS_ERR_READ | 0 | код старейшей ошибки выполнения |

(*FBD пример блоков SYSTEM*)

(* STэквивалент: *)

alarm := (SYSTEM (SYS_TOVERFLOW, 0) <> 0);

If (alarm) Then

nb_err := nb_err + 1;

rc := SYSTEM (SYS_TRESET, 0);

End_If;

# OPERATE

# Аргументы:

IO		ANY	вход или выход

Funct		INT		управляемое действие

Arg		INT		аргумент действия В/В

Q		INT		возврат проверки

Описание:

Доступ к каналам В/В.

Значение аргументов блока OPERATE зависит от реализации интерфейса В/В. См. Описание соответствующих плат В/В.

### Стандартные функциональные блоки

Существуют следующие стандартные функциональные блоки, поддерживаемые системой ISaGRAF. Эти функциональные блоки предопределены и их не нужно заявлять в библиотеке.

Булевские	SR		установить доминанту

RS		сбросить доминанту

R_Trig		определение переднего фронта

F_Trig		определение заднего фронта

SEMA		семафор

Счетчики	CTU		счетчик вверх

CTD		счетчик вниз

CTUD		счетчик вверх-вниз

Таймеры	TON		время включения

TOF		время выключения

TP		время пульсирования

Целые аналоги	CMP		сравнение

StackInt	Стек целых аналоговых

Действительные аналоги	AVERAGE	Среднее из N образцов

HYSTER	Булевский гистерезис на разнице

действительных

LIM_ALRM	Тревога верхнего/нижнего предела с

гистерезисом

INTEGRAL	Интегрирование по времени

DERIVATE	Дифференцирование по времени

Генерация сигналов...............BLINK		Мерцающий булевский сигнал

SIG_GEN	Генератор сигнала

Замечание: Если созданы новые функциональные блоки на “C” , они могут быть вызваны из языка FBD.

# SR

# Аргументы:

SET1	BOO	если TRUE, установить Q1 в TRUE (доминанта)

RESET	BOO	если TRUE, сбросить Q1 в FALSE

Q1	BOO	булевское состояние в памяти

Описание:

Устанавливает доминанту. См. Таблицу:

| Set1 | Reset | Q1 | result Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(*FBD пример блоков SR*)

(* ST эквивалент: Мы предполагаем, что SR1 - это экземпляр блока SR *)

SR1((auto_mode & start_cmd), stop_cmd);

command := SR1.Q1;

(* IL Эквивалент: *)

LD	auto_mode

AND	start_cmd

ST	SR1.set1

LD	stop_cmd

ST	SR1.reset

CAL	SR1

LD	SR1.Q1

ST	command

# RS

# Аргументы:

SET		BOO	если TRUE, установить Q1 в TRUE

RESET1		BOO	если TRUE, установить Q1 в FALSE

(доминанта)

Q1		BOO	булевское состояние в памяти

Описание:

Сбрасывает доминанту. См. Таблицу:

| Set | Reset1 | Q1 | result Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

(*FBD пример блоков RS*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что RS1 - это экземпляр блока RS *)

RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm));

command := RS1.Q1;

(* IL Эквивалент: *)

LD	start_cmd

ST	RS1.set

LD	stop_cmd

OR	alarm

ST	RS1.reset1

CAL	RS1

LD	RS1.Q1

ST	command

# R_TRIG

# Аргументы:

CLK		BOO	любая булевская переменная

Q		BOO	TRUE, когда CLK поднимается с FALSE на TRUE

FALSE во всех остальных случаях

Описание:

Определяет передний фронт булевской переменной.

(*FBD пример блоков R_TRIG*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что R_TRIG1 - это экземпляр блока R_TRIG *)

R_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(R_TRIG1.Q) + nb_edge;

(* ILЭквивалент: *)

LD	cmd

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

# F_TRIG

# Аргументы:

CLK		BOO	любая булевская переменная

Q		BOO	TRUE, когда CLK меняется с TRUE на FALSE

FALSE во всех остальных случаях

Описание:

Определяет задний фронт булевской переменной.

(*FBD пример блоков F_TRIG*)

(* ST эквивалент: Мы предполагаем, что F_TRIG1 – экземпляр блока F_TRIG *)

F_TRIG1(cmd);

nb_edge := ANA(F_TRIG1.Q) + nb_edge;

(* IL Эквивалент: *)

LD	cmd

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ANA

ADD	nb_edge

ST	nb_edge

# SEMA

# Аргументы:

CLAIM	BOOLEAN	команда “проверить и установить”

RELEASE	BOOLEAN	освободить семафор

BUSY	BOOLEAN	состояние семафора

Описание:

(* "x" - это булевская переменная проинициализированная значением FALSE *)

busy := x;

If claim Then

x := True;

Else

If release Then

busy := False;

x := False;

End_if;

End_if;

# CTU

# Аргументы:

CU		BOO   	вход для счета (считать когда CU равно TRUE)

RESET		BOO	команда сброса (доминанта)

PV		INT		планируемое максимальное значение

Q		BOO	переполнение: TRUE если CV = PV

CV		INT		результат счета

Предупреждение: Блок CTU не определяет передний и задний фронты входа (CU). Для того чтобы создать импульсный счетчик, его нужно связать с блоками “R_TRIG” или “F_TRIG”.

Описание:

Считает от 0 до заданного значения по 1.

(*FBD пример блоков CTU*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что R_TRIG1 - это экземпляр блока R_TRIG и CTU1 - это экземпляр блока CTU *)

CTU1(R_TRIG1(command),NOT(auto_mode),100);

overflow := CTU1.Q;

result := CTU1.CV;

(* IL Эквивалент: *)

LD	command

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTU1.cu

LDN	auto_mode

ST	CTU1.reset

LD	100

ST	CTU1.pv

CAL	CTU1

LD	CTU1.Q

ST	overflow

LD	CTU1.cv

ST	result

# CTD

# Аргументы:

CD		BOO вход для счета (считать вниз когда CD равно TRUE)

(счет вниз если CD равно TRUE)

LOAD		BOO  команда загрузить (доминанта)

(CV = PV если LOAD равно TRUE)

PV		INT	планируемое максимальное значение

Q		BOO  переполнение: TRUE если CV = 0

CV		INT	 результат счета

Предупреждение: Блок CTD не определяет передний и задний фронты входа (CD). Для того чтобы создать импульсный счетчик, его нужно связать с блоками “R_TRIG” или “F_TRIG”.

Описание:

Считает от заданного значения вниз до 0 по 1.

(*FBD пример блоков CTD*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что R_TRIG1 - это экземпляр блока R_TRIG и CTD1 - это экземпляр блока CTD *)

CTD1(F_TRIG1(command),load_cmd,100);

underflow := CTD1.Q;

result := CTD1.CV;

(* IL Эквивалент: *)

LD	command

ST	F_TRIG1.clk

CAL	F_TRIG1

LD	F_TRIG1.Q

ST	CTD1.cd

LD	load_cmd

ST	CTD1.load

LD	100

ST	CTD1.pv

CAL	CTD1

LD	CTD1.Q

ST	underflow

LD	CTD1.cv

ST	result

# CTUD

# Аргументы:

CU	BOO	вход для счета вверх (считать когда CU равно TRUE)

CD	BOO	вход для счета вниз (считать когда CD равно TRUE)

RESET	BOO	команда сброса (доминанта)

(CV=0 когда RESET = TRUE)

LOAD	BOO	команда загрузить (CV=PV когда LOAD = TRUE)

PV	INT	планируемое максимальное значение

QU	BOO	переполнение: TRUE если CV = PV

QD	BOO	переполнение: TRUE если CV = 0

CV	INT	результат счета

Предупреждение: Блок CTUD не определяет передний и задний фронты входа (CU и CD). Для того чтобы создать импульсный счетчик, его нужно связать с блоками “R_TRIG” или “F_TRIG”.

Описание:

Считает от 0 до заданного значения по 1 или от заданного значения вниз до 0 по 1.

(* FBD программа использующая блок "CTUD" *)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что R_TRIG1 и R_TRIG2 - это экземпляры блока R_TRIG и CTD1 - это экземпляр блока CTUD *)

CTUD1(R_TRIG1(add_elt), R_TRIG2(sub_elt), reset_cmd, load_cmd,100);

full := CTUD1.QU;

empty := CTUD1.QD;

nb_elt := CTUD1.CV;

(* IL Эквивалент: *)

LD	add_elt

ST	R_TRIG1.clk

CAL	R_TRIG1

LD	R_TRIG1.Q

ST	CTUD1.cu

LD	sub_elt

ST	R_TRIG2.clk

CAL	R_TRIG2

LD	R_TRIG2.Q

ST	CTUD1.cd

LD	reset_cmd

ST	CTUD1.reset

LD	load_cmd

ST	CTUD1.load

LD	100

ST	CTUD1.pv

CAL	CTUD1

LD	CTUD1.QU

ST	full

LD	CTUD1.QD

ST	empty

LD	CTUD1.CV

ST	nb_elt

# TON

# Аргументы:

IN	BOO	если передний фронт, то начинает увеличивать

внутренний таймер, если задний фронт, то останавливается и сбрасывает внутренний таймер

PT	TMR	максимальное планируемое время

Q	BOO	если TRUE, то планируемое время истекло

ET	TMR	текущее прошедшее время

Описание:

Увеличивать внутренний таймер до заданной величины.

Временная диаграмма:

# TOF

# Аргументы:

IN	                   BOO	          если задний фронт, то начинает увеличивать

внутренний таймер если передний фронт, то                         останавливается и сбрасывает внутренний таймер

PT	TMR	максимальное планируемое время

Q	BOO	если TRUE, то планируемое время истекло

ET	TMR	текущее прошедшее время

Описание:

Увеличивать внутренний таймер до заданной величины.

Временная диаграмма:

# TP

# Arguments:

IN	BOO	если передний фронт, то начинает увеличивать

внутренний таймер (если уже не увеличивается) если задний фронт и время истекло, то сбрасывает внутренний таймер

любое изменение IN во время счета не имеет эффекта.

PT	TMR	максимальное планируемое время

Q	BOO	если TRUE, то таймер считает

ET	TMR	текущее прошедшее время

Описание:

Увеличивать внутренний таймер до заданной величины.

Временная диаграмма:

# CMP

# Аргументы:

VAL1		INT	    любое знаковое целое аналоговое значение

VAL2		INT	    любое знаковое целое аналоговое значение

LT		BOO   TRUE если val1 меньше чем val2

EQ		BOO   TRUE если val1 равно val2

GT		BOO   TRUE если val1 больше чем val2

Описание:

Сравнивает две величины: сообщает они равны или первая больше или меньше второй.

(*FBD пример блоков CMP*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что CMP1 - это экземпляр блока CMP *)

CMP1(level, max_level);

pump_cmd := CMP1.LT OR CMP1.EQ;

alarm := CMP1.GT AND NOT(manual_mode);

(* IL Эквивалент: *)

LD	level

ST	CMP1.val1

LD	max_level

ST	CMP1.val2

CAL	CMP1

LD	CMP1.LT

OR	CMP1.EQ

ST	pump_cmd

LD	CMP1.GT

ANDN	manual_mode

ST	alarm

# STACKINT

# Аргументы:

PUSH	BOO	команда “PUSH” (на переднем фронте)

добавить значение IN в верхушку стека

POP	BOO	команда “POP” (на переднем фронте)

удалить из верхушки стека последнее сохраненное значение

R1	BOO	сбросить стек в пустое состояние

IN	INT	сохраняемое значение

N	INT	размер стека определенный приложением

EMPTY	BOO	TRUE если стек пустой

OFLO	BOO	переполнение: TRUE если стек переполнен

OUT	INT	значение в верхушке стека

Описание:

Управляет стеком целых значений.

Функциональный блок “STACKINT” включает определение переднего фронта для команд PUSH и POP. Максимальный размер стека 128. Размер стека определенный приложением - N не может быть меньше 1 и больше 128.

Заметим, что значение OFLO действительно только после сброса (R1 было установлено в TRUE, по крайней мере, однажды и обратно в FALSE)

(*FBD пример блоков “STACKINT” : управление ошибками*)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что STACKINT1 - это экземпляр блока STACKINT *)

STACKINT1(err_detect, acknoledge, manual_mode, err_code, max_err);

appli_alarm := auto_mode AND NOT(STACKINT1.EMPTY);

err_alarm := STACKINT1.OFLO;

last_error := STACKINT1.OUT;

(* IL Эквивалент: *)

LD	err_detect

ST	STACKINT1.push

LD	acknoledge

ST	STACKINT1.pop

LD	manual_mode

ST	STACKINT1.r1

LD	err_code

ST	STACKINT1.IN

LD	max_err

ST	STACKINT1.N

CAL	STACKINT1

LD	auto_mode

ANDN	STACKINT1.empty

ST	appli_alarm

LD	STACKINT1.OFLO

ST	err_alarm

LD	STACKINT1.OUT

ST	last_error

# AVERAGE

# Аргументы:

RUN		BOO     TRUE=запустить/FALSE=сбросить

XIN		REAL    любая аналоговая переменная

N		INT	        количество образцов, заданное

приложением

XOUT		REAL     среднее значение XIN

Описание:

Запоминает значение на каждом цикле и вычисляет среднее значение всех уже запомненных величин. Запоминает только N последних значений.

Количество образцов не может превосходить 128.

Если команда “RUN” равна FALSE, то значение на выходе равно значению на входе.

Когда достигнуто максимальное значение N сохраненных величин, первое запомненное значение вытесняется последним.

(*FBD пример блоков “AVERAGE” *)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что AVERAGE1 - это экземпляр блока AVERAGE *)

AVERAGE1((auto_mode & store_cmd), sensor_value, 100);

ave_value := AVERAGE1.XOUT;

(* IL Эквивалент: *)

LD	auto_mode

AND	store_cmd

ST	AVERAGE1.run

LD	sensor_value

ST	AVERAGE1.xin

LD	100

ST	AVERAGE1.N

CAL	AVERAGE1

LD	AVERAGE1.XOUT

ST	ave_value

# HYSTER

# Аргументы:

XIN	REAL		любое аналоговое значение

XIN2	REAL		любое аналоговое значение

EPS	REAL		величина гистерезиса (должна быть больше нуля)

Q	BOO		TRUE если XIN1 перешел через XIN2 + EPS, но

Еще не ниже XIN2 - EPS

Описание:

Гистерезис действительного значения по верхнему пределу.

Временная диаграмма:

# LIM_ALRM

# Аргументы:

H	REAL		значение верхнего предела

X	REAL		вход: любое аналоговое значение

L	REAL		значение нижнего предела

EPS	REAL		величина гистерезиса (должна быть больше нуля)

QH	BOO		“верхняя” тревога: TRUE если X выше верхнего

предела H

Q	BOO		тревога: TRUE если X вне пределов

QL	BOO		“нижняя” тревога: TRUE если X ниже нижнего

предела L

Описание:

Гистерезис действительного значения по верхнему  и нижнему пределам.

Гистерезис налагается на верхний и на нижний пределы. Дельта гистерезиса, использующаяся, как для нижнего предела так и для верхнего, равна половине параметра EPS.

Временная диаграмма:

# INTEGRAL

# Аргументы:

RUN	BOO		режим: TRUE=интегрировать/FALSE=держать

R1	BOO		сброс

XIN	REAL		вход: любая действительная аналоговая величина

X0	REAL		начальное значение

CYCLE	TMR		период интегрирования

Q	BOO		не R1

XOUT	REAL		интегрированный выход

Описание:

Интеграл действительной величины

Если величина параметра CYCLE меньше чем время цикла приложения ISaGRAF, то период интегрирования будет равен времени цикла приложения ISaGRAF.

(*FBD пример блока “INTEGRAL” *)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что INTEGRAL1 - это экземпляр блока INTEGRAL *)

INTEGRAL1(manual_mode, NOT(manual_mode), sensor_value, init_value, t#100ms);

controlled_value := INTEGRAL1.XOUT;

(* IL Эквивалент: *)

LD	manual_mode

ST	INTEGRAL1.run

STN	INTEGRAL1.R1

LD	sensor_value

ST	INTEGRAL1.XIN

LD	init_value

ST	INTEGRAL1.X0

LD	t#100ms

ST	INTEGRAL1.CYCLE

CAL	INTEGRAL1

LD	INTEGRAL1.XOUT

ST	controlled_value

# DERIVATE

# Аргументы:

RUN	BOO		режим: TRUE=нормальный/FALSE=сброс

XIN	REAL		вход: любая действительная аналоговая величина

CYCLE	TMR		период дифференцирования

XOUT	REAL		интегрированный выход

Описание:

Дифференцирование действительной величины

Если величина параметра CYCLE меньше чем время цикла приложения ISaGRAF, то период дифференцирования будет равен времени цикла приложения ISaGRAF.

(*FBD пример блока “DERIVATE” *)

(* ST Эквивалент: Мы предполагаем, что DERIVATE1 - это экземпляр блока DERIVATE *)

DERIVATE1(manual_mode, sensor_value, t#100ms);

derivated_value := DERIVATE1.XOUT;

(* IL Эквивалент: *)

LD	manual_mode

ST	DERIVATE1.run

LD	sensor_value

ST	DERIVATE1.XIN

LD	t#100ms

ST	DERIVATE1.CYCLE

CAL	DERIVATE1

LD	DERIVATE1.XOUT

ST	derivated_value

# BLINK

# Аргументы:

RUN	BOO	режим : TRUE=мигать/FALSE=сброс выхода в FALSE

CYCLE	TMR	период мигания

Q	BOO	выходной мигающий сигнал

Описание:

Генерирует мигающий сигнал.

Временная диаграмма:

# SIG_GEN

# Аргументы:

RUN	BOO	режим : TRUE=работать/FALSE=сброс выхода в  FALSE

PERIOD	TMR		период образца

MAXIMUM	INT		максимальное значение

PULSE	BOO		инвертируется после каждого образца

UP	INT		счетчик, увеличивающийся на каждом образце

END	BOO		TRUE, когда заканчивается счет вверх

SINE	REAL		синусоидальный сигнал (период = время счета)

Описание:

Генерирует различные сигналы : булевский мигающий, целый счетчик вверх, действительная синусоида.

Когда счетчик достигает максимума, он перезапускается с нуля. Так что END удерживает TRUE в течении одного периода.

Временная диаграмма:

### Стандартные функции

Существуют следующие стандартные функции, поддерживаемые системой ISaGRAF. Эти функции предопределены и их не нужно заявлять в библиотеке.

Математические	ABS	модуль

EXPT, POW	экспонента, степень

LOG	логарифм

SQRT	корень квадратный

TRUNC	отрезать действительную часть

Тригонометрические	ACOS, ASIN	арккосинус, арксинус

ATAN	арктангенс

COS, SIN	косинус, синус

TAN	тангенс

Работа с регистрами	ROL, ROR	вращать влево, вращать вправо

SHL, SHR	сдвиг влево, сдвиг вправо

Работа с данными	MIN, MAX	Минимум, Максимум

LIMIT	Ограничение

MOD	Модуль

MUX4, MUX8	Мультиплексор (4 и 8 входов)

SEL	Двоичный селектор

ODD	Четность

RAND	Случайная величина

Превращение данных	ASCII	Символ ( ASCII код

CHAR	ASCII код ( символ

Работа со строками.................MLEN	Взять длину строки

DELETE	Удалить подстроку

INSERT	Вставить строку

FIND	Найти подстроку

REPLACE	Заменить подстроку

LEFT, MID	Извлечь левую часть, середину

RIGHT	Извлечь правую часть

DAY_TIME	Время дня

Работа с массивами	ARCREATE	Создать массив целых чисел

ARREAD	Читать /

ARWRITE	Писать элемент массива

Работа с двоичным файлом	F_ROPEN	Открыть двоичный файл в режиме чтения

F_WOPEN	Открыть двоичный файл в режиме записи

F_CLOSE	Закрыть двоичный файл

F_EOF	Проверить конец двоичного файла

FA_READ	Читать из двоичного файла

FA_WRITE	Записать в двоичный файл

FM_READ	Читать из двоичного файла строку

FM_WRITE	Записать в двоичный файл строку

# ABS

# Аргументы:

IN	REAL		любая знаковая аналоговая величина

Q	REAL		модуль аналоговой величины

Описание:

Дает абсолютное значение действительной величины.

(*FBD пример блока “ABS”*)

(* ST Эквивалент: *)

over := (ABS (delta) > range);

(* IL Эквивалент: *)

LD	delta

ABS

GT 	range

ST	over

# EXPT

# Аргументы:

IN	REAL		любая знаковая аналоговая величина

EXP	INT		целая аналоговая экспонента

Q	REAL		(INexp)

Описание:

Дает действительный результат операции: (база экспонента) ‘база’ - первый аргумент, экспонента - второй.

(*FBD пример блока “EXPT”*)

(* ST Эквивалент: *)

tb_size := ANA (EXPT (2.0, range) );

(* IL Эквивалент: *)

LD	2.0

EXPT	range

ANA

ST	tb_size

# LOG

# Аргументы:

IN	REAL		аналоговая величина должна быть больше нуля

Q	REAL		логарифм (основание 10) входа

Описание:

Вычисляет логарифм (основание 10) действительной величины.

(*FBD пример блока “LOG”*)

(* ST Эквивалент: *)

xpos := ABS (xval);

xlog := LOG (xpos);

(* IL Эквивалент: *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

LOG

ST	xlog

# POW

# Аргументы:

IN	REAL		любая знаковая аналоговая величина

EXP	REAL		степень

Q	REAL		(INexp)

1.0 если IN не 0.0 и EXP = 0.0

0.0 если IN = 0.0 и EXP отрицательно

0.0 если IN = 0ю0 и EXP = 0.0

0.0 если IN отрицательно и EXP не целое

Описание:

Дает действительный результат операции: (база экспонента) ‘база’ - первый аргумент, экспонента - второй. Экспонента - действительное число.

(*FBD пример блока “POW”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := POW (xval, power);

(* IL Эквивалент: *)

LD	xval

POW	power

ST	result

# SQRT

# Аргументы:

IN	REAL		аналоговая величина должна быть больше нуля

Q	REAL		квадратный корень входа

Описание:

Вычисляет квадратный корень действительной величины.

(*FBD пример блока “SQRT”*)

(* ST Эквивалент: *)

xpos := ABS (xval);

xroot := SQRT (xpos);

(* IL Эквивалент: *)

LD	xval

ABS

ST	xpos

SQRT

ST	xrout

# TRUNC

# Аргументы:

IN	REAL		любая действительная аналоговая величина

Q	REAL		если IN>0 наибольшее целое меньшее или равное

входа

если IN<0 наименьшее целое большее или равное

входа

Описание:

Отсекает дробную часть.

(*FBD пример блока “TRUNC”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := TRUNC (+2.67) + TRUNC (-2.0891);

(* означает: result := 2.0 + (-2.0) := 0.0; *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	2.67

TRUNC

ST	temporary	(* временный результат TRUNC *)

LD	-2.0891

TRUNC

ADD	temporary

ST	result

# ACOS

# Аргументы:

IN	REAL		должен быть в диапазоне [-1.0..+1.0]

Q	REAL		арккосинус входа в диапазоне [0.0..Pi]

0.0 для неверного входа

Описание:

Вычисляет арккосинус действительной величины.

(*FBD пример блока “COS” и “ACOS”*)

(* ST Эквивалент: *)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

ST	result

# ASIN

# Аргументы:

IN	REAL		должен быть в диапазоне [-1.0..+1.0]

Q	REAL		арксинус входа в диапазоне [-PI/2..+Pi/2]

0.0 для неверного входа

Описание:

Вычисляет арксинус действительной величины.

(*FBD пример блоков “SIN” и “ASIN”*)

(* ST Эквивалент: *)

sine := SIN (angle);

result := ASIN (sine); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

ST	result

# ATAN

# Аргументы:

IN	REAL 		любая действительная аналоговая

Q	REAL		арктангенс входа в диапазоне [-PI/2..+PI/2]

0.0 для неверного входа

Описание:

Вычисляет арктангенс действительной величины.

(*FBD пример блока “TAN”  и “ATAN”*)

(* ST Эквивалент: *)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

ST	result

# COS

# Аргументы:

IN	REAL	любая действительная аналоговая

Q	REAL	косинус входа в диапазоне [-1.0..+1.0]

Описание:

Вычисляет косинус действительной величины.

(*FBD пример блока “COS” и “ACOS”*)

(* ST Эквивалент: *)

cosine := COS (angle);

result := ACOS (cosine); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

COS

ST	cosine

ACOS

ST	result

# SIN

# Аргументы:

IN	REAL	любая действительная аналоговая

Q	REAL	синус входа в диапазоне [-1.0..+1.0]

Описание:

Вычисляет синус действительной величины.

(*FBD пример блока “SIN” и “ASIN”*)

(* ST Эквивалент: *)

sine := SIN (angle);

result := ASIN (sine); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

SIN

ST	sine

ASIN

ST	result

# TAN

# Аргументы:

IN	REAL 		не может равняться PI/2 по модулю PI

Q	REAL		тангенс входа

=1У+38 для неверного входа

Описание:

Вычисляет тангенс действительной величины.

(*FBD пример блока “TAN”  и “ATAN”*)

(* ST Эквивалент : *)

tangent := TAN (angle);

result := ATAN (tangent); (*результат равен углу *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	angle

TAN

ST	tangent

ATAN

ST	result

# ROL

# Аргументы:

IN	INT	любая целая аналоговая величина

NbR	INT	количества вращаемых бит (в диапазоне [1..31])

Q	INT	провернутая влево величина

если NbR <= 0, то нет никакого эффекта

Описание:

Вращает биты влево. Вращаются 32 бита.

(*FBD пример блока “ROL”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := ROL (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101*)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010*)

(* IL Эквивалент: *)

LD	register

ROL	1

ST	result

# ROR

# Аргументы:

IN	INT	любая целая аналоговая величина

NbR	INT	количества вращаемых бит (в диапазоне [1..31])

Q	INT	провернутая вправо величина

если NbR <= 0, то нет никакого эффекта

Описание:

Вращает биты вправо. Вращаются 32 бита:

(*FBD пример блока “ROR”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := ROR (register, 1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1010_0110_1001_1010 *)

(* IL : *)

LD	register

ROR	1

ST	result

# SHL

# Аргументы:

IN	INT	любая целая аналоговая величина

NbR	INT	количества сдвигаемых бит (в диапазоне [1..31])

Q	INT	провернутая вправо величина

если NbR <= 0, то нет никакого эффекта

младший бит заменяет нулем

Описание:

Сдвигает биты влево. Сдвигаются 32 бита.

(*FBD пример блока “SHL”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := SHL (register,1);

(* register = 2#0100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1001_1010_0110_1010 *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	register

SHL	1

ST	result

# SHR

# Аргументы:

IN	INT	любая целая аналоговая величина

NbR	INT	количества сдвигаемых бит (в диапазоне [1..31])

Q	INT	провернутая вправо величина

если NbR <= 0, то нет никакого эффекта

младший бит заменяет нулем

Описание:

Сдвигает биты влево. Сдвигаются 32 бита.

(*FBD пример блока “SHR”*)

(* ST Эквивалент: *)

result := SHR (register,1);

(* register = 2#1100_1101_0011_0101 *)

(* result    = 2#1110_0110_1001_1010 *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	register

SHR	1

ST	result

# MIN

# Аргументы:

IN	INT	любая знаковая целая величина

IN2	INT	(не может быть REAL)

Q	INT	минимум из двух входов

Описание:

Определяет минимальное значение из двух целых.

(*FBD пример блоков “MIN” и “MAX”*)

(* ST Эквивалент: *)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(*ограничивает значение в диапазоне [min_value..max_value] *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

ST	new_value

# MAX

# Аргументы:

IN1	INT	любая знаковая целая величина

IN2	INT	(не может быть REAL)

Q	INT	максимум из двух входов

Описание:

Определяет максимальное значение из двух целых.

(*FBD пример блоков “MIN” и “MAX”*)

(* ST Эквивалент: *)

new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value);

(*ограничивает значение в диапазоне [min_value..max_value] *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	max_value

MIN	value

MAX	min_value

ST	new_value

# LIMIT

# Аргументы:

MIN	INT	минимальная допустимая величина

IN	INT	любая знаковая целая величина

MAX	INT	максимальная допустимая величина

Q	INT	выходная величина ограниченная заданным диапазоном

Описание:

Удерживает величину в заданным диапазоне. Величина сохраняется если она между максимумом и минимумом или становится равной максимуму если она больше максимума и становится равной минимуму если она меньше минимума.

(*FBD пример блока “LIMIT”*)

(* ST Эквивалент: *)

new_value := LIMIT (min_value, value, max_value);

(* ограничивает значение в диапазоне [min_value..max_value] *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	min_value

LIMIT	value, max_value

ST	new_value

# MOD

# Аргументы:

IN	INT	любая знаковая целая величина

Base	INT	должна быть больше нуля

Q	INT	вычисление модуля (вход MOD база)

возвращает -1 если Base <= 0

Описание:

Вычисляет модуль целого значения.

(*FBD пример блока “MOD”*)

(* ST Эквивалент: *)

division_result := (value / divider); (* целое деление *)

rest_of_division := MOD (value, divider); (* остаток от деления *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	value

DIV	divider

ST	division_result

LD	value

MOD	divider

ST	rest_of_division

# MUX4

# Аргументы:

SEL	INT	целый селектор (должен быть в диапазоне [0..3])

IN1..IN4	INT	целая аналоговая величина

Q	INT	= value1 if SEL = 0

= value2 if SEL = 1

= value3 if SEL = 2

= value4 if SEL = 3

= 0 для других значений селектора

Описание:

Мультиплексор 4 входов: выбирает одно из четырех целых чисел.

(*FBD пример блока “MUX4”*)

(* ST Эквивалент: *)

range := MUX4 (choice, 1, 10, 100, 1000);

(* выбор из 4 предопределенных значений, например, если выбор - 1, значение будет 10 *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	choice

MUX4	1,10,100,1000

ST	range

# MUX8

# Аргументы:

SEL	INT	целый селектор (должен быть в диапазоне [0..7])

IN1..IN8	INT	целая аналоговая величина

Q	INT	= value1 if SEL = 0

= value2 if SEL = 1

...

= value8 if selector = 7

= 0 для всех других значений селектора

Описание:

Мультиплексор 8 входов: выбирает одно из восьми целых чисел.

(*FBD пример блока “MUX8”*)

(* ST Эквивалент: *)

range := MUX8 (choice, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000);

(* выбирает из 8 предопределенных значений, например, если выбрана 3, значение будет 50 *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	choice

MUX8	1,5,10,50,100,500,1000,5000

ST	range

# ODD

# Аргументы:

IN	INT	любая целая знаковая аналоговая величина

Q	BOO	TRUE если входная величина нечетная

FALSE если входная величина четная

Описание:

Проверяет целую величину на четность: результат - четный или нечетный.

(*FBD пример блока “ODD”*)

(* ST Эквивалент: *)

If Not (ODD (value)) Then Return; End_if;

value := value + 1;

(*делает значение четным*)

(* IL Эквивалент: *)

LD	value

ODD

RETNC

LD	value

ADD	1

ST	value

# RAND

# Аргументы:

base	INT	определяет допустимое множество чисел

Q	INT	случайная величина в диапазоне [0..base - 1]

Описание:

Дает случайную целую величину в заданном диапазоне.

(*FBD пример блока “RAND”*)

(* ST Эквивалент: *)

selected := MUX4 ( RAND (4), 1, 4, 8, 16 );

(*

случайный выбор одного из 4 предопределенных значений

RAND выдает значение в интервале [0..3],

так 'selected' выходящий из MUX4, получит случайное значение

1 если 0 выходит из RAND,

или 4 если 1 выходит из RAND,

или 8 если 2 выходит из RAND,

или 16 если 3 выходит из RAND,

*)

(* IL Эквивалент: *)

LD	4

RAND

MUX4	1,4,8,16

ST	selected

# SEL

# Аргументы

SEL	BOO	определяет выбранную величину

IN1, IN2	INT	любая целая аналоговая величина

Q	INT	= value1 если SEL = FALSE

= value2 если SEL = TRUE

Описание:

Двоичный селектор: выбирает значение из двух целых чисел.

(*FBD пример блока “”*)

(* ST Эквивалент: *)

ProCmd := SEL (AutoMode, ManuCmd, InpCmd);

(* выбор команды *)

IN		MSG	любая непустая строка

LD	AutoMode

SEL	ManuCmd,InpCmd

ST	ProCmd

# ASCII

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

Pos	INT	позиция выбранного символа

в диапазоне [1..len] (len - длина сообщения IN)

Code	INT	код выбранного символа

(в диапазоне [0..255])

возвращает 0 если Pos вне строки

Описание:

Дает ASCII код символа в строке.

(*FBD пример блока “ASCII”*)

(* ST Эквивалент: *)

FirstChr := ASCII (message, 1);

(* FirstChr - это ASCII код первого символа строки *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	message

ASCII	1

ST	FirstChr

# CHAR

# Аргументы:

Code	INT	код в диапазоне [0..255]

Q	MSG	строка из одного символа

символ имеет ASCII код заданный на входе

(используется ASCII код по модулю 256)

Описание:

Дает строку из одного символа с заданным ASCII кодом.

(*FBD пример блока “CHAR”*)

(* ST Эквивалент: *)

Display := CHAR ( value + 48 );

(* значение в диапазоне [0..9] *)

(* 48 - это ascii код '0' *)

(* result - строка из одного символа от '0' до '9' *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	value

ADD	48

CHAR

ST	Display

# DELETE

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

NbC	INT	количество символов, которые нужно удалить

Pos	INT	позиция первого символа для удаления

(позиция первого символа строки - 1)

Q	MSG	измененная строка

пустая строка если Pos < 1

первоначальная строка если Pos > длина IN

первоначальная строка если NbC <= 0

Описание:

Удаляет часть строки.

(*FBD пример блока “DELETE”*)

(* ST Эквивалент: *)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* полная строка - это 'ABCDEFGH' *)

sub_string := DELETE (complete_string, 4, 3); (* sub_string is 'ABGH' *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

DELETE	4,3

ST 	sub_string

# FIND

# Аргументы:

IN	MSG	любая строка

Pat	MSG	любая непустая строка

Pos	INT	=0 если подстрока Pos не найдена

=позиция первого символа первого вхождения подстроки Pat	(первая позиция - 1)	эта функция отличает заглавные буквы от прописных

Описание:

Находит подстроку в строке. Возвращает положение подстроки в строке.

(*FBD пример блока “FIND”*)

(* ST Эквивалент: *)

complete_string := 'ABCD' + 'EFGH'; (* полная строк - это 'ABCDEFGH' *)

found := FIND (complete_string, 'CDEF'); (* найдено 3 *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	'ABCD'

ADD	'EFGH'

ST	complete_string

FIND	'CDEF'

ST 	found

# INSERT

# Аргументы:

IN	MSG	начальная строка

Str	MSG	строка которую нужно вставить

Pos	INT	позиция вставки

вставка делается перед позицией

(первая позиция - 1)

Q	MSG	измененная строка

пустая строка если Pos < 0

соединение строк если Pos > длина IN

Описание:

Вставляет подстроку в строку начиная с данной позиции.

(*FBD пример блока “INSERT”*)

(* ST Эквивалент: *)

MyName := INSERT ('Mr JONES', 'Frank ', 4);

(* MyName - это 'Mr Frank JONES' *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	'Mr JONES'

INSERT	'Frank ',4

ST 	MyName

# LEFT

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

NbC	INT	Количество символов, которые нужно изъять

не может быть больше строки IN

Q	MSG	левая часть строки IN (ее длина = NbC)

пустая строка если NbC < 0

вся строка IN если NbC >  длина IN

Описание:

Берет левую часть строки. Количество символов задано.

(*FBD пример блоков “LEFT” и “RIGHT”*)

(* ST Эквивалент: *)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* полная строка - это '56781234'

значение выходящее из RIGHT - это '5678'

значение выходящее из LEFT  - это '1234'

*)

(* IL Эквивалент: Сначала вызывается LEFT *)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* промежуточный результат *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

ST 	complete_string

# MID

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

NbC	INT	Количество символов, которые нужно изъять

не может быть больше длины строки IN

Pos	INT	позиция подстроки

Pos должен указывать на первый символ подстроки

(первая правильная позиция 1)

Q		MSG средняя часть строки IN (ее длина = NbC)

пустая строка если параметры неправильные

Описание:

Берет часть строки. Количество символов и позиция первого символа заданы.

(*FBD пример блока “MID”*)

(* ST Эквивалент: *)

sub_string := MID ('abcdefgh', 2, 4);

(* подстрока - 'de' *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	'abcdefgh'

MID	2,4

ST	sub_string

# MLEN

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

NbC	INT	Количество символов в строке IN

Описание:

Вычисляет длину строки.

(*FBD пример блока “MLEN”*)

(* ST Эквивалент: *)

nbchar := MLEN (complete_string);

If (nbchar < 3) Then Return; End_if;

prefix := LEFT (complete_string, 3);

(*эта программа извлекает 3 символа из левой части строки кладет результат в строковую переменную prefix никаких действий не выполняется если длина строки менее чем 3 символа*)

(* IL Эквивалент: *)

LD	complete_string

MLEN

ST	nbchar

LT	3

RETC

LD	complete_string

LEFT	3

ST	prefix

# REPLACE

# Аргументы:

IN	MSG	любая строка

Str	MSG	строка, которую нужно вставить

NbC	INT	Количество символов, которые должны быть  удалены

Pos	INT	Позиция первого измененного символа

(первая правильная позиция 1)

Q	MSG	измененная строка:

-NbC символов удаляются начиная с позиции Pos

-затем строка Str вводится начиная с этой позиции

возвращает пустую строку если Pos <= 0

возвращает соединение строк (IN+Str) если Pos больше, чем длина строки IN

возвращает начальную строку IN если NbC <= 0

Описание:

Заменяет часть строки новым набором символов.

(*FBD пример блока “REPLACE”*)

(* ST Эквивалент: *)

MyName := REPLACE ('Mr X JONES, 'Frank', 1, 4);

(* MyName - это 'Mr Frank JONES' *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	'Mr X JONES'

REPLACE	'Frank',1,4

ST	MyName

# RIGHT

# Аргументы:

IN	MSG	любая непустая строка

NbC	INT	не может быть больше, чем длина строки IN

Q	MSG	правая часть строки IN (ее длина = NbC)

пустая строка если NbC < 0

вся строка IN если NbC >  длина IN

Описание:

Берет правую часть строки. Количество символов задано.

(*FBD пример блоков “LEFT” и “RIGHT”*)

(* ST Эквивалент: *)

complete_string := RIGHT ('12345678', 4) + LEFT ('12345678', 4);

(* полная строка - это '56781234'

значение выходящее из RIGHT - это '5678'

значение выходящее из LEFT  - это '1234'

*)

(* IL Эквивалент: Сначала вызывается LEFT *)

LD	'12345678'

LEFT	4

ST	sub_string 	(* промежуточный результат *)

LD	'12345678'

RIGHT	4

ADD	sub_string

ST 	complete_string

# DAY_TIME

# Аргументы:

SEL	INT	выбор выхода

0=текущая дата

1=текущее время

2=день недели

Q	MSG	время/дата, выраженные символьной строкой

‘YYY/MMM/DDD’ если SEL = 0

‘HH:MM:SS’ если SEL = 1

имя дня если SEL = 2 (например: ‘Monday’)

Описание:

Возвращает дату или время дня, выраженные символьной строкой.

(*FBD пример блока “DAY_TIME”*)

(* ST Эквивалент: *)

Display := Day_Time (0) + ' ; ' + Day_Time (1);

(*Формат текста: 'YYYY/MM/DD ; HH:MM:SS' *)

(* IL Эквивалент: Сначала вызывается day_time(1) *)

LD	1

DAY_TIME

ST	hour_str 	(* промежуточный результат *)

LD	0

DAY_TIME

ADD	' ; '

ADD	hour_str

ST 	Display

# ARCREATE

# Аргументы

ID	INT	идентификатор массива (должен быть в пределах [0..15])

Size	INT	количество элементов в массиве

Q	INT	результат исполнения

1 = если массив был успешно создан

2 = неправильный идентификатор массива или массив уже создан

3 = неправильный размер

4 = не хватило памяти

Описание:

Создание массива целых.

Предупреждение: В приложении может быть не более 16 массивов. Массив содержит целые аналоговые значения. Если размер массива близок к размеру имеющейся свободной памяти, то эта функция может вызвать системную ошибку при захвате памяти.

(*FBD программа, создающая массив целых*)

(* ST Эквивалент: *)

array_error := (ARCREATE (ident, 16) <> 1));

(* IL Эквивалент: *)

LD	ident

ARCREATE	16

NE 	1

ST	array_error

# ARREAD

# Аргументы:

ID	INT	идентификатор массива (должен быть в пределах [0..15])

Pos	INT	позиция элемента в массиве

(должна быть в пределах [0..size-1])

value	INT	значение считанного элемента

0 = если аргумент неправильный

Описание:

Читает элемент массива целых.

(*FBD программа, использующая блок управления массивом*)

(* ST Эквивалент: *)

If (array_error) Then Return; End_if;

read_value := ARREAD (ident, index);

(* array_error приходит от ARCREATE call *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARREAD	index

ST	read_value

# ARWRITE

# Аргументы:

ID	INT	идентификатор массива (должен быть в пределах [0..15])

Pos	INT	позиция элемента в массиве

(должна быть в пределах [0..size-1])

IN	INT	новое значение элемента

ok	INT	результат исполнения

1 = запись была успешно выполнена

2 = неправильный идентификатор массива

3 = неправильный индекс

Описание:

Запоминает (записывает) значение в массив целых.

(*FBD программа, использующая блок управления массивом*)

(* ST Эквивалент: *)

If (array_error) Then Return; End_if;

write_status := ARWRITE (Ident, Index, value);

(* array_error приходит от ARCREATE *)

(* IL Эквивалент: *)

LD	array_error

RETC

LD	ident

ARWRITE	index,value

ST	write_status

# F_ROPEN

# Аргументы:

Path	MSG	имя файла может определять путь доступа к файлу с использованием символов / или \ для определения директории. Для переносимости приложений / или \ эквивалентны

ID	INT	номер файла

0 если была ошибка: файл не существует

Описание:

Открывает двоичный файл для чтения. Должен использоваться с FX_READ и FX_CLOSE. Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блок управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_ROPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

EQ	0

ST	error

# F_WOPEN

# Аргументы:

Path	MSG	имя файла может определять путь доступа к файлу с использованием символов / или \ для определения директории. Для переносимости приложений / или \ эквивалентны.

ID	INT	номер файла

0 если была ошибка: файл не существует

Описание:

Открывает двоичный файл для чтения. Должен использоваться с FX_READ и FX_CLOSE. Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блок управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_WOPEN('c:\data \data.bin');

error := (file_id=0);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'c:\data\data.bin'

F_WOPEN

ST	file_id

EQ	0

ST	error

# F_CLOSE

# Аргументы:

ID	INT	номер файла: возвращенный функциями F_ROPEN или F_WOPEN

ok	BOO	статус

TRUE если файл закрыт успешно

FALSE если была ошибка

Описание:

Закрывает двоичный файл, открытый функциями F_ROPEN или F_WOPEN.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блоки управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

F_CLOSE		(* идентификатор файла уже в текущем результате *)

ST 	ok

# F_EOF

# Аргументы:

ID	INT	номер файла: возвращенный функциями F_ROPEN или F_WOPEN

ok	BOO	индикатор конца файла

TRUE если конец файл был достигнут при последнем чтении или записи

FM_READ последнее сообщение прочитанное из файла может быть неверным, если последний символ -

не символ окончания строки

Описание:

Проверяет достигнут ли конец файла.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блоки управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_ROPEN('data.bin');

WHILE not(F_EOF(file_id))

VAL := FA_READ(file_id);

# END_WHILE;

MESSAGE := 'last val = ' + msg(VAL);

ok := F_CLOSE(file_id);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'data.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD 	file_id

F_EOF

JMPC	END_OF_FILE

NOT_EOF:	LD 	file_id

FA_READ

ST	VAL

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	NOT_EOF 	(* если не eof, то читать*)

END_OF_FILE:	LD	VAL

MSG

ST	val_msg		(* превращение VAL в строку *)

LD	'last val = '

ADD	val_msg

ST	MESSAGE

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# FA_READ

# Аргументы:

ID	INT	номер файла: возвращенный функцией F_ROPEN

Q	INT	целая аналоговая величина считанная из файла

Описание:

Читает аналоговые переменные из двоичного файла. Должна использоваться с F_ROPEN и F_CLOSE. Эта функция осуществляет последовательный доступ к файлу, начиная с предыдущей позиции. Первый вызов после F_ROPEN читает первые 4 байта файла, каждый вызов сдвигает указатель чтения. Для проверки достигнут ли конец файла используйте F_EOF.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блоки управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

vstart := FA_READ(file_id);

vend := FA_READ(file_id);

vinc := FA_READ(file_id);

delta_tim := tmr(FA_READ(file_id));

ok := F_CLOSE(file_id);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FA_READ		(* читать vstart *)

ST	vstart

LD 	file_id

FA_READ		(* читать vend *)

ST	vend

LD 	file_id

FA_READ		(* читать vinc *)

ST	vinc

LD 	file_id

FA_READ		(* читать delta_tim *)

TMR			(* превращение в timer *)

ST	delta_tim

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# FA_WRITE

# Аргументы:

ID	INT	номер файла: возвращенный функцией F_WOPEN

IN	INT	целая аналоговая величина, которую нужно записать в файла.

Q	BOO	статус выполнения: TRUE если ok

Описание:

Записывает аналоговые переменные в двоичный файл. Эта функция осуществляет последовательный доступ к файлу, начиная с предыдущей позиции. Первый вызов после F_WOPEN записывает первые 4 байта файла, каждый вызов сдвигает указатель чтения. Для проверки достигнут ли конец файла используйте F_EOF.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_WOPEN('voltramp.bin');

nb_written  := 0;

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vstart));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vend));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,vinc));

nb_written := nb_written + ana(FA_WRITE(file_id,ana(delta_tim)));

ok := F_CLOSE(file_id);

IF ( nb_written <> 4) THEN

# ERROR := ERR_FILE;

# END_IF;

(* IL Эквивалент: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

LD	0

ST	nb_written

LD 	file_id		(* писать vstart *)

FA_WRITE	vstart

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id		(* писать vend *)

FA_WRITE	vend

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

LD 	file_id		(*писать vinc *)

FA_WRITE	vinc

ANA

ADD	nb_written

LD			(* писать delta_tim *)

ANA			(* превратить в integer *)

ST	ana_delta_tim

LD 	file_id

FA_WRITE	ana_delta_tim

ANA

ADD	nb_written

ST	nb_written

F_CLOSE

ST	ok

LD	nb_written

EQ	4

RETC			(* возврат если равно 4 *)

LD	ERR_FILE	(* иначе ошибка *)

ST	ERROR

# FM_READ

# Аргументы:

ID	INT	номер файла: возвращенный функцией F_ROPEN

Q	MSG	сообщение считанное из файла

Описание:

Читает строковые переменные из двоичного файла. Должна использоваться с F_ROPEN и F_CLOSE.  Эта функция осуществляет последовательный доступ к файлу, начиная с предыдущей позиции. Первый вызов после F_ROPEN читает первую строку файла, каждый вызов сдвигает указатель чтения. Строка заканчивается нулем (0), символом конца строки (‘\n’) или возвратом (‘\r’);

Для проверки достигнут ли конец файла используйте F_EOF.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блоки управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_ROPEN('voltramp.bin');

status1 := FM_READ(file_id);

status2 := FM_READ(file_id);

IF (F_EOF(file_id)) THEN

# ERROR := ERR_FILE;

unused_eof_mes := FM_READ(file_id);

# END_IF;

ok := F_CLOSE(file_id);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'voltramp.bin'

F_ROPEN

ST	file_id

FM_READ		(* читать status1 *)

ST	status1

LD 	file_id

FM_READ		(* читать status2 *)

ST	status2

LD 	file_id

F_EOF

JMPNC	CLOSE_FILE 	(* если конец файла, то не делать прыжок *)

LD	ERR_FILE

ST	ERROR

LD 	file_id

FM_READ		(* читать unused_eof_mes *)

ST	unused_eof_mes

CLOSE_FILE	LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# FM_WRITE

# Аргументы:

ID		INT	номер файла: возвращенный функцией F_ROPEN

IN		MSG	сообщение, которое надо записать в файл

ok		BOO	статус выполнения

TRUE если успешно

Описание:

Записывает строковые переменные в двоичный файл. Должна использоваться с F_WOPEN и F_CLOSE.  Эта функция осуществляет последовательный доступ к файлу, начиная с предыдущей позиции. Первый вызов после F_WOPEN записывает первую строку файла, каждый вызов сдвигает указатель записи.  Эта функция не включена в симулятор ISaGRAF.

(*FBD программа, использующая блоки управления файлом*)

(* ST Эквивалент: *)

file_id := F_WOPEN('trace.txt');

ok := FM_WRITE(file_id,'First message');

ok := FM_WRITE(file_id,'Last message');

ok := F_CLOSE(file_id);

(* IL Эквивалент: *)

LD	'trace.txt'

F_WOPEN

ST	file_id

FM_WRITE	'First message'	(*писать первое сообщение *)

ST	ok

LD 	file_id

FM_WRITE	'Last message'	(* писать второе сообщение *)

ST	ok

LD 	file_id

F_CLOSE

ST	ok

# Руководство пользователя целевой задачи

## Введение

Целевая задача ISaGRAF работает на контроллере в соответствии с хорошо известной схемой:

Цикл целевой задачи состоит из сканирования физических входов, обработки данных в соответствии с прикладной программой и изменения физических выходов.

- Первая часть этой главы объясняет, как начать работать с целевой задачей ISaGRAF для DOS, OS-9, VxWorks и NT. Во-первых, вы найдете, как запустить целевую задачу ISaGRAF для каждой из этих платформ. После этого, вы получите информацию о таких специфических особенностях как: запуск целевой задачи при включении питания, обработке ошибок, поведении в целом и т.д.

- Вторая часть имеет дело с методами реализации пользовательских “C” функций, функциональных блоков и функций преобразования для улучшения целевой задачи ISaGRAF.

- В третьей части содержится информация о Modbus и реализации ISaGRAF. В ней рассматриваются форматы кадров для различных кодов функций.

- В четвертой части рассматриваются средства преодоления отказов питания и рестарт целевой задачи ISaGRAF.

## Установка

Для установки требуется около 1 мегабайта памяти на диске.

Файл install.bat, находящийся на установочном диске установит все необходимые файлы для указанной платформы  на ваш PC.

Пример:	a:\install a:  c:\path

устанавливает файлы с a: на c:  в каталог path.

Создается следующая структура каталогов:

Каталог ROOT содержит некоторые инструментальные средства и файлы readme

Каталог CMDS содержит исполняемые файлы

Каталог DEFS содержит файлы заголовков

Каталог LIB содержит библиотеки

Каталог RELS содержит объектные файлы

Каталог USER содержит ‘C’ файлы пользователя, функциональные блоки и функции преобразований (исходники  и файлы заголовков)

После этого можно начинать работу.

## Работа с целевой задачей ISaGRAF DOS

### Работа ISaGRAF: ISA.EXE

В реализации под MS-DOS целевая задача представляет собой отдельную программу ISA.EXE. При необходимости можно получить подсказку с помощью команды isa -? из каталога CMDS.

Такая конфигурация критична по ресурсам, например, не рекомендуется перегружать коммуникации для того, чтобы гарантировать хорошую производительность. Целевая задача не мешает работе драйверов, имеющих обработчики прерывания.

Конфигурирование коммуникаций: -t ключ

Целевая задача ISaGRAF использует последовательный порт для связи с отладчиком. Название порта определяется при помощи ключа -t. Коммуникационный интерфейс учитывает особенности различных машин, поэтому можно использовать порты COM1, COM2 или COM3 в зависимости от версии BIOS.

Нет значения по умолчанию: Если эта опция не использована, то связь с целевой задачей невозможна. В таком случае может быть выдано сообщение об ошибке номер 7.

В DOS связь по ETHERNET не предусмотрена. Такая реализация может быть обеспечена вашим поставщиком.

Параметры последовательного порта должны быть установлены до запуска ISaGRAF. При использовании отладчика системы разработки убедитесь, что параметры порта соответствуют тем, которые установлены в целевой задаче (см. руководство пользователя): Управляющие программы.

# Пример:

устанавливает следующие значения параметров порта:

скорость 9600 бит/с

нет контроля четности

данные 8 бит

1 стоп-бит

Заметим, что в некоторых версиях BIOS значение скорости 19200, принятое по умолчанию в системе разработки, не разрешено.

Для установки параметров порта CJ поставляет утилиту ISAMOD.EXE. Вызов

ISAMOD COM1

эквивалентен

MODE COM1:9600,N,8,1

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер подчиненного целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы отличать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. Когда используется отладчик, убедитесь, что его подчиненный параметр соответствует номеру целевой задачи.

По умолчанию номер подчиненного равен 1.

Примеры:

isamod COM1	устанавливает на COM1: 19200 бод, без четности, данные 8 бит, 1 стоп бит

isa -t=COM1		запуск целевой задачи ISaGRAF как подчиненный 1 с портом связи COM1

isa -s=3 -t=COM1	запуск целевой задачи ISaGRAF как подчиненный 3 с портом связи COM1

### Специфические особенности

Запуск ISaGRAF

В начале работы ISaGRAF выполняется следующий алгоритм:

- Определения

Код приложения это двоичный код, который генерируется и загружается подсистемой разработки и затем исполняется на целевой машине. Он может быть дополнен таблицей символов.

Таблица символов - это ASCII база данных, которая генерируется и загружается подсистемой разработки. Эта таблица обеспечивает связь символьных объектов и внутренних объектов целевой задачи. Она требуется в целевой задаче только в случаях специфического управления символами. Подробнее о таблице символов можно узнать в руководстве пользователя: Продвинутые средства программирования.

Когда приложение загружается отладчиком подсистемы разработки в целевую машину, код приложения сохраняется на диске в файле под именем

ISAx1		резервная копия файла кода приложения ISaGRAF (x - номер подчиненного)

Если, кроме того загружена таблица символов, она тоже сохраняется на диске в файле под именем

ISAx6		резервная копия файла таблицы символов приложения (x - номер подчиненного)

Когда ISaGRAF запускается, целевая задача ищет код приложения и таблицу символов в текущем каталоге и загружает их в память. Если  файл таблицы символов не найден, то целевая задача исполняет код приложения без таблицы символов. Если в памяти нет кода приложения, то целевая задача ждет, когда приложение будет загружено.

Для того чтобы запустить приложение при включении машины без использования отладчика скопируйте эти файлы на диск целевой машины в текущий каталог целевой задачи. В бездисковой конфигурации можно использовать виртуальный диск.

Если система разработки ISaGRAF установлена в стандартном каталоге \ISAWIN, то:

файл кода приложения проекта MYPROJ будет называться

# \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m

файл таблицы символов приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst

# Пример:

Если из каталога, где находится isa.exe, выдать команду

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m	isa11

то isa.exe найдет и выполнит приложение ‘myproj’.

Все эти команды можно поместить в командный файл и запускать его из меню Инструменты системы разработки.

# Обработка ошибок и выдача сообщений

Целевая задача ISaGRAF включает в себя обработчик ошибок. Список ошибок приводится в приложении.

Обработка ошибок происходит по следующим правилам:

- Ошибка состоит из номера и аргумента, посылаемых обработчику ошибок ISaGRAF.

- Если в системе разработки установлен флаг обнаружения ошибок, то ошибка обрабатывается. Если нет - информация теряется и обработка заканчивается.

Если обрабатывается:

- Номер (десятичное число) и аргумент (шестнадцатеричное число) выводятся в stdout.

- Номер ошибки и аргумент помещаются в кольцевой буфер FIFO, а позднее переносятся оттуда. Размер буфера определяется в опциях Make системы разработки. Когда буфер полон, сообщение о новой ошибке вытесняет самое старое сообщение.

- Ошибки извлекаются из буфера либо отладчиком, либо приложением, используя вызов SYSTEM (см. Руководство пользователя).

Когда отладчик фиксирует ошибку, сообщение о ней появляется в окне отображения ошибок. В зависимости от ситуации (работает приложение или нет) отладчик отображает имя объекта (переменной или программы) откуда пришла ошибка или аргумент ошибки (десятичное число) в квадратных скобках [x], который имеет различное значение для разных ошибок.

Сообщение об ошибке и ее значение по умолчанию выдаются в stdout. Если отображение в stdout нежелательно, можно использовать команду перенаправления следующего вида

isa -t=COM1 -s=1 >NUL

# Системные часы

Поскольку ISaGRAF должен работать на любой системе, синхронизация цикла и обновление значений таймера происходит квантами величиной один стандартный тик (около 55 миллисекунд).

Следовательно, разрешение таймера не может быть лучше 55 мсек. По этой же причине при попытке установить продолжительность цикла менее 55 мсек. (но отличную от 0) будет выдаваться ошибка переполнения продолжительности цикла (error 66).

Невозможность модифицировать системный тик имеет и положительную сторону: исполнение ISaGRAF не может помешать никаким системным приложениям, а также функциям C или функциональным блокам, интегрированным в приложение.

Обратитесь к поставщику, если требуется специальная реализация, требующая лучшего разрешения.

# Выход из системы

При тестировании приложения в непроизводственных условиях на настольном ПК у пользователя может возникнуть необходимость остановить ISaGRAF: это делается одновременным нажатием трех клавиш (чтобы исключить случайную остановку)

shift + ctrl + alt

Разумеется, если приложение не должно останавливаться по нажатию клавиш, необходимо предусмотреть какие-то средства, чтобы запретить такие комбинации.

Один из опасных побочных эффектов быстрого выхода заключается в том, что при этом не отключается интерфейс с платами ввода/вывода. Поэтому предусмотрены аккуратные способы остановки целевой задачи ISaFRAF:

остановка приложения из отладчика (при этом интерфейс с платами в/в закрывается)

остановки целевой задачи ISaFRAF с клавиатуры

Размер приложения

Поскольку целевая задача ISaGRAF под MSDOS предназначена для работы в реальном режиме, размер структуры данных не может превышать 64К. Поэтому код приложения, загружаемый системой разработки, не должен превышать этот предел. Вся доступная память ограничена стандартными 640 килобайтами.

Если требования по памяти Вашего приложения превышают эти пределы - обратитесь к поставщику для специальной реализации.

## Работа с целевой задачей ISaGRAF OS9

Для того чтобы начать работу с целевой задачей ISaGRAF, прежде всего, нужно переписать программы на целевую машину OS-9. Затем, для того чтобы начать работать, можно просто запустить команду помощи:

isa -?

isaker -?

isatst -?

Isanet -?

### Работа ISaGRAF в однозадачном режиме: isa

ISaGRAF может работать как одна задача. В таком случае не рекомендуется перегружать коммуникации для того, чтобы гарантировать хорошую производительность. В многозадачной системе OS-9 различные целевые задачи ISaGRAF могут быть запущены на одном и том же процессоре, если они имеют различные номера подчиненных и последовательные порты.

Однозадачная реализация, в основном ориентирована на разработку первого прототипа системы при портировании на новую платформу. Многозадачная реализация более предпочтительна.

Задача ISaGRAF не нарушает работу фоновых процессов и программ обработки прерываний. Тем не менее, многозадачная версия ISaGRAF предпочтительнее.

Конфигурирование коммуникаций: -t ключ

Однозадачная версия ISaGRAF использует последовательный порт для связи с отладчиком. Название порта определяется при помощи ключа -t.

Нет значения по умолчанию: Если эта опция не использована, то связь с целевой задачей невозможна. В таком случае может быть выдано сообщение об ошибке номер 7.

# В однозадачной версии связь по ETHERNET не предусмотрена.

Последовательный порт открывается в режиме передачи двоичных данных (нет  управляющих данных, нет XON/XOFF). Другие параметры порта должны быть установлены до запуска ISaGRAF. При использовании отладчика убедитесь в соответствии параметров, устанавливаемых для него и для целевой задачи.

# Пример:

xmode /t0 baud=19200

Установить скорость передачи 19200 бит/с. на устройстве /t0.

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255 за исключением 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. Когда используется отладчик, убедитесь, что его подчиненный параметр соответствует номеру целевой задачи.

По умолчанию номер подчиненного равен 1.

Примеры:

isa -t=/t0	запуск однозадачного режима ISaGRAF как подчиненный 1 (по умолчанию) с портом связи /t0

isa -s=3 -t=/t1	запуск однозадачного режима ISaGRAF как подчиненный 3 с портом связи /t1

isa -t=/t0 &

isa -s=3 -t=/t1	запуск двух задач ISaGRAF в однозадачном режиме: первая - подчиненный 1, портом /t0,			вторая - подчиненный 3, порт /t1

### ISaGRAF в многозадачном режиме: isaker, isatst, isanet

Для того чтобы улучшить время реакции целевой задачи ISaGRAF, целевая задача разделена на два процесса: программа связи (isatst или isanet) и прикладная целевая задача (isaker).

Такая архитектура более гибкая. Она позволяет запускать коммуникационных несколько задач с одной и той же целевой задачей или до 4 целевых задач с одной и той же коммуникационной задачей.

Это также облегчает интеграцию различных процессов (например, визуализацию и отладку) в рамках одного приложения или связь через один и тот же порт с 4 приложениями.

Целевая и коммуникационная задача не зависят друг от друга. Единственное требование состоит в том, чтобы задача isaker была запущена первой, так чтобы она смогла инициализировать систему и задача связи смогла связаться с ней. Задача ISaGRAF не нарушает работу фоновых процессов и программ обработки прерываний.

#### Запуск целевой задачи: isaker

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач.

По умолчанию номер подчиненного равен 1 (как и в системе разработки).

#### Запуск задачи связи по последовательному каналу: isatst

Конфигурирование коммуникаций: -t ключ

Коммуникационная задача isatst использует последовательный порт для связи с отладчиком. Название порта определяется при помощи ключа -t.

Нет значения по умолчанию: Если эта опция не использована, то связь с целевой задачей невозможна. В таком случае может быть выдано сообщение об ошибке номер 7.

# При реализации, использующей isatst связь через Ethernet невозможна.

Последовательный порт открывается в режиме передачи двоичных данных (нет  управляющих данных, нет XON/XOFF). Другие параметры порта должны быть установлены до запуска ISaGRAF. При использовании отладчика убедитесь в соответствии параметров, устанавливаемых для него и для целевой задачи.

# Пример:

xmode /t0 baud=19200

Установить скорость передачи 19200 бит/с. на устройстве /t0.

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот ключ может быть повторен в командной строке до 4 раз (по числу подчиненных, работающих через данную задачу). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. При использовании отладчика убедитесь в соответствии параметров, устанавливаемых для него и для целевой задачи.

По умолчанию номер подчиненного равен 1.

Логический номер задачи связи: -c

Эта опция определяет логический номер задачи связи. Он используется для того, чтобы работать одновременно с несколькими задачами связи. Он принимает значения от 1 до 255 и должен быть различным у различных задач.

По умолчанию: используется значение последнего из ключей -s. Тем самым обеспечивается совместимость с предыдущей версией ISaGRAF 3.0.

#### Запуск задачи связи по ETHERNET: isanet

Конфигурирование коммуникаций: -t ключ

Задача isanet использует ETHERNET для связи с отладчиком. Номер порта определяется при помощи опции -t.

Нет значения по умолчанию: Если эта опция не использована, то связь с целевой задачей невозможна. В таком случае может быть выдано сообщение об ошибке номер 7.

При использовании отладчика убедитесь в соответствии параметров.

Для ISaGRAF целевая задача OS-9 является сервером, а отладчик - клиентом, который подсоединяется к указанному порту. Прежде чем начать первую сессию отладки по Ethernet необходимо убедиться, что сетевые средства OS-9 сконфигурированы правильно.

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот ключ может быть повторен в командной строке до 4 раз (по числу подчиненных, работающих через данную задачу). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. Когда используется отладчик, убедитесь, что его подчиненный параметр соответствует номеру целевой задачи.

По умолчанию номер подчиненного равен 1.

Логический номер задачи связи: -c

Эта опция определяет логический номер задачи связи. Он используется для того, чтобы работать одновременно с несколькими задачами связи. Он принимает значения от 1 до 255 и должен быть различным у различных задач.

По умолчанию: используется значение последнего из ключей -s. Тем самым обеспечивается совместимость с предыдущей версией ISaGRAF 3.0.

#### Примеры:

isaker &

isatst -t=/t0

Эти команды запускают:

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 1 по умолчанию

Коммуникационную задачу через последовательный порт на /t0 с номером подчиненного 1 (по умолчанию) и логическим номером 1 (последний указанный подчиненный=подчиненный по умолчанию=1)

isaker &

isanet -t=1100

Starts:

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 1 по умолчанию

Коммуникационную задачу по Ethernet через порт 1100 с номером слева 1 (по умолчанию) и логическим номером 1 (последний указанный подчиненный=подчиненный по умолчанию=1)

isaker -s=2 &

isanet -t=/t0 -s=2 (Соответственно isanet -t=1100 -s=2)

Эти команды запускают:

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 2

Коммуникационную задачу по последовательному порту /t0 (Ethernet порт 1100) с номером слева 2 и логическим номером 2 (последний указанный подчиненный=2)

# Isaker -s=1 &

isaker -s=2 &

isanet -t=/t0 -s=1 -s=2 (Соответственно isanet -t=1100 -s=1 -s=2)

Эти команды запускают:

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 1

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 2

Коммуникационную задачу по последовательному порту /t0 (Ethernet порт 1100), взаимодействующую с подчиненными с номерами 1 и 2, и логическим номером 2 (последний указанный подчиненный=2)

# isaker -s=1 &

isatst -t=/t0 -s=1 -c=1 & (Соответственно isanet -t=1100 -s=1 -c=1 &)

isatst -t=/t1 -s=1 -c=2 (Соответственно isanet -t=1100 -s=1 -c=2)

Эти команды запускают:

Ядро ISaGRAF с номером подчиненного 1

Коммуникационную задачу по последовательному порту /t0 (Ethernet порт 1100), взаимодействующую с подчиненным номер 1, и логическим номером 1

Коммуникационную задачу по последовательному порту /t1 (Ethernet порт 1101), взаимодействующую с подчиненным номер 1, и логическим номером 2

# Замечание:

Коммуникационные задачи по последовательному порту и Ethernet могут работать вместе.

### Специфические особенности.

Установление связи

Благодаря гибкости администратора последовательных устройств OS-9 можно использовать почти любое дуплексное физическое устройство, поддерживаемое Microware.

# Пример:

Последовательное устройство может быть задано указанием пути к нему, даже если это порт другого процессора. Тогда ключ -t может выглядеть следующим образом: -t/nr/MASTER/t0, где MASTER - имя процессора в ram-сети, /t0 - физический порт.

Запуск ISaGRAF.

В начале работы ISaGRAF выполняется следующий алгоритм:

- Определения

Код приложения это двоичный код, который генерируется и загружается подсистемой разработки и затем исполняется на целевой машине. Он может быть дополнен таблицей символов.

Таблица символов - это ASCII база данных, которая генерируется и загружается подсистемой разработки. Эта таблица обеспечивает связь символьных объектов и внутренних объектов целевой задачи. Она требуется в целевой задаче только в случаях специфического управления символами.

- Объекты ISaGRAF OS-9 и многозадачные приложения

Всякое имя объекта ISaGRAF имеет префикс `ISAxn’ где x - номер подчиненного ядра и n - номер, специфицирующий объект, за исключением ISAy3, где y - логический номер задачи связи в многозадачной реализации.

Различные приложения (ядра и коммуникационные задачи) могут одновременно работать на одном процессоре, коль скоро они имеют различные номера подчиненных и различные логические номера коммуникационных задач. Тем не менее, в таком режиме пользователь должен сам позаботиться об отсутствии конфликтов между приложениями, когда есть ресурсы с разделяемым доступом. Например, когда различные приложения (ядра) обращаются к физическим платам, требуется драйвер ввода/вывода или семафор.

Имена объектов в OS-9:

Дисковые файлы:

ISAx1	резервная копия кода приложения ISaGRAF

ISAx6	резервная копия таблицы символов приложения ISaGRAF

Модули в оперативной памяти::

ISAx0	данные ядра системы ISaGRAF

ISAx1	код приложения ISaGRAF

ISAx2	база данных реального времени ядра ISaGRAF

ISAy3	буфер для обмена данными с коммуникационной задачей ISaGRAF

ISAx4	онлайновая модификация 1 кода приложения ISaGRAF

ISAx5	онлайновая модификация 2 кода приложения ISaGRAF

ISAx6	таблица символов приложения ISaGRAF

Пользователь не должен использовать эти имена объектов.

- Сохранение приложения

Когда приложение загружается отладчиком подсистемы разработки в целевую машину, код приложения сохраняется на диске в файле под именем

ISAx1	копия кода приложения ISaGRAF (x - номер подчиненного)

Если, кроме того, прежде была загружена таблица символов, она тоже сохраняется на диске в файле под именем

ISAx6	копия таблицы символов приложения (x - номер подчиненного, y - номер задачи связи)

Когда ISaGRAF запускается, целевая задача ищет код приложения и таблицу символов на диске и загружает их в память как модули данных с теми же именами.

Затем, если таблицы символов нет в памяти, то целевая задача исполняет код приложения без таблицы символов.

Если в памяти нет кода приложения, то целевая задача ждет, когда приложение будет загружено.

Для того чтобы запустить приложение при включении машины без использования отладчика:

Первый способ - скопируйте эти файлы на диск целевой машины с ПК, где находится система разработки. Можно использовать средства копирования системы разработки (меню Средства) для облегчения этой операции.

Второй способ - перепишите своими средствами код приложения и (если нужно) таблицу символов с ПК, где находится система разработки в долговременную память (PROM или EPROM).

При включении питания, если необходимо (для более быстрого доступа или при расстановке точек останова) можно загрузить код приложения (и, при необходимости, таблицу символов) из EPROM в RAM как ISAx1 (ISAx6).

# Предупреждение:

При расстановке точек останова отладчик ISaGRAF может работать некорректно, если код приложения недоступен для записи. Это не проблема, если приложение полностью протестировано.

Если на хост ПК система разработки ISaGRAF установлена в стандартном каталоге \ISAWIN, то:

файл кода приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m (соответствует ISAx1 на целевой машине)

файл таблицы символов приложения проекта MYPROJ будет называться

# \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (соответствует ISAx6 на целевой машине)

Обработка ошибок и выдача сообщений

Целевая задача ISaGRAF включает в себя обработчик ошибок. Список ошибок находится в конце документации.

Ошибка обрабатывается следующим образом:

- Ошибка состоит из номера и аргумента, посылаемых обработчику ошибок ISaGRAF.

- Если в системе разработки установлен флаг обнаружения ошибок, то ошибка обрабатывается. Если нет - информация теряется и обработка заканчивается.

Если обрабатывается:

- Номер (десятичное число) и аргумент (шестнадцатеричное число) выводятся в stdout.

- Номер ошибки и аргумент помещаются в кольцевой буфер FIFO, а позднее переносятся оттуда. Размер буфера определяется в опциях Make системы разработки. Когда буфер полон, сообщение о новой ошибке вытесняет самое старое сообщение.

- Ошибки извлекаются из буфера либо отладчиком, либо приложением, используя вызов SYSTEM (см. Руководство пользователя).

Когда отладчик фиксирует ошибку, сообщение о ней появляется в окне отображения ошибок. В зависимости от ситуации (работает приложение или нет) отладчик отображает имя объекта (переменной или программы) откуда пришла ошибка или аргумент ошибки (десятичное число) в квадратных скобках [x], который имеет различное значение для разных ошибок.

Сообщение об ошибке и ее значение по умолчанию выдаются в stdout. Если отображение в stdout нежелательно, можно использовать команду перенаправления следующего вида

prog_name [Опции] >>>/nil

# Длительность цикла, поведение задач и их приоритеты

- В конце каждого цикла ISaGRAF, перед тем как начать новый цикл, выполняет следующий алгоритм:

Если определено фиксированное время цикла, тогда процессор переключается на выполнение других задач на оставшийся период времени. Если оставшийся период времени отрицательный, тогда выдается сообщение о переполнении и процессор освобождается на 1 тик диспетчеризации.

Если время цикла не фиксировано или остаток времени меньше или равен 1 тику, тогда процессор освобождается на 1тик.

# Временное разрешение соответствует установленному в OS-9 размеру тика.

Указанная стратегия обычно используется для более рационального использования процессорного времени - чтобы уступить процессор другим задачам, работающим в данный момент в системе.

- Коммуникационная задача находится в спящем состоянии пока нет данных для передачи. В случае необходимости эта задача получает информацию о работающем приложении  по протоколу вопрос/ответ от ядра. Коммуникационная задача запрашивает ядро. В конце цикла (чтобы успеть получить синхронный образ приложения) ядро дает ответ коммуникационной задаче.

Задачи ISaGRAF не модифицируют приоритет, который им присвоен. Пользователь волен сам регулировать приоритеты в соответствии с поведением задачи ISaGRAF и ее требованиями к системе. Например, чтобы ISaGRAF не прерывался задачами более низкого приоритета можно модифицировать такие управляющие параметры OS-9 как MIN_AGE или MAX_AGE.

# Режим терминала

Целевой последовательный протокол распознает последовательность из 3х символов возврата каретки ($0D) и стартует задачу shell OS-9, если она доступна, на устройстве последовательной связи. Это позволяет получить строку приглашения shell на любом терминале, используя последовательную связь целевой задачи ISaGRAF.

# Пример:

На хост ПК

- Закрыть отладчик ISaGRAF.

- Запустить сессию Windows Terminal (в группе accessories) с корректными коммуникационными параметрами

- Трижды нажать возврат каретки

# Теперь Вы зарегистрированы в shell OS-9

- Напечатайте logout, чтобы выйти из режима терминала.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Следует всегда чисто выходить из режима терминала, используя logout, и никак иначе. В противном случае следующее соединение с системой разработки окажется неудачным.

## Работа с целевой задачей VxWorks

Для того чтобы начать работу с целевой задачей ISaGRAF нужно выполнить несколько команд в системе VxWorks для настройки параметров среды перед запуском целевых задач ISaGRAF. Эти команды можно выполнить из файла сценария. Они описываются в следующих разделах.

### Администратор системных ресурсов: isassr.o

Этот модуль нужен всегда при любой конфигурации целевой задачи ISaGRAF и должен быть первым среди загружаемых модулей ISaGRAF. Он обеспечивает управление работающими одновременно нескольким целевыми задачами.

### Отличительные особенности isa.o, isakerse.o и isakeret.o

Чтобы запустить ISaGRAF нужно загрузить один из следующих модулей.

isa.o:		вариант единственной целевой задачи (только последовательная связь)

isakerse.o:	вариант нескольких целевых задач (только последовательная связь)

isakeret.o:	вариант нескольких целевых задач (последовательная связь и/или по Ethernet)

Детальное описание этих модулей - в последующих разделах.

Конфигурирование последовательной связи

Целевая задача ISaGRAF преимущественно использует последовательный порт для связи с отладчиком. При открытии целевая задача не устанавливает никаких параметров на указанный ей последовательный порт. Поэтому пользователь полностью свободен в назначении нужных ему параметров. Единственным требованием является установка бинарного режима передачи (RAW mode). Для этого предназначена функция ISAMOD().

uchar ISAMOD

(

char *desc,	/* Имя последовательного устройства*/

uint32 baudrate	/* Скорость передачи*/

)

# Описание:

# Конфигурирует указанное последовательное устройство для передачи бинарных данных с указанной скоростью.

Возвращаемое значение:

0 в случае успеха, BAD_RET - в случае ошибок.

При использовании отладчика системы разработки, убедитесь, что параметры связи (см. руководство пользователя: Управление программами) соответствуют параметрам цели.

Частота системных часов

Глобальная переменная CLKRATE (uint32) должна быть инициализирована. Это можно сделать следующим образом

CLKRATE = sysClkRateGet ()

Значение CLKRATE по умолчанию - 60 Hz.

### Работа ISaGRAF в однозадачном режиме: isa.o

ISaGRAF может работать как одна задача. В таком случае не рекомендуется перегружать коммуникации для того, чтобы гарантировать хорошую производительность. В многозадачной системе VxWorks различные целевые задачи ISaGRAF могут быть запущены на одном и том же процессоре, если они имеют различные номера подчиненных и последовательные порты.

Однозадачная реализация в основном ориентирована на слабую аппаратуру (дешевые платы и ПК, ориентированные на MS-DOS) или на разработку первого прототипа системы при портировании на новую платформу. Многозадачная реализация более предпочтительна.

Задача ISaGRAF не нарушает работу фоновых процессов и программ обработки прерываний.

Регистрация подчиненных

Целевая задача ISaGRAF характеризуется номером подчиненного. Он может принимать значения от 1 до 255 за исключением 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. Поэтому перед запуском целевых задач следует их регистрировать. Для этого предназначена функция isa_register_slave()

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* /* Номер подчиненного */

)

# Описание:

# Регистрирует новый подчиненный в системе с несколькими целевыми задачами.

Возвращаемое значение:

0 в случае успеха, BAD_RET - в случае ошибок.

Каталог для хранения резервных файлов приложения

Глобальная переменная TSK_FUNIT(char *) может содержать название каталога, в котором приложение будет хранить файлы резервных копий. Целевая задача ISaGRAF использует стандартные вызовы fopen, fread, fwrite, fclose для работы с файлами.

Значение по умолчанию - пустая строка (“”), указывающая, что каталог не назначен.

# Пример:

# TSK_FUNIT = "host name:/C:/ISaGRAF/target/apl/"

Назначает каталог ISaGRAF\target\apl в корне C: на хост-ПК с именем host_name для файлов резервных копий. Важно не забыть последний слеш, иначе файлы будут открываться в каталоге ISaGRAF\target и иметь в имени префикс apl.

При необходимости эта переменная может иметь различные значения для различных целевых задач. Дальнейшие детали о файлах резервных копий содержатся в разделе Отличительные особенности / Резервирование приложения.

Управление окончанием цикла

Переменная TSK_NBTCKSCHED (uint32) имеет значение задержки в тиках, которую целевая задача ISaGRAF использует в конце цикла. Значение по умолчанию - 0 (один и тот же приоритет у всех задач). При необходимости для каждой целевой задачи это значение может быть своим.

Дальнейшие детали содержатся в разделе Отличительные особенности / Продолжительность цикла.

Запуск целевой задачи ISaGRAF

После того как установлены переменные среды, на заключительном шаге с помощью вызова isa_main запускается целевая задача ISaGRAF:

uchar isa_main

(

uchar slave,	/* Номер подчиненного*/

char *com	/* Имя последовательного устройства*/

)

# Описание:

# Стартует целевую задачу ISaGRAF.

Возвращаемое значение:

Возвращает ненулевое значение в случае возникновения ошибок.

Номер подчиненного - тот же самый, который обсуждался в разделе о регистрации подчиненного. Может быть запущено несколько целевых задач при условии, что они имеют различные номера подчиненных и коммуникационных портов.

При использовании отладчика необходимо, чтобы номера подчиненных целевой задачи и системы разработки совпадали.

Пример

Данный пример показывает как запустить однозадачную реализацию целевой задачи ISaGRAF с номером подчиненного 1 и последовательным устройством связи /tyCo/1.

Текущим каталогом является тот, где установлена целевая задача.

Загрузить модуль isassr.o

ld < RELS/isassr.o

Загрузить модуль isa.o

ld < CMDS/isa.o

Конфигурирование последовательной связи

# ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

# Частота системных часов

# CLKRATE = sysClkRateGet ()

Регистрация подчиненного

isa_register_slave (1)

Каталог для резервирования (можно опустить, ибо используется умолчание)

# TSK_FUNIT = ""

Управление в конце цикла (можно опустить, ибо используется умолчание)

# TSK_NBTCKSCHED = 0

# Запуск целевой задачи ISaGRAF

sp (isa_main, 1, "/tyCo/1")

### ISaGRAF в многозадачном режиме: isakerse, isakeret

Для того, чтобы уменьшить время реакции целевой задачи ISaGRAF, целевая задача разделена на два процесса: программу связи и прикладную исполнительную задачу.

Такая архитектура более гибкая. Она позволяет запускать несколько коммуникационных задач с одной и той же целевой задачей или до 4 целевых задач с одной и той же коммуникационной задачей. Это позволяет работать через один и тот же порт с 4 целевыми задачами. Это также облегчает интеграцию различных процессов (например, визуализацию и отладку) в рамках одного приложения.

Целевая задача и задача связи не зависят друг от друга. Единственное требование состоит в том, чтобы задача ядра была запущена первой, так чтобы она смогла установить параметры системного окружения и задача связи смогла связаться с ней.

Задача ISaGraf не нарушает работу фоновых процессов и программ обработки прерываний.

Предлагается два модуля в зависимости от аппаратных возможностей:

- Для последовательной связи: isakerse.o

Этот модуль позволяет запустить ядра и последовательную связь.

- Для последовательной связи и/или через Ethernet: isakeret.o

Этот модуль позволяет запустить ядра и задачи для последовательной связи и/или для связи по Ethernet.

Способ запуска ISaGRAF с помощью этих модулей - один и тот же, с той лишь разницей, что в случае isakeret.o можно указать как имя последовательного устройства для последовательной связи, так и номер порта для связи по Ethernet, которые передаются как параметры при запуске ISaGRAF с помощью tst_main_ex (см. далее).

По отношению к ISaGRAF целевая задача VxWorks является сервером, а отладчик является клиентом, который подсоединяется к указываемому номеру порта.

Регистрация ядра

Ядро ISaGRAF характеризуется номером подчиненного. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга когда запущено несколько задач. Поэтому, прежде чем запустить ядра ISaGRAF их нужно зарегистрировать с помощью вызова isa_register_slave().

uchar isa_register_slave

(

uchar slave	/* Номер подчиненного */

)

# Описание:

# Регистрирует новый подчиненный в системе с несколькими целевыми задачами.

Возвращаемое значение:

0 в случае успеха, BAD_RET - в случае ошибок.

Регистрация коммуникационных задач

Коммуникационная задача ISaGRAF характеризуется логическим номером. Он может принимать значения от 1 до 255. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга когда запущено несколько задач. Поэтому, прежде чем запустить коммуникационную задачу ISaGRAF ее нужно зарегистрировать с помощью вызова isa_register_com().

uchar isa_register_com

(

uchar com_id	/* Идентификатор комм. задачи */

)

# Описание:

# Регистрирует новый подчиненный в системе с несколькими целевыми задачами.

Возвращаемое значение:

0 в случае успеха, BAD_RET - в случае ошибок.

Каталог для хранения резервных файлов приложения

Глобальная переменная TSK_FUNIT(char *) может содержать название каталога, в котором приложение будет хранить файлы резервных копий. Целевая задача ISaGRAF использует стандартные вызовы fopen, fread, fwrite, fclose для работы с файлами.

Значение по умолчанию - пустая строка (“”), указывающая, что каталог не назначен.

# Пример:

# TSK_FUNIT = "host name:/C:/ISaGRAF/target/apl/"

Назначает каталог ISaGRAF\target\apl в корне C: на хост-ПК с именем host_name для файлов резервных копий. Важно не забыть последний слеш, иначе файлы будут открываться в каталоге ISaGRAF\target и иметь в имени префикс apl.

При необходимости эта переменная может иметь различные значения для различных целевых задач. Дальнейшие детали о файлах резервных копий содержатся в разделе Отличительные особенности / Резервирование приложения.

Управление окончанием цикла

Переменная TSK_NBTCKSCHED (uint32) имеет значение задержки в тиках, которую целевая задача ISaGRAF использует в конце цикла. Значение по умолчанию - 0 (один и тот же приоритет у всех задач). При необходимости для каждой целевой задачи это значение может быть своим.

Дальнейшие детали содержатся в разделе Отличительные особенности / Продолжительность цикла.

Запуск задачи ядра ISaGRAF

После того как установлены переменные среды, на заключительном шаге с помощью вызова isa_main запускается задача ядра ISaGRAF:

uchar isa_main

(

uchar slave,	/* Номер подчиненного*/

char *com	/* НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, м.б. пустой строкой*/

)

# Описание:

# Стартует задачу ядра ISaGRAF.

Возвращаемое значение:

Возвращает ненулевое значение в случае возникновения ошибок.

Номер подчиненного - тот же самый, который обсуждался в разделе о регистрации подчиненного. Может быть запущено несколько целевых задач при условии, что они имеют различные номера подчиненных.

Запуск коммуникационной задачи ISaGRAF

После того как установлены переменные среды, на заключительном шаге с помощью вызова tst_main_ex запускается коммуникационная задача ISaGRAF:

uchar tst_main_ex

(

char *com,	/* Имя коммуникационного устройства*/

uchar *slave,	Указатель на 4х байтовое поле с номерами подчиненных ядер*/

uchar com_id	/* Идентификатор коммуникационной задачи*/

)

# Описание:

# Стартует коммуникационную задачу ISaGRAF.

Возвращаемое значение:

Возвращает ненулевое значение в случае возникновения ошибок.

В 4х байтовом поле указываются номера подчиненных ядер, с которыми поддерживает связь коммуникационная задача. Если подчиненных меньше 4, соответствующие байты заполняются нулями. После того, как задача запущена это поле больше не используется.

Имя коммуникационного устройства должно совпадать с именем последовательного устройства, через которое поддерживается связь.

Можно запустить более одной коммуникационной задачи, при этом они должны иметь разные идентификаторы задач.

При использовании отладчика необходимо, чтобы номера подчиненных целевой задачи и системы разработки совпадали.

Пример

Данный пример показывает как запустить:

Задачу ядра ISaGRAF с номером подчиненного 1.

Коммуникационную задачу ISaGRAF с идентификатором  задачи 1, связанную с ядром 1 через последовательное устройство /tyCo/1.

Коммуникационную задачу ISaGRAF с идентификатором задачи 2, связанную с ядром 1 по Ethernet через порт 1100.

Текущим каталогом является тот, где установлена целевая задача.

Загрузить модуль isassr.o

ld < RELS/isassr.o

Загрузить модуль isakeret.o (Его можно загрузить даже если связь по Ethernet не предполагается)

ld < CMDS/isakeret.o

Конфигурирование последовательной связи

# ISAMOD ("/tyCo/1", 19200)

# Частота системных часов

# CLKRATE = sysClkRateGet ()

Регистрация подчиненного

isa_register_slave (1)

Регистрация коммуникационных задач

isa_register_com (1)

isa_register_com (2)

Каталог для резервирования (можно опустить, ибо используется умолчание)

# TSK_FUNIT = ""

Управление окончанием цикла (можно опустить, ибо используется умолчание)

# TSK_NBTCKSCHED = 0

# Запуск задачи ядра ISaGRAF

sp (isa_main, 1, "")

# Коммуникационная задача, связь со подчиненными

# SlavesLink = 0x01000000

# Запуск коммуникационных задач ISaGRAF

sp (tst_main_ex, "/tyCo/1", &SlavesLink, 1)

sp (tst_main_ex, "1100", &SlavesLink, 2)

# Эта последовательность соответствует следующей схеме

Возможны также следующие конфигурации.

Это наиболее типичный случай когда ядро связано с коммуникационной задачей, работающей через последовательный порт (Ethernet).

Эта конфигурация состоит из двух ядер, связанных с одной коммуникационной задачей, работающей через последовательный порт (Ethernet), SlavesLink=0x01020000.

### Специфические особенности.

Запуск ISaGRAF.

В начале работы ISaGRAF выполняется следующий алгоритм:

- Определения

Код приложения это двоичный код, который генерируется и загружается подсистемой разработки и затем исполняется на целевой машине. Он может быть дополнен таблицей символов.

Таблица символов - это ASCII база данных, которая генерируется и загружается подсистемой разработки. Эта таблица обеспечивает связь символьных объектов и внутренних объектов целевой задачи. Она требуется в целевой задаче только в случаях специфического управления символами. По поводу таблицы символов см. в разделе Продвинутая техника программирования.

Путь к дисковым файлам прописывается в переменной TSK_FUNIT (значение пути по умолчанию = “”, т.е. нет значения).

- Многозадачные приложения ISaGRAF

Различные приложения (ядра и коммуникационные задачи) могут одновременно работать на одном процессоре коль скоро они имеют различные номера подчиненных и различные логические номера коммуникационных задач. Тем не менее, в таком режиме пользователь должен сам позаботиться об отсутствии конфликтов между приложениями, когда есть ресурсы с разделяемым доступом (платы В/В). Например, когда различные приложения (ядра) обращаются к физическим платам требуется драйвер ввода/вывода или семафор.

- Сохранение приложения

Когда новое приложение загружается отладчиком подсистемы разработки в целевую машину, код приложения сохраняется на диске (с использованием обычных вызовов для работы с файлами fopen и т.д.) в файле под именем

pathISAx1	копия кода приложения ISaGRAF (x - номер подчиненного)

Если, кроме того, прежде была загружена таблица символов, она тоже сохраняется на диске в файле под именем

pathISAx6	копия таблицы символов приложения (x - номер подчиненного)

Путь path указывается в переменной TSK_FUNIT. Пустая строка (“”) означает, что путь не указан (значение по умолчанию).

Когда ISaGRAF запускается, целевая задача ищет код приложения и таблицу символов на диске в текущем каталоге и загружает их в память.

Затем, если таблицы символов нет в памяти, то целевая задача исполняет код приложения без таблицы символов.

Если в памяти нет кода приложения, то целевая задача ждет, когда приложение будет загружено.

Для того чтобы запустить приложение при включении машины без использования отладчика:

( Первый способ - скопируйте эти файлы на диск целевой машины с ПК, где находится система разработки в предназначенный для этого каталог. Можно использовать средства копирования системы разработки (меню Инструменты) для облегчения этой операции.

( Второй способ - перепишите своими средствами код приложения и (если нужно) таблицу символов с ПК, где находится система разработки в долговременную память (PROM или EPROM).

При включении питания если необходимо (для более быстрого доступа или при расстановке точек останова) можно загрузить код приложения (и, при необходимости, таблицу символов) из EPROM в RAM.

Затем, во время старта ISaGRAF (непосредственно перед запуском задач) следует указать адреса, по которым находится код приложения и (если используется) таблица символов. Это делается с помощью инициализации глобальных переменных SSR следующим образом:

# SSR[x][1].space=указатель на адрес кода приложения

И если необходимо

SSR[x][6].space=указатель на адрес таблицы символов

Таким образом вы можете написать короткую процедуру. Глобальная переменная SSR объявлена, как структура типа str_ssr, которая определена в файле tasy0ssr.h.

# Предупреждение:

При расстановке точек останова отладчик ISaGRAF может работать некорректно если код приложения недоступен для записи. Это не проблема если приложение полностью протестировано.

Если система разработки ISaGRAF установлена в стандартном каталоге \ISAWIN, то:

файл кода приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x6m (соответствует isax1 на целевой машине)

файл таблицы символов приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst (соответствует isax6 на целевой машине)

Обработка ошибок и выдача сообщений

Целевая задача ISaGRAF включает в себя обработчик ошибок. Список ошибок находится в конце документации.

Ошибка обрабатывается следующим образом:

- Ошибка состоит из номера и аргумента, посылаемых обработчику ошибок ISaGRAF.

- Если в системе разработки установлен флаг обнаружения ошибок, то ошибка обрабатывается. Если нет - информация теряется и обработка заканчивается.

Если обрабатывается:

- Номер (десятичное число) и аргумент (шестнадцатеричное число) выводятся в stdout.

- Номер ошибки и аргумент помещаются в кольцевой буфер FIFO, а позднее переносятся оттуда. Размер буфера определяется в опциях Make системы разработки. Когда буфер полон, сообщение о новой ошибке вытесняет самое старое сообщение.

- Ошибки извлекаются из буфера либо отладчиком, либо приложением, используя вызов SYSTEM (см. Руководство пользователя).

Когда отладчик фиксирует ошибку, сообщение о ней появляется в окне отображения ошибок. В зависимости от ситуации (работает приложение или нет) отладчик отображает имя объекта (переменной или программы) откуда пришла ошибка или аргумент ошибки (десятичное число) в квадратных скобках [x], который имеет различное значение для разных ошибок.

Сообщение об ошибке и ее значение по умолчанию в выдаются в stdout. Таким образом, сообщения могут быть перенаправлены с помощью функции VxWorks

ioGlobalStdSet()

или	ioTaskStdSet()

В последнем случае ни ядро, ни коммуникационная задача не могут генерировать ошибок.

Длительность цикла, поведение задач и их приоритеты

- В конце каждого цикла ISaGRAF, перед тем как начать новый цикл, выполняет следующий алгоритм:

Если определено фиксированное время цикла, то процессор переключается на выполнение других задач на оставшийся период времени (время цикла - время цикла текущего приложения). Если оставшийся период времени отрицательный, то выдается сообщение о переполнении и процессор освобождается на TSK_NBTCKSCHED тиков (значение переменной устанавливается при старте ISaGRAF) для диспетчеризации.

Если время цикла не фиксировано или остаток времени меньше 1 тика или равен 0, то процессор освобождается на TSK_NBTCKSCHED тиков (значение переменной устанавливается при старте ISaGRAF) для диспетчеризации.

# Временное разрешение соответствует установленному в VxWorks размеру тика.

Указанная стратегия обычно используется для более рационального использования процессорного времени - чтобы уступить процессор другим задачам, работающим в данный момент в системе.

- Коммуникационная задача находится в спящем состоянии пока нет данных для передачи. В случае необходимости эта задача получает информацию о работающем приложении  по протоколу вопрос/ответ от ядра. Коммуникационная задача запрашивает ядро. В конце цикла (чтобы успеть получить синхронный образ приложения) ядро дает ответ коммуникационной задаче.

Задачи ISaGRAF не модифицируют приоритет, который им присвоен. Пользователь волен сам регулировать приоритеты в соответствии с поведением задачи ISaGRAF и ее требованиями к системе.

## Работа с целевой задачей ISaGRAF NT

### Работа ISaGRAF

В реализации под NT целевая задача представляет собой отдельную программу WISAKER.EXE, причем может работать параллельно несколько ее экземпляров. Каждый экземпляр должен иметь свой номер подчиненного.

# Целевая задача не мешает работе драйверов, имеющих обработчики прерывания.

# Программа WISAKER предназначена для работы с версией Windows NT 3.51 и выше.

### Общая информация по опциям

Опции сохраняются и передаются в соответствии со следующей схемой:

Заметим, что файл ISaGRAF.INI находится в текущем рабочем каталоге.

Номер подчиненного: -s ключ

Эта опция определяет номер целевой задачи. Он может принимать значения от 1 до 255, исключая 13 ($0D). Этот номер используется в протоколе связи. Он нужен для того, чтобы различать целевые задачи друг от друга, когда запущено несколько задач. Когда используется отладчик, убедитесь, что его подчиненный параметр соответствует номеру целевой задачи.

# По умолчанию номер подчиненного равен 1 или берется из файла ISaGRAF.INI.

# Пример:

# WISAKER.EXE -s=2

Пользовательский интерфейс:	Следующее окно открывается из основного меню целевой задачи ISaGRAF NT “Options/Slave”

Используя мышь или клавиши курсора (Up, Down) можно изменить значение. Чтобы значение вошло в силу нужно перезапустить целевую задачу ISaGRAF.

Конфигурирование коммуникаций: -t ключ

Целевая задача ISaGRAF использует последовательный порт или Ethernet для связи с отладчиком. Название порта определяется при помощи ключа -t. Коммуникационный интерфейс учитывает особенности различных машин, поэтому можно использовать порты COM1, COM2,  COM3 или COM4 и номера портов, начиная с 1100, для связи по Ethernet.

Значение по умолчанию: По умолчанию значение порта равно 1100 для связи по Ethernet и COM1 - для последовательной связи или же берется из файла ISaGRAF.INI.

# ЗАМЕЧАНИЕ: По умолчанию связь устанавливается через Ethernet.

# Примеры:

# WISAKER -t=COM2

WISAKER -t=1101

# Конфигурация последовательной связи:

# Некоторые опции могут быть использованы лишь при условии, что задано -t=COMx

Список опций для конфигурирования последовательной связи:

| Опция | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| baud | 600 | Скорость обмена |
|  | 1200 |  |
|  | 2400 |  |
|  | 4800 |  |
|  | 9600 |  |
|  | 19200 |  |
| parity | n | Нет проверки четности |
|  | e | Четно |
|  | o | Нечетно |
| data | 7 или 8 | Число бит |
| stop | 1 или 2 | Число стоп бит |
| flow | h | Аппаратный контроль |
|  | n | Без контроля |

# Значения по умолчанию - 19200, нет проверки четности, 8 бит данных, 1 стоп бит, без аппаратного контроля.

# Пример:

# WISAKER -t=COM1 baud=1200 data=8 parity=n stop=2

Пользовательский интерфейс:	Следующее окно открывается из основного меню целевой задачи ISaGRAF NT  “Options/Communication”

Это дает возможность выбрать последовательную связь или связь по Ethernet. Связь по Ethernet дает возможность модифицировать номер порта. Этот номер должен быть тем же самым, который указан в системе разработки для связи между ПК и ПЛК.

При выборе последовательной связи появится окно характеристик последовательной связи. Эта конфигурация должна совпадать с той, которая дана в системе разработки для связи между ПК и ПЛК.

Графическая имитация возможных плат: -x ключ

Если установлена эта опция, то платы, декларированные как возможные в редакторе соединений В/В, будут моделироваться.

Возможные значения 0 и 1: 0 - не моделируется, 1 - моделируется.

# Значение по умолчанию: Значение по умолчанию - 0 или то, которое установлено в ISaGRAF.INI.

# Пример:

# WISAKER -x=1 будет симулировать виртуальные платы,

Интерфейс пользователя: Пункты меню помечены или не помечены, отражая состояние опции. Симулированные платы возникают на графической панели.

Приоритет целевой задачи ISaGRAF NT: -p ключ

Для работы в среде NT полезно установить приоритетный уровень. Например, можно более критичным по времени целевым приложениям ISaGRAF присвоить более высокий приоритет, а фоновым приложениям - более низкий.

# Возможные значения 0, 1, 2 или 3. 0 - высший приоритет, 3 - низший.

# Примеры:

# WISAKER -p=0

WISAKER -p=1

Пользовательский интерфейс:	Следующее окно открывается из основного меню целевой задачи ISaGRAF NT  “Options/Priority”

Высший приоритет - Real Time, низший - Idle.

0: Real Time

1: High priority

2: Normal priority

3: Idle priority

Примеры:

wisaker -t=COM1	Запуск целевой задачи ISaGRAF с умолчальным номером подчиненного (1) и коммуникационным портом COM1.

wisaker -s=3 -t=COM1	Запуск целевой задачи ISaGRAF с номером подчиненного 3 и коммуникационным портом COM1.

### Специфические особенности

Запуск ISaGRAF

В начале работы ISaGRAF выполняется следующий алгоритм:

- Определения

Код приложения это двоичный код, который генерируется и загружается подсистемой разработки и затем исполняется на целевой машине. Он может быть дополнен таблицей символов.

Таблица символов - это ASCII база данных, которая генерируется и загружается подсистемой разработки. Эта таблица обеспечивает связь символьных объектов и внутренних объектов целевой задачи. Она требуется в целевой задаче только в случаях специфического управления символами, например для DDE или для имитации В/В с использованием символьных имен. По поводу таблицы символов см. в разделе Продвинутая техника программирования.

- Многозадачные приложения ISaGRAF

Различные приложения могут одновременно работать на одном процессоре коль скоро они имеют различные номера подчиненных и различные логические номера коммуникационных задач. Тем не менее, в таком режиме пользователь должен сам позаботиться об отсутствии конфликтов между приложениями, когда есть ресурсы с разделяемым доступом (платы В/В). Например, когда различные приложения обращаются к физическим платам требуется драйвер ввода/вывода или семафор.

- Сохранение приложения

Когда новое приложение загружается отладчиком подсистемы разработки в целевую машину, код приложения сохраняется в текущем каталоге целевой задачи в файле под именем

ISAx1		копия кода приложения ISaGRAF (x - номер подчиненного)

Если, кроме того, прежде была загружена таблица символов, она тоже сохраняется на диске в файле под именем

ISAx6		копия таблицы символов приложения (x - номер подчиненного)

Когда ISaGRAF запускается, целевая задача ищет код приложения и таблицу символов на диске в текущем каталоге и загружает их в память.

Затем, если таблицы символов нет в памяти, то целевая задача исполняет код приложения без таблицы символов.

Если в памяти нет кода приложения, то целевая задача ждет, когда приложение будет загружено.

Для того чтобы запустить приложение при включении машины без использования отладчика эти файлы можно скопировать в текущий каталог целевой задачи с ПК, где находится система разработки.

Если система разработки ISaGRAF установлена в стандартном каталоге \ISAWIN, то:

файл кода приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m

файл таблицы символов приложения проекта MYPROJ будет называться

\ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.tst

# Пример:

Если из каталога, где находится WISAKER.EXE, выдать команду

copy \ISAWIN\APL\MYPROJ\appli.x8m	isa11

то WISAKER.EXE будет искать и исполнять приложение myproj.

Все эти команды могут быть сгруппированы в командный файл, который будет запускаться из меню Инструменты системы разработки (см. Руководство пользователя: Управление программами)

Спецификации DDE

Целевая задача ISaGRAF NT является DDE (Dynamic Data Exchange) сервером. Любая программа, которая может быть клиентом, может связываться с ISaGRAF для обмена данными. Например, MSEXCEL может использоваться для анимации графики с помощью данных, приходящих от ISaGRAF по DDE.

Для использования DDE необходима таблица символов.

Субъекты DDE связаны следующим образом:

ISASRVs - имя сервера DDE, s - имя подчиненного.

SYSTEM - стандартная тема, которая дает доступ к  элементу TOPICS.

TOPICS - список тем, определенных в данный момент: SYSTEM и имени приложения, которое в данный момент работает в целевой задаче ISaGRAF NT.

<Имя приложения> - имя приложения

TOPICITEMLIST - список элементов в текущей теме; он задает список переменных, которые можно получать через DDE.

<Имя переменной> - имя переменной.

# Режим извещения DDE: ключ -d

Клиент DDE обычно опрашивает переменные всякий раз когда они ему нужны. Это может занять продолжительное время если переменных много. Существует другой режим, который называется режимом извещения (advise mode, advise loop), при котором сервер сам посылает только изменения. Таким образом, пересылки минимизируются. Сервер периодически просматривает переменные, для которых установлен режим извещения, чтобы узнать что нужно передавать. Этот период называется циклом извещения.

# При помощи данного ключа устанавливается продолжительность цикла извещения в миллисекундах.

# Значение по умолчанию: 1000 милисек или то, которое установлено в ISaGRAF.INI.

# Пример:

# WISAKER -d=100

Пользовательский интерфейс:	Следующее окно открывается из основного меню целевой задачи ISaGRAF NT  “Options/DDE”

Обработка ошибок и выдача сообщений

Целевая задача ISaGRAF включает в себя обработчик ошибок. Список ошибок приводится в приложении.

Обработка ошибок происходит по следующим правилам:

- Ошибка состоит из номера и аргумента, посылаемых обработчику ошибок  ISaGRAF.

- Если в опциях системы разработки установлен флаг обработки ошибок, ошибки обрабатываются. Если нет - информация об ошибках просто теряется.

В случае если ошибки обрабатываются:

- Номер ошибки (десятичное число) и аргумент (шестнадцатеричное число). по умолчанию выводятся в окно WISAKER.EXE.

- Номер ошибки и аргумент помещаются в кольцевой буфер FIFO, а позднее переносятся оттуда. Размер буфера определяется в опциях Make системы разработки. Когда буфер полон, сообщение о новой ошибке вытесняет самое старое сообщение.

- Ошибки извлекаются из буфера либо отладчиком, либо приложением, используя вызов SYSTEM (см. Руководство пользователя).

Когда отладчик фиксирует ошибку, сообщение о ней появляется в окне отображения ошибок. В зависимости от ситуации (работает приложение или нет) отладчик отображает имя объекта (переменной или программы) откуда пришла ошибка или аргумент ошибки (десятичное число) в квадратных скобках [x], который имеет различное значение для разных ошибок.

Сообщение приглашения выдается когда целевая задача стартует. Оно состоит из номера подчиненного, коммуникационных конфигурационных установок и имени сервера DDE.

Системные часы

Поскольку ISaGRAF должен работать на любой системе, синхронизация цикла и обновление значений таймера происходит квантами величиной один стандартный тик (около 10 миллисекунд).

Следовательно, разрешение таймера не может быть лучше 10 мсек. По этой же причине при попытке установить продолжительность цикла менее 10 мсек. (но отличную от 0) будет выдаваться ошибка переполнения продолжительности цикла (error 62).

Обратитесь к поставщику если требуется специальная реализация, требующая лучшего разрешения.

Длительность цикла и поведение целевой задач

В конце каждого цикла ISaGRAF, перед тем как начать новый цикл, выполняет следующий алгоритм:

Если определено фиксированное время цикла, то процессор переключается на выполнение других задач на оставшийся период времени (время цикла - время цикла текущего приложения). Если оставшийся период времени отрицательный, то выдается сообщение о переполнении и процессор освобождается на 1 тик для диспетчеризации.

Если время цикла не фиксировано или остаток времени меньше или равен 1 тику или равен 0, то процессор освобождается на 1 тик для диспетчеризации.

# Временное разрешение соответствует установленному в Windows NT размеру тика.

Указанная стратегия обычно используется для более рационального использования процессорного времени - чтобы уступить процессор другим задачам, работающим в данный момент в системе.

Выход из системы

При тестировании приложения в непроизводственных условиях на настольном ПК у пользователя может возникнуть необходимость остановить ISaGRAF: это делается одновременным нажатием

alt + F4

Один из опасных побочных эффектов быстрого выхода заключается в том, что при этом не отключается интерфейс с платами ввода/вывода. Поэтому предусмотрены аккуратные способы остановки целевой задачи ISaFRAF:

остановка приложения из отладчика (при этом интерфейс с платами в/в закрывается)

остановки целевой задачи ISaFRAF из системного меню.

### Интерфейс пользователя

Пользовательский интерфейс целевой задачи ISaGRAF имеет вид:

Основными являются следующие элементы:

Заголовок окна

панель меню

меняющаяся в зависимости от состояния пиктограмма статуса

кнопка Start/Stop

вывод ошибок и сообщений

панель статуса

Заголовок окна имеет вид “ISaGRAF - name_of_apli - Target”, где name_of_apli - это имя работающего приложения. Заголовок сокращается до “ISaGRAF - - Target” когда нет работающего приложения.

Панель меню целевой задачи ISaGRAF NT

Панель меню имеет 4 пункта

Options

Messages

View

Help

- Меню “Options”

(См. также раздел Общая информация по опциям)

Меню Options открывает доступ к установленным для работающего приложения опциям:

Slave позволяет модифицировать номер подчиненного. Измененное значение вступит в силу только после рестарта целевой задачи. Эта опция - недоступна если при старте целевой задачи в командной строке была задана хотя бы одна опция.

Communication позволяет модифицировать конфигурацию связи. Измененное значение вступит в силу только после рестарта целевой задачи. Эта опция - недоступна если при старте целевой задачи в командной строке была задана хотя бы одна опция кроме -s.

DDE позволяет модифицировать продолжительность цикла извещения. Измененное значение вступит в силу только после рестарта целевой задачи. Эта опция - недоступна если при старте целевой задачи в командной строке была задана хотя бы одна опция кроме -s.

Simulate I/O ставит или снимает отметку в зависимости от состояния опции. Измененное значение вступит в силу только после Stop/Start приложения.

Priority позволяет модифицировать приоритет. Измененное значение вступает в силу немедленно.

Default options восстанавливает текущие значения по умолчанию для следующих параметров:

- Communication

- DDE

- координаты окна

Измененные значения вступят в силу только после рестарта целевой задачи. Эта опция - недоступна если при старте целевой задачи в командной строке была задана хотя бы одна опция кроме -s.

- Меню “Messages”

Меню “Messages” служит для управления выводом. Оно состоит из двух пунктов:

# Acknowledge останавливает мигание красным в случае сообщений и тревог.

Clear полностью очищает окно вывода.

Пиктограмма целевой задачи ISaGRAF NT

Пиктограмма отражает состояние целевой задачи:

- приложение работает - пиктограмма вращается

- нет приложения (или оно остановлено) - пиктограмма останавливается

- в окне вывода имеются ошибки или сообщения - центр пиктограммы мигает красным. Чтобы остановить мигание нужно выбрать Acknowledge из меню Messages или Clear из того же меню (но помните, что этот пункт полностью очищает окно). Дальнейшую информацию по ошибкам можно найти главе об обработке ошибок и выводе сообщений.

Различные состояния сведены в следующую таблицу:

|  | Нет ошибок | Ошибки или сообщения (середина красная) |
| --- | --- | --- |
| Запущенные приложения |  |  |
| Нет приложений |  |  |

Кнопка Start/Stop целевой задачи ISaGRAF NT

Эта кнопка полностью аналогична такой же кнопке в отладчике. Текст на кнопке отражает текущее состояние приложения. Если приложение работает, то отображается текст Stop. Если приложение остановлено или отсутствует, то отображается текст Start (Заметьте, что если кнопка Start нажата в отсутствие приложения, ее состояние сменится на Stop и сразу же вернется на Start).

# Целевая задача ISaGRAF NT, общая информация

С помощью команды View/Information вызывается следующее диалоговое окно, которое дает общую информацию о конфигурации целевой задачи и работающего приложения:

Имеется три раздела:

- Общие установки

- Номер подчиненного

- Конфигурация связи (если связь по Ethernet, то в дополнение номеру порта будет отображаться список возможных адресов IP)

- Установки DDE

- продолжительность цикла оповещения

- имя сервера DDE

- имена тем и элементов DDE. Это общая информация, она не отражает реальные значения. Фактически поля между < > должны быть заменены реальными значениями.

- Приложение

- статус приложения, который представляет собой имя приложения или текст No application в отсутствие работающего приложения

- режим работы приложения, который указывает, было ли приложение запущено с помощью программного процессора. В этом случае графа содержит строку “Software processed”. Если приложение получено с помощью компилятора C в графе появляется строка “C compiled”. Если нет работающего приложения - в графе стоит строка “No application”.

- Размер кода в байтах. Если режим “C compiled”, то значение поля есть 0.

- Размер данных в байтах. Это суммарный размер сегмента данных исполняемого модуля и базы данных переменных.

Имитация возможных плат целевой задачи ISaGRAF NT

Когда выбрана опция Simulate I/O при следующем старте приложения появляется следующее окно:

В зависимости от конфигурации соединений В/В Вашего приложения появится большее или меньшее число плат и большее или меньшее число переменных. Пара чисел “s:b” вверху колонки, соответствующей каждой плате указывает на идентификатор слота (s) и идентификатор платы (b). Нумерация начинается с 0, и этот порядок изменить невозможно.

Окно “32bits Boards Simulator” управляется кнопкой Start/Stop. Так, если имеется приложение с возможными платами и установлен флаг “Simulate I/O”, это окно появляется. При нажатии кнопки Stop - оно исчезнет. Это окно работает вместе с вызовами В/В.

Меню “Options” предлагает два пункта

Variable names показывает имена переменных в том (и только в том) случае, если предварительно была загружена таблица символов.

Hexadecimal values показывает числа в шестнадцатеричном формате вместо десятеричного по умолчанию.

Имена переменных будут выглядеть следующим образом:

## Программирование на “C”

### Обзор

Это руководство предназначено для пользователей, уже знакомых с основными понятиями ISaGRAF и средствами системы разработки. После разработки приложения с использованием функций преобразования, “C” функций и функциональных блоков из стандартной библиотеки, можно разработать “пользовательские” функции преобразования, “C” функции и функциональные блоки.  Это позволяет пользователю улучшать целевую задачу ISaGRAF, создавая новые библиотеки и максимально использовать возможности платформы.

С помощью системы разработки на "C", и некоторым предыдущим опытом программирования на "C", это руководство позволит пользователю приспособить целевую задачу ISaGRAF для наилучшего управления. Такие разработки повышают производительность целевого PLC, а также делают более удобной разработку для программиста автоматизации.

Информация, содержащаяся в этом документе, не касается какой-либо конкретной целевой системы. Некоторые особенности, тем не менее, (такие, как возможность многозадачности) не могут применяться на монозадачных системах.

Стандартные возможности системы разработки ISaGRAF

Система разработки ISaGRAF предоставляет множество функций для использования “C” библиотек при разработке систем автоматизации. Для программ автоматического управления, “C” преобразования, функции или функциональные блоки - это “черный ящик”, полностью определенный своим интерфейсом.

Менеджер библиотек ISaGRAF используется для того, чтобы добавлять компоненты к существующим библиотекам и определять интерфейс между “C” реализацией и этой компонентой в ST/FBD программе. Менеджер библиотек ISaGRAF обеспечивает, также генерацию рамочного “C” кода для преобразований, функций и функциональных блоков и включает средства для редактирования такого кода. Смотрите Руководство Пользователя ISaGRAF для более полной информации.

“C” разработка

Система разработки ISaGRAF не включает никакого компилятора "C" или кроссового средства. Пользователь должен иметь компилятор "C", предназначенный для целевой системы ISaGRAF, чтобы интегрировать эту компоненту на "C" в ядро ISaGRAF.

Если используется кросс-компилятор, система разработки ISaGRAF открывает пользователю входы для запуска команд MS-DOS из командного файла (.bat), в окне DOS. Использующийся кросс-компилятор должен идти в окне эмуляции DOS. Если нет, то Windows должен быть закрыт перед запуском компиляторов и линкеров в чистом контексте MS-DOS.

Технические замечания

Менеджер Библиотек ISaGRAF позволяет пользователю создавать текстовое описание для  каждой компоненты библиотеки.

Это техническое замечание – руководство пользователя разработанной компоненты на "C", и предназначено для программиста автоматизации, чтобы описать соответствующие преобразования, функции или функциональные блоки в приложениях ISaGRAF.

Преобразование, “C” функция или функциональный блок должны быть точно определены в техническом замечании, так чтобы программист мог реально использовать его  как функцию ISaGRAF.  Для “C” функции техническое замечание должно описывать:

действие, выполняемое функцией

полное описание параметров

смысл возвращаемого значения

написание параметров и возвращаемого значения

контекст приложения

Для “C” функционального блока техническое замечание должно описывать:

действие, выполняемое функциональным блоком

полное описание параметров

смысл возвращаемого значения

написание параметров и возвращаемого значения

контекст приложения

Для функции преобразования техническое замечание должно описывать:

точное значение преобразования, если используется входная переменная

точное значение преобразования, если используется выходная переменная

пределы значение, которые могут обрабатываться

Техническое замечание может также содержать информацию о:

полная идентификация преобразования, функции или функционального блока

любая информация о поддержке и изменениях

поддерживаемая целевая система

специальные многозадачные особенности

требуемые системные службы, память, драйверы...

### “C” функции преобразований

Система разработки ISaGRAF включает утилиту линейного преобразования для выполнения простого преобразования В/В во время работы ISaGRAF на целевой машине. Эта утилита не требует никакой “C” разработки, так как она ограничивается прямым увеличением или уменьшением  непрерывных функций.

Функции преобразования позволяют пользователю применять любые сложные преобразования, с специфическими операциями описанными на языке “C”. Обычно, функции преобразования определяются как для входов, так и для выходов. Даже если одно из направлений не используется, его необходимо реализовать и протестировать прежде, чем интегрировать преобразование в ядро ISaGRAF, во избежание сбоя системы, обусловленного неправильным вызовом.

Функции преобразования, написанные на языке “C” компилируются и линкуются с ядром ISaGRAF.  Приращенное ядро должно быть инсталлировано на целевой PLC прежде, чем функция преобразования будет использована в проекте ISaGRAF. Новая функция преобразования не может быть интегрирована в симулятор ISaGRAF. Приложения ISaGRAF нужно симулировать до ввода нестандартных функций преобразования.

Исходные коды "C" стандартных преобразований написанный CJ International инсталлируется вместе с системой разработки ISaGRAF. Они могут быть использованы как примеры для создания новых функций. Не рекомендуется изменять стандартные функции, так как они могут быть использованы в любом приложении ISaGRAF. Стандартные преобразования, поставляемые с системой разработки ISaGRAF поддерживаются симулятором ISaGRAF.

Предупреждение: Функции преобразования - это синхронные операции, вызывающиеся менеджером В/В ISaGRAF, в цикле приложения во время ввода или вывода. Время, затраченное на выполнение функции преобразования, включается во временной цикл  ISaGRAF. В функции преобразования не должно быть “операций ожидания”, которые неоправданно растягивают временной цикл ISaGRAF.

Добавление функции в библиотеку ISaGRAF

Для добавления функции в библиотеку ISaGRAF нужно использовать менеджер библиотек ISaGRAF (Library Manager). Используется команда “Новый” из меню “Файлы”, когда выбрана библиотека функций преобразования. Никаких параметров в системе разработки определять не надо потому, что функции преобразований используют стандартный предопределенный интерфейс.

Когда новая функция преобразования создана, должно быть написано ее техническое замечание. Скелет исходного текста новой функции преобразования автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF.

Использование преобразований в проекте ISaGRAF

Определенные функции преобразований могут быть использованы для фильтрации  входных и выходных аналоговых переменных выбранного проекта. Для того чтобы присоединить функции преобразования к переменной запускается редактор объявления переменной, выбирается входная или выходная аналоговая переменная и затем редактируются ее параметры. Поле преобразование диалога объявления аналога используется для установки функции преобразования присоединенной к аналоговой переменной В/В:

В списке возникают функции преобразования и таблицы. Это означает, что одно и тоже имя не может быть использовано для функции и таблицы.

Переменная не может быть присоединена к функции преобразования, которую только предполагается определить и интегрировать в ISaGRAF.

Стандартный “C” интерфейс

Интерфейс функции преобразования всегда имеет один и тот же формат. Параметры и возвращаемое значение передаются через структуру. Структура определена в файле “TACN0DEF.h”:

/*

# Имя: tacn0def.h

Файл определений преобразований целевой задачи

*/

#define DIR_INPUT 0	/* направление = вход преобразования  */

#define DIR_OUTPUT 1	/* направление = выход преобразования */

typedef int32   T_ANA;	/* integer ANA type              */

typedef float   T_REAL;	/* real ANA type                 */

typedef struct {	/* структура преобразования          */

uint16 number;	/* номер преобразования (зарезервирован)  */

uint16 direction;	/* направление преобразование          */

T_REAL *before;	/* значение до преобразования       */

T_REAL *after;	/* значение после преобразования        */

} str_cnv;

#define ARG_BEFORE (*(arg->before))

#define ARG_AFTER  (*(arg->after))

#define DIRECTION  (arg->direction)

/* eof */

Структура “str_cnv” полностью описывает интерфейс. Единственный параметр “C” функции преобразования - указатель на эту структуру. Поле “number” - это логический номер функции преобразования (положение в библиотеке ISaGRAF), оно не должно использоваться в программе.

Поле “direction” определяет тип переменной, к которой применяется функция преобразования (входная или выходная). Она содержит значение DIR_INPUT для преобразования входов и DIR_OUTPUT для преобразования выходов.

Поле “before” указывает на значение до преобразования. Это поле имеет различные значения для преобразований входов и преобразований выходов. Оно представляет электрическое значение (считанное с устройства ввода) для преобразования входа, когда поле direction принимает значение DIR_INPUT. Оно представляет физическое  значение (использующееся в программе) для преобразования выхода, когда поле direction принимает значение DIR_OUTPUT.

Поле “after” указывает на значение после преобразования. Это поле имеет различные значения для преобразований входов и преобразований выходов. Оно представляет физическое значение (считанное с устройства ввода) для преобразования входа, когда поле direction принимает значение DIR_INPUT. Оно представляет электрическое  значение (использующееся в программе) для преобразования выхода, когда поле direction принимает значение DIR_OUTPUT.

Программист может использовать определения “ARG_BEFORE” и “ARG_AFTER” для прямого доступа к полям before и after структуры переданной в функцию преобразования. Обрабатываемые значения - плавающие с одиночной точностью. Результат превращается в long integer, когда преобразование применяется к целой аналоговой переменной. Это означает, что одно и тоже преобразование может быть использовано, как для целых, так и для действительных аналоговых переменных В/В.

Исходный текст

Так как функции преобразования могут быть использованы как для входных, так и для выходных аналоговых переменных, исходный “C” текст функции разделен на две основные части: преобразование входов и преобразование выходов. Поле direction структуры интерфейса используется для выбора преобразования, которое будет применяться. Менеджер библиотек ISaGRAF автоматически генерирует  полный скелет функции, когда функция преобразования создается. Он включает основную выбирающую структуру IF. Ниже представлен стандартный скелет функции преобразования:

/*

conversion function

name: sample

*/

#include <tasy0def.h>

#include <tacn0def.h>

void CNV_sample (str_cnv *arg)

{

if (DIRECTION == DIR_INPUT) { /*INPUT CONV*/

}

else { /*OUTPUT CONV*/

}

}

/*Следующая функция показывает связь с менеджером В/В используя имя преобразования. Эта функция полностью генерируется менеджером библиотек ISaGRAF*/

UFP cnvdef_sample (char *name)

{

sys_strcpy (name, "SAMPLE");	/* дает имя преобразования */

return (CNV_sample); 	/* возвращает функцию реализации */

}

Лучший способ заполнить специфические части функции - это написать две отдельные локальные функции для преобразования входов и преобразования выходов. Эти функции будут вызываться основным алгоритмом, как показано в комментариях предыдущего примера, в основной структуре SFC.

Включенный файл “TASY0DEF.h” из ядра ISaGRAF требуется для системозависимых определений. Он, также содержит тип UFP, который представляет указатель на  пустую функцию, и используется для объявления функции.

Связь  между проектами и “C” реализацией

Логическая связь между реализацией функции преобразования и использованием преобразования в проекте ISaGRAF осуществляется через имя преобразования. Функция  “объявления” добавляется в исходный “C” код функции преобразования. Эта функция вызывается только один раз, когда приложение стартует и сообщает менеджеру В/В имя преобразования, которое соответствует реализованной функции. Вот стандартный формат такой  функции объявления:

UFP cnvdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* имя преобразования */

return (CNV_xxx);	/* возвращает функцию преобразования */

}

/* (xxx is the name of the conversion) */

Имя функции, использующееся оператором strcpy, должно быть написано заглавными буквами. Оно должно быть написано маленькими буквами в реализации функции преобразования и в имени функции объявления.

Использование префиксов ”CNV_” и “cnvdef_” для реализации функции и определения функции позволяет пользователю именовать преобразования ключевыми словами языка “C” или именами существующих функций из “C” библиотек ISaGRAF.

В функцию объявления могут быть добавлены другие операторы для того, чтобы реализовать специфические операции инициализации связанные с этим преобразованием. Система ISaGRAF гарантирует, что эта функция вызывается только однажды при запуске приложения.

Функция объявления вызывается для любой интегрированной функции преобразования, даже если она не используется в приложении ISaGRAF.  Ядро  ISaGRAF выдает ошибку, если в приложении используется не реализованная функция преобразования.

Прежде чем линковать новые функции с ядром, пользователь должен написать другой файл с исходным текстом, под именем “GRCN0LIB.C” и вставить его с сохраненной функцией преобразования в список файлов для линкера. “GRCN0LIB.C” содержит только массив функций объявления. Этот массив читается во время инициализации приложения, для того чтобы создать динамические связи с функциями преобразования написанными на “C”. Вот пример такого файла:

/* Файл "GRCN0LIB.c" - Пример with conversions of standard library */

#include <tasy0def.h>	/* required for types definition */

extern UFP cnvdef_scale (char *name);	/* decl. function for SCALE conv */

extern UFP cnvdef_bcd (char *name);	/* decl. function for BCD conv */

UFP_LIST CNVDEF[ ] = {	/* array of declaration functions for */

/* integrated conversion functions */

cnvdef_scale,

cnvdef_bcd,

# NULL };

/* end of file */

Массив CNVDEF должен заканчиваться указателем NULL. Если это условие не выполнено, то могут возникнуть некоторые проблемы. Если массив CNVDEF не определен, то во время линковки нового ядра ISaGRAF появятся неразрешенные ссылки.

Написав этот файл можно построить новое ядро, включая все существующие преобразования. Можно, также построить ядро, приспособленное для одного проекта, путем введения в массив CNVDEF только тех преобразований, которые используются в проекте. Файл “GRCN0LIB.C” автоматически генерируется генератором кодов ISaGRAF, когда создается код приложения. Файл помещается в директорию проекта ISaGRAF и объединяет только те преобразования, которые используются в проекте.

Ограничения

Библиотека ISaGRAF может содержать до 128 функций преобразования. Функция преобразования может выполнять любой тип операции. Необходимо заметить, что  функции вызываются в цикле ISaGRAF синхронно, так что выполнение функции оказывает непосредственное влияние на временной цикл.

### “C” функции

“C” функции используются для расширения стандартных возможностей языков ST и FBD. Они могут быть использованы для реализации специфических вычислений, системных вызовов, связи или для установки набора средств диалога между приложением ISaGRAF и другими задачами. Функции, написанные на языке “C” компилируются и линкуются с ядром ISaGRAF.  Приращенное ядро должно быть инсталлировано на целевой PLC прежде, чем функция будет использована в проекте ISaGRAF.

Новые функции не могут быть интегрированы в симулятор ISaGRAF. Приложения ISaGRAF нужно симулировать до ввода нестандартных функций.

Предупреждение: Функции - это синхронные операции, вызывающиеся менеджером В/В ISaGRAF, в цикле приложения во время ввода или вывода. Время, затраченное на выполнение функции, включается во временной цикл  ISaGRAF. В функции не должно быть “операций ожидания”, которые неоправданно растягивают временной цикл ISaGRAF.

Добавление функции в библиотеку ISaGRAF

Для добавления функции в библиотеку ISaGRAF нужно использовать менеджер библиотек ISaGRAF (Library Manager). Используется команда “Новый” из меню “Файл”, когда выбрана библиотека “C” функций. Когда новая “C” функция создана, должно быть написано ее техническое замечание. Скелет исходного текста новой “C” функции автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF.

Для того чтобы определить параметры вызова и возврата новой функции используется команда “Parameters” из меню “Редактировать”.

Использование “C” функций в проекте ISaGRAF

Любая интегрированная “C” функция может быть использована как стандартная функция в программах проекта ISaGRAF. “C” функции могут быть вызваны из языков ST и FBD и из специальных операторов языка SFC.

Вызов “C” функций из языка ST  следует соглашениям языка по вызову функций. Параметры вызова функции записываются после имени функции, между скобок, и разделяются запятыми. Выражение представляет значение, возвращаемое функцией. Вызов “C” функции может быть введен в любой оператор присвоения или сложное выражение. Вот пример вызова “C” функции в операторе присвоения:

result := ProcName (par1, par2, ... parN);

Программа FBD может вызывать любую “C” функцию. Функция используется как стандартный функциональный ящик. Ее параметры вызова соединяются с левой стороной функционального ящика. Возвращаемый параметр соединяется с правой стороной ящика. Вот стандартный вид такого функционального ящика:

“C” функция может быть вызвана из любого блока действия SFC или любого блока действия, прикрепленного к переходу.

Определение интерфейса “C” функции

Команда “Параметры” меню “Редактировать” используется для определения параметров вызова и возврата новой функции. Функция может иметь до 31 параметра вызова, и всегда имеет один параметр возврата. Следующий диалог используется для описания параметров “C” функции:

Список в верхней части окна показывает параметры “C” функции, в соответствии с порядком прототипа: сначала параметры вызова, в конце параметр возврата. Нижняя часть окна показывает детальное описание параметров выбранных в списке:

- имя параметра

- направление параметра (вызов/возврат)

- тип параметра

Для параметра может быть использован любой тип данных: булевский, целый аналоговый, действительный аналоговый, таймер или сообщение. Целый или аналоговый действительный должны различаться.

Ниже представлено соответствие между типами ISaGRAF и “C”:

| BOOLEAN | unsigned long | 32 битное беззнаковое слово: 1=true / 0=false |
| --- | --- | --- |
| ANALOG | long | 32 битное знаковое целое слово |
| REAL | float | плавающее значение с одиночной точностью |
| TIMER | unsigned long | 32 битное беззнаковое слово (единица - это 1 миллисекунда) |
| MESSAGE | char * | строка символов |

Когда значение сообщения приходит в “C” функцию, оно не может содержать нулевого символа. Строка, приходящая в “C” код заканчивается нулем. Не забывайте, что возвращаемый параметр должен быть последним в списке. Имена параметров должны удовлетворять следующим правилам:

- имя не может быть длиннее 16 символов

- первым символом должна быть буква

- последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчер

- заглавные и прописные буквы не различаются

Одно и то же имя не может быть использовано более чем для одного параметра функции. Параметр вызова не может иметь тот же тип, что и имя возвращаемого параметра. Одно и то же имя может быть использовано для параметров различных функций. Имя возвращаемого параметра по умолчанию - “Q”. Это имя может быть изменено. Имя параметра используется для идентификации исходного текста “C”.

Команда “Вставить” используется для ввода нового параметра перед выбранным параметром. Команда “Удалить” используется для уничтожения выбранного параметра. Команда “Упорядочить” автоматически сортирует параметры так, что возвращаемый параметр оказывается в конце списка. При нажатии кнопки “Принять” определение интерфейса функции запоминается, и диалог закрывается. Нажатие кнопки “Отказ” закрывает диалог, без изменения интерфейса функции.

Интерфейс ”C” функции

Интерфейс функции зависит от определения ее параметров. Параметры передаются через структуру. Эта структура определена в файле “GRUS0nnn.H”, где “nnn” - это логический номер функции в библиотеке ISaGRAF. Вот пример “C” интерфейса функции “SIN” (вычисление синуса):

/* Файл: GRUS0255.h - function "sample" */

typedef  long	T_BOO;

typedef  long	T_ANA;

typedef  float	T_REAL;

typedef  long	T_TMR;

typedef  char	*T_MSG;

typedef struct {

/* CALL   */	T_REAL   _param1;

/* RETURN */	T_REAL   _param2;

} str_arg;

#define PARAM1	(arg->_param1)

#define PARAM2	(arg->_param2)

/* end of file */

Ниже представлено соответствие между типами ISaGRAF и “C”. Типы ISaGRAF определены как типы “C” в файле определения функции:

| boolean | T_BOO | long (32 бита) |
| --- | --- | --- |
| Integer analog | T_ANA | long |
| Real analog | T_REAL | float (32 бита, плавающее значение с одиночной точностью) |
| timer | T_TMR | long |
| message | T_MSG | char* (32 битный указатель) |

Каждое поле структуры “str_srg” соответствует одному параметру функции. Возвращаемый параметр - последний в структуре. Параметры вызова возникают в структуре в том же порядке, в котором они были установлены в определении функции. Имена идентификаторов вводятся во время определения функции в менеджере библиотек ISaGRAF.

Файл определений изменяется каждый раз, когда интерфейс функций изменяется менеджером библиотек ISaGRAF. Это обеспечивает полное соответствие между реализацией функции и его использованием в программах ISaGRAF.

Исходный текст

Ниже представлен стандартный скелет “C” функции:

/* Пример функции пользователя - Номер “255”  - имя ”SAMPLE”*/

#include "tasy0def.h"	/* Общие определения ядра ISaGRAF */

#include "grus0255.h"	/* определения интерфейса для функции */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

/* тело функции */

}

/*Следующая функция используется для инициализации функции и объявления ее реализации. Она реализует связь с ядром ISaGRAF, используя имя функции. Эта функция полностью генерируется менеджером библиотек ISaGRAF*/

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");	/* дает имя функции */

return (USP_sample);	/* возвращает реализацию функции */

}

/* конец файла */

Включенный файл “TASY0DEF.h” из ядра ISaGRAF требуется для системозависимых определений. Он, также содержит тип UFP, который представляет указатель на  пустую функцию, и используется для объявления функции.

Связь  между проектами и “C” реализацией

Логическая связь между реализацией функции и ее использованием в программах проекта ISaGRAF осуществляется через имя функции. Функция объявления добавляется в исходный “C” код функции. Эта функция вызывается только один раз, когда приложение стартует и сообщает менеджеру В/В имя, которое соответствует реализованной функции. Вот стандартный формат такой функции объявления:

UFP uspdef_xxx (char *name)

{

strcpy (name, "XXX");	/* gives the name of the function */

return (USP_xxx);	/* returns the implementation function */

}

/* (xxx is the name of the function) */

Имя функции, использующееся оператором strcpy, должно быть написано заглавными буквами. Оно должно быть написано маленькими буквами в реализации функции и в имени функции объявления. Использование префиксов ”USP_” и “uspdef_” для реализации функции и определения функции позволяет пользователю именовать функции ключевыми словами языка “C” или именами существующих функций из “C” библиотек ISaGRAF.

В функцию объявления могут быть добавлены другие операторы для того, чтобы реализовать специфические операции инициализации связанные с этой функцией. Система ISaGRAF гарантирует, что эта функция вызывается только однажды при запуске приложения. Функция объявления вызывается для любой интегрированной функции, даже если она не используется в приложении ISaGRAF.  Ядро  ISaGRAF выдает ошибку, если в приложении используется не реализованная функция.

Прежде чем линковать новые функции с ядром, пользователь должен написать другой файл с исходным текстом, под именем “GRUS0LIB.C” и вставить его с сохраненной функцией в список файлов для линкера. “GRUS0LIB.C” содержит только массив функций объявления. Этот массив читается во время инициализации приложения, для того чтобы создать динамические связи с функциями написанными на “C”. Вот пример такого файла:

/* Файл "GRUS0LIB.c" - Пример using trigonometric functions */

#include <tasy0def.h>	/* required for types definition */

extern UFP uspdef_fc1 (char *name);	/* declaration functions */

extern UFP uspdef_fc2 (char *name);

extern UFP uspdef_fc3 (char *name);

extern UFP uspdef_fc4 (char *name);

UFP_LIST USPDEF[ ] = {	/* array of declaration functions  */

/* for integrated functions */

uspdef_fc1,

uspdef_fc2,

uspdef_fc3,

uspdef_fc4,

# NULL };

/* end of file */

Массив USPDEF должен заканчиваться указателем NULL. Если это условие не выполнено, то могут возникнуть некоторые проблемы. Если массив USPDEF не определен, то во время линковки нового ядра ISaGRAF появятся неразрешенные ссылки. Написав этот файл, можно построить новое ядро, включая все существующие функции. Можно, также построить ядро, приспособленное для одного проекта, путем введения в массив USPDEF только тех преобразований, которые используются в проекте. Файл “GRUS0LIB.C” автоматически генерируется генератором кодов ISaGRAF, когда создается код приложения. Файл помещается в директорию проекта ISaGRAF и объединяет только те функции, которые используются в проекте.

Ограничения

Библиотека ISaGRAF может содержать до 255 “C” функций. Функция может выполнять любой тип операции. Необходимо заметить, что  функции вызываются в цикле ISaGRAF синхронно, так что выполнение функции оказывает непосредственное влияние на временной цикл.

Полный пример

Техническое замечание:

имя:          	Sample

описание:  	счетчик вверх

дата: 		18 мая 1995

автор:     	CJ International

вызов:          	CU: считающийся вход

R:    команда сброса

PV:  максимальная планируемая величина

возврат:        	Q: определение максимума

СV: результат счета

прототип:     	sample (count, reset_command, maximum_value);

max_detect := SAMPLE.Q;

count_result := SAMPLE.CV;

Интерфейс функции:

Заголовок функции:

/* Файл: GRUS0255.h - user C function definitions - Name: sample */

/* definition of standard ISaGRAF data types */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* definition of the calling and return parameter structure */

typedef struct {

T_ANA _par1;	/* calling parameter #1 */

T_ANA _par2;	/* calling parameter #2 */

T_ANA _sum;	/* return parameter */

} str_arg;

/* identifiers used to access call and return parameters */

#define PAR1	(arg->_par1)

#define PAR2	(arg->_par2)

#define SUM	(arg->_sum)

/* end of file */

Ниже приведен исходный "C" код функции. Программист вручную вводит только те строки, которые набраны жирным шрифтом.

/* Файл: GRUS0255.c - user C function - Name: SAMPLE */

#include "tasy0def.h"	/* required for types definition */

#include "grus0255.h"	/* C function source header */

/* C main service: calculates the addition */

void USP_sample (str_arg *arg)

{

# SUM = PAR1 + PAR2;

}

/* declaration service required for dynamic link with ISaGRAF kernel */

UFP uspdef_sample (char *name)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

return (USP_sample);

}

/* end of file */

### “C” функциональные блоки

“C” функциональные блоки объединяют операции и статические данные. Они дополняют набор “C” функций, допуская обработку статических объектов. “C” функции, обычно, используются для расширения стандартных возможностей языков ST и FBD. В отличие от функций, они могут работать со статическими данными. Это означает, что алгоритм функционального блока может меняться с течением времени.

Функциональные блоки, написанные на языке “C” компилируются и линкуются с ядром ISaGRAF.  Приращенное ядро должно быть инсталлировано на целевой PLC прежде, чем функция будет использована в проекте ISaGRAF. Новые функциональные блоки не могут быть интегрированы в симулятор ISaGRAF. Приложения ISaGRAF нужно симулировать до ввода нестандартных функций.

Предупреждение: Функциональные блоки выполняют синхронные операции, вызывающиеся ядром ISaGRAF, в цикле приложения. Время, затраченное на выполнение функции, включается во временной цикл  ISaGRAF. В функциональном блоке не должно быть “операций ожидания”, которые неоправданно растягивают временной цикл ISaGRAF.

Объявление экземпляров функционального блока

Функциональный блок - это объект, который объединяет операции и статические данные. Ниже представлен пример функционального блока R_TRIG, который определяет передний фронт булевского выражения. Вот его описание:

Скрытая статическая  переменная “previous_state” нужна для определения фронта. Эта переменная должна быть различной в каждом использовании функционального блока “R_TRIG” в приложении. Экземпляр функционального блока, используемого в языке ST, должен быть объявлен в словаре.  Так как функциональный блок имеет внутренние скрытые данные, каждая копия (экземпляр) функционального блока должна быть идентифицирована уникальным именем. Наименование типа блока осуществляется при помощи менеджера библиотек. Наименование экземпляров осуществляется при помощи редактора словаря.

Функциональные блоки, использующиеся в языке FBD не нужно объявлять, потому что редактор FBD автоматически объявляет экземпляры используемых блоков. Экземпляры функциональных блоков автоматически объявленные редактором FBD всегда локальные для редактируемой программы.

Добавление функционального блока в библиотеку ISaGRAF

Для добавления функционального блока в библиотеку ISaGRAF нужно использовать менеджер библиотек ISaGRAF. Используется команда “Новый” из меню “Файл”, когда выбрана библиотека функциональных блоков. Когда новый функциональный блок создан, должно быть написано его техническое замечание. Скелет исходного текста нового функционального блока автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF. Для того чтобы определить параметры вызова и возврата нового функционального блока используется команда “Параметры” из меню “Редактировать”.

Добавление функционального блока в библиотеку ISaGRAF

Для добавления функционального блока в библиотеку ISaGRAF нужно использовать менеджер библиотек ISaGRAF (Library Manager). Используется команда “Новый” из меню “Файл”, когда выбрана библиотека функциональных блоков. Когда новый функциональный блок создан, должно быть написано его техническое замечание. Скелет исходного текста нового функционального блока автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF. Для того чтобы определить параметры вызова и возврата нового функционального блока используется команда “Parameters” из меню “Редактировать”.

Вызов функционального блока из языка ST  следует соглашениям языка по вызову функциональных блоков. Параметры вызова функционального блока записываются после имени функции, между скобок, и разделяются запятыми. Параметры возврата можно брать по одному. Каждый возвращаемый параметр представляется именем, объединяющим имя экземпляра блока и имя параметра. Компоненты имени разделяются точкой. Например:

# FBINSTNAME.parname

используется, чтобы представить возвращаемый параметр “parname”, экземпляра функционального блока “FBINSTNAME”.

Экземпляры функционального блока, используемого в языке ST, должны быть объявлены в словаре.  Каждая копия (экземпляр) функционального блока должна быть идентифицирована уникальным именем. Вот пример объявлений в библиотеке ISaGRAF:

instance:	TRIG1	type:	R_TRIG

TRIG2		R_TRIG

И пример использования, объявленных экземпляров в ST программе:

TRIG1 (boo_input1);

TRIG2 (boo_input2);

Command := (TRIG1.Q & TRIG2.Q);

Программа FBD может вызывать любой функциональный блок. Функциональный блок используется как стандартный функциональный ящик. Его параметры вызова соединяются с левой стороной функционального ящика. Возвращаемые параметры соединяется с правой стороной ящика. Вот стандартный вид такого функционального ящика:

Функциональные блоки, использующиеся в языке FBD не нужно объявлять, потому что редактор FBD автоматически объявляет экземпляры используемых блоков. Экземпляры функциональных блоков, автоматически объявленные, редактором FBD всегда локальные для редактируемой программы. Ниже пример программы на языке FBD:

Определение интерфейса “C” функционального блока

Команда “Параметры” меню “Edit” используется для определения параметров вызова и возврата нового функционального блока. Функциональный блок может иметь до 32 параметров вызова или возврата. В отличие от “C” функции, функциональный блок может иметь несколько возвращаемых параметров. Следующий диалог используется для описания параметров “C” функционального блока:

Список в верхней части окна показывает параметры “C” функционального блока, в соответствии с порядком прототипа: сначала параметры вызова, в конце параметры возврата. Нижняя часть окна показывает детальное описание параметров выбранных, в настоящее время, в списке:

- имя параметра

- направление параметра (вызов/возврат)

- тип параметра

Для параметра может быть использован любой тип данных: булевский, целый аналоговый, действительный аналоговый, таймер или сообщение. Целый или аналоговый действительный должны различаться.

Ниже представлено соответствие между типами ISaGRAF и “C”:

| BOOLEAN | unsigned long | 32 битовое беззнаковое слово: 1=true / 0=false |
| --- | --- | --- |
| ANALOG | long | 32 битное знаковое целое слово |
| REAL | float | плавающее значение с одиночной точностью |
| TIMER | unsigned long | 32 битное беззнаковое слово (единица - это 1 миллисекунда) |
| MESSAGE | char * | строка символов |

Когда значение сообщения приходит в “C” функцию, оно не может содержать нулевого символа. Строка приходящая в “C” код заканчивается нулем. Не забывайте, что возвращаемые параметры должны быть последними в списке. Имена параметров должны удовлетворять следующим правилам:

- имя не может быть длиннее 16 символов

- первым символом должна быть буква

- последующими символами могут быть буквы, цифры или символ подчеркивания

- заглавные и прописные буквы не различаются

Одно и то же имя не может быть использовано более чем для одного параметра функционального блока. Параметр вызова не может иметь тот же тип, что и имя возвращаемого параметра. Одно и то же имя может быть использовано для параметров различных функциональных блоков. Имя возвращаемого параметра по умолчанию - “Q”. Это имя может быть изменено. Имя параметра используется для идентификации исходного текста “C”.

Команда “Вставить” используется для ввода нового параметра перед выбранным параметром. Команда “Удалить” используется для уничтожения выбранного параметра. Команда “Упорядочить” автоматически сортирует параметры так, что возвращаемые параметры оказываются в конце списка. При нажатии кнопки “Принять” определение интерфейса функционального блока запоминается, и диалог закрывается. Нажатие кнопки “Отказ” закрывает диалог, без изменения интерфейса функционального блока.

Интерфейс ”C” функционального блока

Интерфейс функционального блока зависит от определения его параметров. Параметры передаются через структуру. Эта структура определена в файле “GRFB0nnn.H”, где “nnn” - это логический номер функции в библиотеке ISaGRAF. Вот пример “C” интерфейса функционального блока “LIM_ALRM” (тревога предела):

/* function block interface - name: sample */

/* standard ISaGRAF data types */

typedef	long	T_BOO;

typedef	long	T_ANA;

typedef	float	T_REAL;

typedef	long	T_TMR;

typedef	char	*T_MSG;

/* structure of calling parameters */

typedef struct {

/* CALL   */	T_BOO	_par1;

/* CALL   */	T_BOO	_par2;

} str_arg;

/* access to fields of str_arg structure */

#define	PAR1	(arg->_par1)

#define	PAR2	(arg->_par2)

/* return parameter logical numbers */

#define	FBLPNO_Q1	0

#define	FBLPNO_Q2	1

/* конец файла*/

Ниже представлено соответствие между типами ISaGRAF и “C”. Типы ISaGRAF определены как типы “C” в файле определения функционального блока:

| boolean | T_BOO | long (32 бита) |
| --- | --- | --- |
| analog | T_ANA | long |
| real | T_REAL | float (32 бита, плавающее значение с одиночной точностью) |
| timer | T_TMR | long |
| message | T_MSG | char* (32 битный указатель) |

Каждое поле структуры “str_srg” соответствует одному параметру функционального блока.  Параметры вызова в структуре в том же порядке, в котором они были установлены в определении функционального блока. Идентификатор, написанный заглавными буквами, определяется для того, чтобы иметь прямой доступ к параметрам структуры передающейся в “C” реализацию службы активизации функционального блока. Имена идентификаторов вводятся во время определения функции в менеджере библиотек ISaGRAF.

Порядок нумерации возвращаемых параметров тот же который был установлен в определении функционального блока. Логический номер первого возвращаемого параметра всегда равен 0.

Определенные идентификаторы нужно использовать вместо численных значений для того, чтобы представить возвращаемые параметры в исходном тексте “C” программы. Это гарантирует, что исходный файл может быть легко перекомпилирован после изменений интерфейсных определений.

Файл определений изменяется каждый раз, когда интерфейс функций изменяется менеджером библиотек ISaGRAF. Это обеспечивает полное соответствие между реализацией функции и его использованием в программах ISaGRAF.

Исходный текст

Реализация функционального блока на “C” делится на три входные точки:

службы инициализации

службы активизации - обработка параметров вызова

службы чтения возвращаемых параметров

Один и тот же код используется для каждого экземпляра одного функционального блока и не дублируется. С каждым экземпляром связана структура статических данных. К этим данным нет прямого доступа из ISaGRAF. Они содержат “скрытые переменные” функционального блока.

“Служба активизации” вызываются однажды для каждого экземпляра каждого использующегося блока, на каждом цикле целевой задачи. Она обрабатывает параметры вызова и изменяет соответствующие данные. Она представляет “основной алгоритм” функционального блока.

“Служба чтения” вызывается ядром ISaGRAF для чтения текущего значения одного возвращаемого параметра для одного экземпляра. В такой службе не нужно выполнять никаких специальных вычислений. Она только осуществляет передачу между скрытыми данными и приложением ISaGRAF.

Функциональная схема:

- Статические данные функционального блока

Функциональный блок связывает операции и статические данные. С каждым экземпляром одного и того же функционального блока связана структура данных. Каждый раз, когда функциональный блок используется в программах ST или FBD, он соответствует одному экземпляру и одной структуре данных. Следующий пример показывает соответствие между структурами данных “C” и экземплярами функционального блока, использующимися в FBD программе:

Память, требующаяся для структуры данных каждого экземпляра, размещается системой ISaGRAF, при запуске приложения. Указатель на соответствующую структуру данных экземпляра передается в службы “активизации” и “чтения”.

Менеджер библиотек ISaGRAF автоматически генерирует скелет исходного текста “C” для определения типа структуры данных. Тип структуры данных всегда называется “str_data”. Программист не должен изменять это имя для того, чтобы обеспечить совместимость с заголовками службы. Скрытые данные, обычно, группируют внутренние переменные с образом возвращаемых параметров. Служба “чтения” функционального блока используется для доступа к возвращаемым параметрам и  не может быть использована для других операций.

- Служба инициализации

Служба инициализации функционального блока вызывается ядром ISaGRAF при запуске приложения. Она позволяет “C” программисту запросить систему разместить память для экземпляра. Ниже - стандартная программа службы инициализации:

uint16 FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

/* "xxx" is the name of the f. block */

{

return (sizeof (str_data));

}

Аргумент “hinstance” - это логический номер экземпляра. Он резервируется ISaGRAF для внутренних операций и не должен использоваться для программирования службы. Служба инициализации возвращает количество байт памяти требуемое для данных одного экземпляра. Объем требуемой памяти (возвращаемое значение) не может превышать 64K. Никакие другие операции не должны выполняться в этой службе. Исходный текст этой службы автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF при создании функционального блока.

- Служба активизации

Служба “активизации” вызывается на каждом цикле целевой задачи, для каждого экземпляра функционального блока используемого в приложении. Эта служба обрабатывает параметры вызова и запускает основной алгоритм функционального блока для того, чтобы изменить скрытые статические данные и значения возвращаемых параметров. Ниже - стандартный скелет службы активизации:

void FBACT_xxx (

uint16 hinstance, 	/* "xxx" is the name of the function block */

/* logical number of the instance */

str_data *data, 	/* data: pointer to the instance data structure */

str_arg *arg 	/* pointer to the calling parameters structure */

)

{

}

Аргумент “hinstance” - это логический номер экземпляра. Он резервируется ISaGRAF для внутренних операций и не должен использоваться для программирования службы. Аргумент “data” - это дальний указатель на структуру данных связанных с экземпляром. Аргумент “arg” это дальний указатель на структуру, которая содержит значения параметров вызова. Программист должен использовать идентификаторы, определенные в “C” заголовке функционального блока для доступа к полям структуры “arg”.

Алгоритм “активизации” обрабатывает параметры вызова (сохраненные в структуре “arg”) и изменяет поля структуры “data”.

Следующий пример показывает службу активизации функционального блока TRIG (определение переднего фронта):

/* definitions stored in the function block "C" header */

typedef struct {	/* calling parameters */

T_BOO  _clk;	/* trigger input */

} str_arg;

#define CLK       (arg->_clk)

/* function block instance data structure */

typedef struct {

T_BOO prev_state;	/* previous state of the trigger input */

T_BOO edge_detect;	/* edge value: image of return param */

} str_data;

/* activation service */

void FBACT_trig (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

data->edge_detect = (T_BOO)(CLK && !data->prev_state);

data->prev_state = CLK;  /* calling parameter */

}

Исходный текст этой службы автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF при создании функционального блока.

- Чтение возвращаемых параметров

Служба “чтение’ вызывается каждый раз, когда ST или FBD программа ссылается на возвращаемый параметр функционального блока. Она используется для того, чтобы получить один возвращаемый параметр. Следующий пример показывает вызов “чтения”, исполняющийся во время работы ST программы:

Так как служба “чтение”  может быть вызвана более одного раза в течение цикла, для одного и того же возвращаемого параметра или экземпляра функционального блока, никаких специальных вычислений не должно выполняться в такой службе. Она только осуществляет передачу между скрытыми данными и приложением ISaGRAF. Ниже - стандартный скелет для службы чтения:

/* cast operation used to copy the value of a return parameter */

#define BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

/* return parameters read service: called for each return parameter */

void FBREAD_xxx (	/* "xxx" is the name of the function block */

uint16 hinstance,	/* logical number of the instance */

str_data *data,	/* pointer to the instance data structure */

uint16 parno,	/* logical number of read parameter */

void *value)	/* buffer where to copy the value of the param */

{

switch (parno) {

case FBLPNO_XX: /* ... */ break;

case FBLPNO_YY: /* ... */ break;

/* .... */

}

}

Аргумент “hinstance” - это логический номер экземпляра. Он резервируется ISaGRAF для внутренних операций и не должен использоваться для программирования службы. Аргумент “data” - это дальний указатель на структуру данных связанных с экземпляром.

Аргумент “parno” - это логический номер возвращаемого параметра, значение которого требуется. Используйте идентификаторы, определенные в “C” заголовке функционального блока для идентификации возвращаемого параметра.  Тип данных, на которые указывает этот аргумент, зависит от типа возвращаемого параметра.

Ниже представлено соответствие между типами ISaGRAF и “C”:

| boolean | long | 32 битное беззнаковое слово: 1=true / 0=false |
| --- | --- | --- |
| analog | long | 32 битное знаковое целое слово |
| real | float | плавающее значение с одиночной точностью |
| timer | long | 32 битное беззнаковое слово (единица - это 1 миллисекунда) |
| message | char * | строка символов |

Следующие макроопределения  используются для доступа к буферу копирования, в соответствии с типом возвращаемого параметра:

#define	BOO_VALUE	((T_BOO *)value)

#define	ANA_VALUE	((T_ANA *)value)

#define	REAL_VALUE	((T_REAL *)value)

#define	TMR_VALUE	((T_TMR *)value)

#define	MSG_VALUE	((T_MSG *)value)

Вот общие программные операции для копирования значения или параметра к буферу ISaGRAF:

/* for a boolean parameter: */

*BOO_VALUE = parameter_value;

# /* for an integer analog parameter: */

*ANA_VALUE = parameter_value;

# /* for a real integer parameter: */

*REAL_VALUE = parameter_value;

# /* for a time parameter: */

*TMR_VALUE = parameter_value;

# /* for a string parameter: */

strcpy (*MSG_VALUE, parameter_value);

Исходный текст этой службы автоматически генерируется менеджером библиотек ISaGRAF при создании функционального блока.

- Пример исходного текста

Ниже представлен стандартный скелет “C” функционального блока:

/* function block (xxx is the name of the function block) */

#include <tasy0def.h>

#include <grfb0nnn.h>   /* nnn is the number of the f.block in library */

/* structure of hidden data for each instance of the block */

typedef struct {

/* fields definition */

} str_data;

/* initialization service: returns the size of needed hidden data */

word FBINIT_xxx (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/* activation service: processes the calling parameters */

void FBACT_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

/* ... */

}

/* cast operation used to copy the value of a return parameter */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* return parameters read service: called for each return parameter */

void FBREAD_xxx (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch(parno)

{

case FBLPNO_XX: *???_VALUE = ...; break;

case FBLPNO_YY: *???_VALUE = ...; break;

....

}

/*Следующая функция используется для инициализации функционального блока и объявления его реализации. Она реализует связь с ядром ISaGRAF, используя имя функции. Эта функция полностью генерируется менеджером библиотек ISaGRAF*/

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;

return ((ABP)FBACT_xxx);

}

/* end of file */

Включенный файл “TASY0DEF.h” из ядра ISaGRAF требуется для системозависимых определений. Он, также содержит определения типов данных, которые представляют дальние указатели на  реализованные службы.

Связь  между проектами и “C” реализацией

Логическая связь между реализацией функции и ее использованием в программах проекта ISaGRAF осуществляется через имя функции. Служба объявления добавляется в исходный “C” код функционального блока. Эта служба вызывается только один раз, когда приложение стартует и сообщает ядру ISaGRAF имя, которое соответствует реализованной службе. Вот стандартный формат такой службы объявления:

ABP fbldef_xxx (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "XXX");		/* name of the f.block */

*initproc = (IBP)FBINIT_xxx;		/* initialization service */

*readproc = (RBP)FBREAD_xxx;		/* read service */

return ((ABP)FBACT_xxx);		/* activation service */

}

/* xxx is the name of the function block */

Имя функционального блока, использующееся оператором strcpy, должно быть написано заглавными буквами. Оно должно быть написано маленькими буквами в реализации служб и в имени службы объявления.

Использование префиксов ”FBACT_”, ”FBINIT_”, ”FBREAD_” и “fbldef_” для реализации служб и определения службы позволяет пользователю именовать функции ключевыми словами языка “C” или именами существующих функций из “C” библиотек ISaGRAF.  Никакие другие операторы нельзя добавлять в службу объявления.

Служба объявления вызывается для любого интегрированного функционального блока, даже если он не используется в приложении ISaGRAF.  Ядро  ISaGRAF выдает ошибку, если в приложении используется не реализованный функциональный блок.

Прежде чем линковать новые функциональные блоки с ядром, пользователь должен написать другой файл с исходным текстом, под именем “GRFB0LIB.C” и вставить его с сохраненным функциональным блоком в список файлов для линкера. “GRFB0LIB.C” содержит только массив служб объявления. Этот массив читается во время инициализации приложения, для того чтобы создать динамические связи с функциональными блоками написанными на “C”. Вот пример такого файла:

/* Файл: grfb0lib.c - implemented function blocks */

#include <tasy0def.h>

extern ABP fbldef_fb1(char *name, IBP *init, RBP *read);

extern ABP fbldef_fb2(char *name, IBP *init, RBP *read);

# FBL_LIST FBLDEF[ ] = {

fbldef_fb1,

fbldef_fb2,

# NULL };

/* конец файла */

Массив FBLDEF должен заканчиваться указателем NULL. Если это условие не выполнено, то могут возникнуть некоторые проблемы. Если массив FBLDEF не определен, то во время линковки нового ядра ISaGRAF появятся неразрешенные ссылки.

Написав этот файл, можно построить новое ядро, включая все существующие функции. Можно, также построить ядро, приспособленное для одного проекта, путем введения в массив FBLDEF только тех преобразований, которые используются в проекте. Файл “GRFB0LIB.C” автоматически генерируется генератором кодов ISaGRAF, когда создается код приложения. Файл помещается в директорию проекта ISaGRAF и объединяет только те функции, которые используются в проекте.

Ограничения

Библиотека ISaGRAF может содержать до 255 “C” функциональных блоков. Функция может выполнять любой тип операции. Каждый тип функционального блока может быть скопирован (сделано экземпляров) до 255 раз в одном проекте.

Необходимо заметить, что  функциональные блоки вызываются в цикле ISaGRAF синхронно, так что выполнение функционального блока оказывает непосредственное влияние на временной цикл.

Полный пример

Ниже представлен пример функционального блока “sample”, который выполняет счет вверх.

Техническое замечание:

имя:          	Sample

описание:  	счетчик вверх

дата: 		18 мая 1995

автор:     	CJ International

вызов:          	CU: считающийся вход

R:    команда сброса

PV:  максимальная планируемая величина

возврат:        	Q: определение максимума

СV: результат счета

прототип:     	sample (count, reset_command, maximum_value);

max_detect := SAMPLE.Q;

count_result := SAMPLE.CV;

Интерфейс функционального блока:

Заголовок функционального блока:

/* function block interface - name: SAMPLE */

/* определение стандартных типов ISaGRAF  */

typedef long  T_BOO;

typedef long  T_ANA;

typedef float T_REAL;

typedef long  T_TMR;

typedef char  *T_MSG;

/* определение структуры параметров вызова */

typedef struct {

T_BOO  _cu;

T_BOO  _r;

T_ANA  _pv;

} str_arg;

/* идентификаторы использующиеся для доступа к параметрам вызова*/

#define CU	(arg->_cu)

#define R 	(arg->_r)

#define PV	(arg->_pv)

/* логические номера возвращаемых параметров */

#define FBLPNO_Q	0

#define FBLPNO_CV	1

/* end of file */

Исходный текст функционального блока:

(Только строки напечатанные жирным шрифтом вводятся программистом)

/* function block - name: SAMPLE */

#include <tasy0def.h>	/* требуется для определения типов */

#include <grfb0255.h>	/* заголовок*/

/* definition of the structure which contains the data for one instance */

typedef struct {

T_BOO overflow;	/* true:counting value >= programmed value */

T_ANA value;	/* counting current value */

} str_data;

/* initialization service: requires memory for instance data */

word FBINIT_sample (uint16 hinstance)

{

return (sizeof (str_data));

}

/* activation service: up-counting algorithm */

void FBACT_sample (uint16 hinstance, str_data *data, str_arg *arg)

{

if (R) data->value = 0;

else if (CU && data->value < PV) (data->value)++;

data->overflow = (data->value >= PV) ? (T_BOO)1 : (T_BOO)0;

}

/* cast operation required to copy parameters to ISaGRAF buffer */

#define BOO_VALUE   ((T_BOO *)value)

#define ANA_VALUE   ((T_ANA *)value)

#define REAL_VALUE  ((T_REAL *)value)

#define TMR_VALUE   ((T_TMR *)value)

#define MSG_VALUE   ((T_MSG *)value)

/* read service: get the value of one return parameter */

void FBREAD_sample (uint16 hinstance, str_data *data, uint16 parno, void *value)

{

switch (parno) {

case FBLPNO_Q   : *BOO_VALUE = data->overflow; break;

case FBLPNO_CV : *ANA_VALUE = data->value; break;

}

}

/* declaration service used for dynamic link with the ISaGRAF kernel */

ABP fbldef_sample (char *name, IBP *initproc, RBP *readproc)

{

strcpy (name, "SAMPLE");

*initproc = (IBP)FBINIT_sample;

*readproc = (RBP)FBREAD_sample;

return ((ABP)FBACT_sample);

}

/* end of file */

### Техника компилирования  и линкования.

Система разработки ISaGRAF не включает в себя “C” компиляторов или линкеров. Однако эта глава объясняет основную технику, которая может быть применена для легкого использования файлов, созданных Менеджером Библиотек ISaGRAF, и затем используемые другим инструментарием, таким как компиляторы и линковщики.

Исходные “C” файлы

Преобразуемые исходные “C” файлы, функции и функциональные блоки размещены Менеджером Библиотек ISaGRAF в директории  ISAWIN\LIB\DEFS и ISAWIN\LIB\SRC. Имя исходного файла содержит номер соответствующего преобразования, функции или функционального блока в библиотеке ISaGRAF. Используемые имена файлов:

\isawin\lib\defs\TACN0DEF.H	файл определений для любых функций преобразования

\isawin\lib\src\GRCN0nnn.H		исходный файл функций преобразования

\isawin\lib\defs\GRUS0nnn.H		файл определений функций

\isawin\lib\src\GRUS0nnn.C		исходный файл функций

\isawin\lib\defs\GRFB0nnn.H	файл определений функциональных блоков

\isawin\lib\src\GRFB0nnn.C		исходный файл функциональных блоков

(nnn - номер преобразования, функции или функционального блока)

Предупреждение: Когда переименовываются или копируются элементы библиотеки, ее текстовые и программные строки не обновляются Менеджером Библиотек ISaGRAF в соответствии с новыми именами элементов и логическими номерами. Они должны быть обновлены вручную в исходном “C” файле.

Файл \ISAWIN\LIB\USPNUMS  дает соотношение между именами и логическими номерами для “C” функций, расположенных в библиотеке ISaGRAF. Пример такого файла:

1	funct_A

10	funct_B

16	funct_C

Файл  \ISAWIN\LIB\FBLNUMS дает соотношение между именами и логическими номерами для “C” функциональных блоков, расположенных в библиотеке ISaGRAF.

Пример такого файла:

0	fbl_A

1	fbl_B

2	fbl_C

Файл   \ISAWIN\LIB\CNVNUMS дает соотношение между именами и логическими номерами для функций преобразования, расположенных в библиотеке ISaGRAF.

Пример содержимого файла для стандартной библиотеки преобразований:

0	SCALE

1	BCD

Эти файлы автоматически обновляются Менеджером Библиотек ISaGRAF каждый раз при преобразовании, создании функции или функционального блока создании, переименовании, копировании или уничтожении функционального блока. Генератор кода ISaGRAF генерирует следующие файлы при создании приложения:

\isawin\apl\ppp\GRCN0LIB.C	Объявление в виде массива всех	функций, преобразования используемых

в проекте.

\isawin\apl\ppp\GRUS0LIB.C	Объявление в виде массива всех	функций, используемых в

проекте.

\isawin\apl\ppp\GRFB0LIB.C	Объявление в виде массива всех	функционалных блоков, используемых

в проекте.

(ppp имя пректа ISaGRAF)

Эти файлы могут использоваться во время выполнения операций линкования для построения ядра ISaGRAF, предназначенного для проекта, который содержит преобразования, функции и функциональные блоки, используемые только в этом проекте.

Загрузка  исходных файлов в систему

Исходные  “C” файлы и файлы определений, созданные Менажером  Библиотек ISaGRAF, могут быть загружены в целевую задачу системы ISaGRAF, если это поддерживается родным компилятором. Для этого может быть использован стандартный инструмент TERMINAL, поставляемый с Windows.

Когда исходные файлы управляются в целевой системе, файлы определений будут обновляться новыми операциями загрузки каждый раз, когда функциональный интерфейс изменяется Менеджером Библиотек ISaGRAF.

Командные строки для загрузки файлов могут быть сгруппированы,  например, в командных файлах, а затем запущены из меню инструментов системы разработки (смотри руководство пользователя: Управление программами)

# Использование кросс - компилятора

С исходными файлами можно работать непосредственно на вашем PC, если PC является целевой системой, или доступен кросс - компилятор, запущен на PC и генерирует коды для целевой системы.

В этом случае, пользователь может запустить Менеджер Библиотек ISaGRAF для создания и модификации исходных текстов преобразований, функций и функциональных блоков.

Командные строки для загрузки файлов могут быть сгруппированы,  например в командных файлах, а затем запущены из меню инструментов системы разработки (смотри руководство пользователя: Управление программами)

Когда преобразования, функции и функциональные блоки скомпилированы на PC, пользователь просто загружает вновь сгенерированное ядро ISaGRAF (линкованное с новыми компонентами) в целевую задачу системы перед запуском приложений. Если целевой системой является другой PC, то вновь сгенерированное ядро ISaGRAF может быть загружено в эту машину с дискеты или через сеть.

Линкование с библиотеками ядра ISaGRAF

# Предупреждение:

Далее следует общая информация, которая может не совсем соответствовать вашей целевой системе.

В любом случае вы можете справиться в readme и .TXT файлах, поставляемых на целевом диске.

Целевая дискета ISaGRAF содержит много файлов утилит для компиляции и линкования преобразований, функций и функциональных блоков библиотеками ядра ISaGRAF.

Существует две реализации:

- однозадачный ISaGRAF: все функции выполняются в одной программе

- многозадачный ISaGRAF: для связи выделяется отдельная задача (или нить)

В любом случае “C” компоненты сгруппированы в одинаковых библиотеках: для “C” программистов нет разницы в создании однозадачной или многозадачной системы. Для однозадачной версии “C” библиотеки пользователя линкуются в одну задачу (обычно называемую isa), тогда как для многозадачной версии библиотеки линкуются в задачу ядра (обычно называемую isaker).

Система разработки   				Целевая система

Внутренняя часть программного обеспечения ISaGRAF не зависит от аппаратной части. Она выполняет IEC языки и имеет свою собственную базу данных переменных.

Первым шагом создания связи с ядром является построение библиотек преобразований, функций и функциональных блоков, необходимых для конкретного проекта:

| Библиотеки | Содержание |
| --- | --- |
| ISAUSP | - объектный файл GRUS0LIB (массив декларированных функций) - объектный файл каждой интегрированной функции |
| ISAFBL | - объектный файл GRFB0LIB (массив декларированных функциональных блоков) - объектный файл каждого интегрированного функционального блока |
| ISACNV | - объектный файл GRCN0LIB (массив декларированных преобразований) - объектный файл каждой интегрированной функции преобразования |

Затем программист должен слинковать эти новые библиотеки с другими объектными файлами и библиотеками ядра ISaGRAF. Различные стадии разработки “C” приложений показаны на следующей диаграмме:

Список объектных модулей и библиотек, которые присоединяются во время линкования:

# Построение isaker:

# Объектный Модуль:	tast0mal

Объектный Модуль:	tats0com

Библиотека ядра:	isaker

Библиотека ядра:	isaoem

Библиотека пользователя:	isausp	определенные пользователем

функции

Библиотека пользователя:	isafbl	определенные пользователем

функциональные блоки

Библиотека пользователя:	isacnv	определенные пользователем

функции преобразования

Библиотека ядра:	isasys

Системные библиотеки:	(refer to your "C" compiler manual)

# Построение isa

# Объектный Модуль:	tast0mal

Объектный Модуль:	tast0com

Библиотека ядра:	isaker

Библиотека ядра:	isatst

Библиотека ядра:	isaoem

Библиотека пользователя:	isausp	определенные пользователем

функции

Библиотека пользователя:	isafbl	определенные пользователем

функциональные блоки

Библиотека пользователя:	isacnv	определенные пользователем

функции преобразования

Библиотека ядра:	isasys

Системные библиотеки:	(refer to your "C" compiler manual)

Программист может придерживаться порядка следования объектных модулей и библиотек, показанного на предыдущем рисунке. Объектные модули и библиотеки имеют стандартные расширения (“.lib”, “.obj”, “.l”, “.r” ...) в соответствии с целевой системой.

# Требующиеся опции компиляции

Опции преобразования могут быть выбраны во время компилирования и линкования.

Они зависят от типа операций, выполняемых в преобразованиях, функциях и функциональных блоках. Некоторые операции требуют другие системные библиотеки

(math, graphics ...) во время линкования.

Все исходные файлы “C” Ядра ISaGRAF были компилированы в LARGE модели памяти. Программист должен использовать одинаковые модели для компилирования преобразований, функций и функциональных блоков.

При компилировании компонентов “C” библиотеки определяется специальная константа. Она указывает тип целевой системы и процессоров, для того, чтобы исходные тексты преобразований, функций и функциональных блоков были независимыми от системы. Ниже указаны значения этой константы:

DOS....................для DOS базированных систем (процессор NTEL)

ISAWNT............для Windows-NT базированных систем (процессор INTEL)

OS9.....................для систем OS9 (процессор MOTOROLA)

VxWorks.............для систем VxWorks (процессор MOTOROLA)

Файлы командных утилит (для компиляции и линкования), поставляемые с целевым программным обеспечением ISaGRAF, показывают как определить соответствующее значение константы для командной строки компилятора.

# Поддерживаемые компиляторы

Поддерживаются следующие компиляторы для создания преобразований, функций и функциональных блоков, и линковки с ядром ISaGRAF:

Компилятор Microsoft MSC 7.00	для целевой задачи DOS

Компилятор Microsoft MSVC 4.00	для целевой задачи Windows-NT

Компилятор Microware ULTRA-C	для целевой задачи  OS-9

Tornado 1.0; GNU Toolkit 2.6	для целевой задачи  VxWorks

По поводу использования других компиляторов контактируйте с CJ International.

# Резюме

Ниже приведена краткая сводка операторов, которые будут выполняться во время создания новых преобразований, функций или функциональных блоков:

1.	Используется с Менеджером Библиотек ISaGRAF для создания новых

элементов: дает им имена и текстовые комментарии. Автоматически генерируется фрейм “C” исходного файла.

2.	Используется с Менеджером Библиотек ISaGRAF, описывает интерфейс ( вызывает и возвращает параметры) если элементы являются функциями или функциональными блоками. Автоматически генерируются заголовки исходных “C” файлов.

3.	Используется с Менеджером Библиотек ISaGRAF, вводит текст подробного	технического  описания элемента (руководство пользователя).

4.	Используется с Менеджером Библиотек ISaGRAF, завершает исходный файл “C” путем добавления  “C” программирования преобразования, функции или алгоритма функционального блока. Исходный код элемента теперь завершен. Можно использовать другой редактор.

5.	Выбор опции “Показать логический номер” Менеджера Библиотек, чтобы  узнать, какой логический номер присоединен к новому элементу. Этот номер используется в имени пути преобразования “.C” и “.H” исходных файлов.

6.	Копировать/Загружать .C и .H файлы в вашу целевую систему (если родной компьютер) или в соответствующее окружение (если кросс компьютер), где находятся целевые библиотеки ISaGRAF и инсталлированы задачи.

7.	Запустить компилятор “C” на новом исходном файле и корректировать

имеющиеся синтаксические ошибки.

8.	Вставить имя нового элемента определенного сервиса  в “GR??0LIB.C”

исходный файл, который определяет массив вставленных элементов.

9.	Запустить компилятор “C” для компилирования файла “GR??0LIB.C”..

10.	Вставить имя объектного модуля в список объектных файлов, используемых

для построения соответствующих библиотек..

11.	Запустить построитель “C” библиотек. Запустить линковщик “C” для

построения нового ядра.

12.	Установить вновь созданное ядро на вашей целевой машине.

13.	Запустить пример приложения ISaGRAF, которое тестирует вызов и интерфейс нового элемента.

## Связь по Modbus

Если приложение полностью разработано и тестировано, вы можете присоединить его к системе визуализации процесса.

ISaGRAF является открытой системой, предлагающей большое число разнообразных сетевых возможностей.

Простейшей промышленной сетью является протокол в стандарте MODBUS/MODICON, который доступен почти на каждой системе визуализации процесса, и который требует только последовательную связь (RS232, RS485, Токовая петля).

Отладочный протокол связи ISaGRAF является MODBUS совместимым для использования различных видов доступа чтение/запись из Modbus мастера.

### Сеть MODBUS и протокол

Сеть Modbus состоит только из одной мастер станции (обычно система визуализации процесса)  и одной или более подчиненных станций (обычно PLC).

Мастер каждый раз посылает один запрос одному подчиненному (используя номер подчиненного) и ждет ответа от подчиненного прежде чем послать второй запрос. Другой свободный подчиненный не отвечает.

Каждый фрейм содержит номер подчиненного, номер запроса и соответствующие данные, а также 16-и битный код контрольной суммы(CRC).

Если за время тайм-аута ответ не приходит, запрос может быть повторен некоторое число раз до того, как мастер объявит подчиненный “отсоединенным”.

Значение тайм-аута и число переповторов устанавливается на мастер станции для  установки запросов к подчиненному (в зависимости от приложения, и т.д.).

Если при обработке запроса обнаруживается ошибка, то подчиненный может послать сообщение об ошибке вместо ожидаемого ответного фрейма.

Modbus является протоколом Modicon, а не международным стандартом, который имеет много различных реализаций Modbus совместимых протоколов, с большим числом возможных вариантов, например:

- Список поддерживаемых функциональных кодов

- Отображение адресов

- RTU (двоичный код) или ASCII протокол и т.д.

### Реализация ISaGRAF

Доступ к прикладным переменным

Коммуникационное соединение ISaGRAF распознает пять функциональных кодов Modbus:

| 1 | читать N бит |
| --- | --- |
| 3 | читать N слов |
| 5 | писать 1 бит |
| 6 | писать 1 слово |
| 16 | писать N слов |

Доступ к переменным приложения ISaGRAF может осуществляться через их “сетевой адрес ”, если конечно они были определены в библиотеке инструментальных средств.

Эти переменные могут быть:

- Булевыми или Аналоговыми переменными

- Входными, выходными или терминальными переменными

- Локальными или глобальными переменными.

Для записи Булевой переменной могут использоваться функции 5, 6 или 16. Значение TRUE для записи является любым ненулевым значением.

Для чтения Булевой переменной могут использоваться функции 1 или 3. Функция 1 возвращает значение в битовое поле, а функция 3 - в байтовое (значение TRUE соответствует значению 0xFFFF).

Для записи Аналоговой переменной могут использованы функции 6 и 16. Значение является 16-ти битовым целым в диапазоне от -32768 до +32768 (целевые переменные ISaGRAF являются 32-х битовыми).

Для чтения Аналоговой переменной может использоваться функция 3. .

# Переменные типа Real не доступны по запросам Modbus.

# Предупреждение:

Реализация ISaFRAF не управляет такими кодами ошибки как ‘неизвестный адрес modbus’.

# Обозначения:

| slv | номер подчиненного |
| --- | --- |
| nbw | число слов |
| nbb | число байт |
| nbi | число бит |
| addH | Сетевой адрес (старший байт) |
| addL | сетевой адрес (младший байт) |
| vH | значение (старший байт) |
| vL | значение (младший байт) |
| V | байтовое значение |
| bfd | битовое поле (nbb байт) |
| crcH | контрольная сумма (старший байт) |
| crcL | контрольная сумма (младший байт) |

# Функция 1: читать n бит

# Читает nbi бит (булевских значений), начиная с сетевого адреса addH/addL

| Запрос | slv | 01 | addH | addL | 00 | nbi | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 01 | nbb | bfd | ... |  | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Byte 1	Byte nbb

где bfd является битовым полем длиной nbb байт следующего формата

Бит 1 соответствует значению переменной с сетевым адресом addH/addL.

Бит nbi соответствует значению переменной с сетевым адресом addH/addL+nbi-1.

X означает, что значение не используется

# Функция 3: читать n слов

# Читает nbw слов, начиная с сетевого адреса addH/addL

| Запрос | slv | 03 | addH | addL | 00 | nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 03 | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где nbb соответствует числу байт во всех парах vH,vL.

# Функция 5: записать 1 бит

# Записать бит (булевскую переменную) по сетевому адресу addH/addL

| Запрос | slv | 05 | addH | addL | vH | 00 | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 05 | addH | addL | vH | 00 | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Функция 6: записать 1 слово

# Записать слово по сетевому адресу addH/addL

| Запрос | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 06 | addH | addL | vH | vL | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Функция 16: записать N слов

# Записать nbw слов, начиная с сетевого адреса addH/addL (nbb=2nbw)

| Запрос | slv | 10 | addH | addL | 00 | nbw | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 10 | addH | addL | 00 | nbw | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Примеры:

- Функция 1: прочитать 15 бит, начиная с сетевого адреса 0x1020 на подчиненном 1

| Запрос | 01 | 01 | 10 | 20 | 00 | 0F | 79 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 01 | 02 | 00 | 12 | 39 | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

считанное значение - 0x0012, что в битовом представлении эквивалентно 00000000 000100101.

В этом примере переменные 0x1029 и 0x102C имеют значение TRUE, остальные - FALSE.

- Функция 16: записывает 2 слова по адресу 0x2100 на slave 1, записанные значения равняются: 0x1234 и 0x5678.

| Запрос | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 04 | 12 | 34 | 56 | 78 | 1C | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 10 | 21 | 00 | 00 | 02 | 4B | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перенос файлов

По сравнению с современными индустриальными шинами протокол Modbus обеспечивает очень скромные возможности, если только набор функций не расширен поставщиком.

В нашей ситуации при запуске ISaGRAF имеется два ограничения на протокол Modbus

- Доступны только переменные ISaGRAF

- Невозможна быстрая передача больших объемов данных

Имеются причины, по которым ISaGRAF поддерживает набор ‘Modbus-подобных’ запросов для переноса файлов или протокол ‘управления удаленными файлами’:

- Дистанционная загрузка ASCII и бинарных файлов

- Подгрузка ASCII и бинарных файлов

- Динамический обмен данными через виртуальный или физический разделяемый файл

Таким образом, при наличии коммуникационной связи с ISaGRAF любое приложение, независимое от ISaGRAF, может легко связываться с удаленной целевой задачей.

Протокол базируется на следующих понятиях:

- Файл со стороны целевой задачи ISaGRAF называется удаленным файлом

- Файл на мастер-компьютере называется локальным файлом

- Каждый байт в файле имеет 32-битовый базовый адрес и 16-битовый адрес байта

Имеются запросы выбора имени удаленного файла, выбора базового адреса, считать или записать данные в удаленный файл, используя 16-битовый адрес байта.

# Функция 17: записать байты

nbb соответствует числу байт во всех парах vH,vL

| Запрос | slv | 11 | addH | addL | 00 | nbb | nbb | vH | vL | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 11 | addH | addL | 00 | nbb | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Значение этого запроса различается в зависимости от значения адреса addH/addL:

- 0xF000: Инициализировать имя удаленного файла

nbb соответствует числу символов в имени файла, располагающегося в полях vH, vL и т.д. (в этом случае понятия ‘старший’ и ‘младший’ лишены смысла), включая символ \0 окончания строки. Если файл не существует, то он создается с атрибутами writable+readable+executable.

- 0xF002: Изменить базовый адрес на указанное значение

nbb должно равняться 4. Первая пара vH,vL есть значение старшего слова значения адреса. Возможно любое 32-битное значение. Все последующие запросы чтения и записи будут использовать этот базовый адрес. Если запроса изменения базового адреса не делалось, по умолчанию будет использоваться нулевое значение.

- 0xF004: Уничтожить файл

nbb должно равняться 0. Файл будет уничтожен если он существует и если это возможно.

- Больше 0xF004: Зарезервировано

- Меньше 0xF000: Записать байты

Адрес байта, по которому нужно произвести запись указывается в addH/addL. Он должен быть меньше 0xF000. Записываются значения nbb байт, указываемые в полях vH,vL и т.д., в заданном порядке (слева - направо) в удаленный файл, имя которого ранее было выбрано. Запись производится по адресу, который получается сложением ранее установленного базового адреса с указываемым адресом байта. Если результирующий адрес выходит за границу файла, размер файла увеличивается. Невозможно уменьшить размер файла.

# Функция 18: читать данные

| Запрос | slv | 12 | addH | addL | 00 | nbb | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | slv | 12 | nbb | V | V | ... | crcH | crcL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адрес для чтения указывается в addH/addL. Он должен быть меньше F000. Происходит считывание nbb байт из удаленного файла, чье имя ранее было выбрано, начиная с адреса, получаемого добавлением адреса байта addH/addL к ранее установленному базовому адресу. Значения переносятся в порядке как они лежат в файле (слева - направо).

# Пример:

# Выбрать имя удаленного файла: target.fil.

| Запрос | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 0B | 74 | ... | 00 | 25 | 9F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 11 | F0 | 00 | 00 | 0B | 8F | 0E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Выбрать базовый адрес 0x10000.

| Запрос | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 76 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 11 | F0 | 02 | 00 | 04 | 6E | CA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Записать 4 байта: абсолютный адрес - 0x107D0, значения - 01, 02, 03, 04.

| Запрос | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 28 | 6F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 11 | 07 | D0 | 00 | 04 | FC | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Считать 4 байта: абсолютный адрес - 0x107D0.

| Запрос | 01 | 12 | 07 | D0 | 00 | 04 | B8 | 87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ответ | 01 | 12 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 58 | 7D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Управление при отказе питания

### Основы

Управление при отказе питания имеет большое значение для приложения по следующим причинам:

- Оно зависит от особенностей процесса

- Оно зависит от возможностей аппаратуры

- Оно зависит от методов программирования

Поэтому решение, заложенное в ISaGRAF не претендует на полноту, универсальность и абсолютность, а представляет собой набор принципов, методов и инструментальных средств, которые должны комбинироваться с учетом особенностей конкретного приложения или, по меньшей мере, аппаратуры.

Для того, чтобы успешно перезапустить процесс в системе управления, после наступления отказа питания, должны быть решены 3 задачи:

- Создание резервной копии

- При старте системы распознавание ситуации, что имел место отказ питания

- Восстановление сохраненных данных

Вторая проблема не имеет стандартного решения одними лишь программными средствами, но поставщик может обеспечить соответствующие средства доступа для определения состояния аппаратуры из приложения ISaGRAF или программы C.

Далее, важно решить какие данные следует сохранять и восстанавливать. Определяется два вида данных:

- Переменные приложения:

Такие переменные процесса как число обрабатываемых элементов, данные об отказе питания, значения параметров процесса и т.д.

Такие программные переменные, как счетчики, таймеры, промежуточные значения и флаги.

- Состояние программы:

Это указатель активных шагов, статус каждой “C” программы и т.д.

Эти два случая изучаются в следующих главах.

### Сохранение переменных приложения

Сохраняемые переменные

Редактор переменных системы разработки поддерживает атрибут ‘сохранять’ для каждой внутренней переменной (т.е. не входной и не выходной).

В конце каждого цикла целевой задачи значения сохраняемых переменных копируются в специальную область памяти. Этой областью обычно является питаемая от батареи RAM.

Во время старта если хотя бы одна переменная имела атрибут сохраняемой, ISaGRAF ищет сохраняемые переменные:

- Если данное приложение уже запускалось ранее, ISaGRAF находит сохраненные значения и присваивает их соответствующим сохраняемым переменным.

- Если ранее работало другое приложение или не было никакого, то ISaGRAF понимает, что сохраненные значения недействительны и переустанавливает все сохраняемые переменные в 0.

Область памяти для сохранения переменных определяется в системе разработки в меню Make/Опции выполнения приложения/Сохраняемые переменные. Указанная строка должна иметь следующий формат:

boo_add , boo_size , ana_add , ana_size , tmr_add , tmr_size , msg_add , msg_size

где:

boo_add	Шестнадцатеричный адрес, используемый для сохранения булевских переменных. Должен быть отличен от 0.

boo_size	Шестнадцатеричный размер памяти в байтах, выделяемый по этому адресу. Для хранения булевской переменной требуется 1 байт.

ana_add	Шестнадцатеричный адрес, используемый для сохранения аналоговых переменных. Должен быть отличен от 0.

ana_size	Шестнадцатеричный размер памяти в байтах, выделяемый по этому адресу. Всегда требуется минимум 4 байта плюс 4 байта для хранения каждой аналоговой переменной.

tmr_add	Шестнадцатеричный адрес, используемый для сохранения таймерных переменных. Должен быть отличен от 0.

tmr_size	Шестнадцатеричный размер памяти в байтах, выделяемый по этому адресу. Для хранения таймерной переменной требуется 5 байт.

msg_add	Шестнадцатеричный адрес, используемый для сохранения строковых переменных. Должен быть отличен от 0.

msg_size	Шестнадцатеричный размер памяти в байтах, выделяемый по этому адресу. Для хранения таймерной переменной требуется 256 байт.

# Требования

- Должны быть специфицированы все поля для всех типов даже если Вы не собираетесь сохранять все типы переменных. В таком случае для неиспользуемого типа переменных Вы должны указать нулевой размер (за исключением аналогов, где минимальный размер - 4) и любой отличный от нуля адрес.

# Пример:

Предположим, требуется резервирование

20 булевских переменных

0 аналоговых переменных

0 таймерных переменных

3 строковых переменных

Пусть память, питаемая от батареи, находится по адресу 0xA2F200.

Предположим, что:

Булевские переменные будут храниться, по адресу 0xA2F200 и будут занимать в точности 20 байт.

Аналоги будут по адресу 0xA2F214, и для них нужно 4 байта.

Фиктивный адрес для таймеров будет 0xA2F200, т.к. размер памяти - нулевой.

Строковые переменные будут храниться по адресу 0xA2F218, причем им требуется 3*256 байт.

Таким образом, в системе разработке должна быть введена строка

# A2F200,14,A2F214,4,A2F200,0,A2F218,300

Функциональный вызов SYSTEM

Если нужно хранить большинство переменных приложения, то следует использовать функцию SYSTEM, чтобы иметь дело со всем множеством переменных (подробнее о функции SYSTEM см. в Руководстве пользователя). Заметим, что в этом случае резервирование и восстановление управляются программистом на уровне приложения.

Прежде всего, Вы должны определить место расположения резервных копий всех типов переменных:

<новый_адрес>:=SYSTEM(SYS_INITxxx,<адрес>);

где

- <адрес> адрес расположения памяти для резервирования (16#шестнадцацеричное значение). Он должен иметь четное значение, в противном случае операция не выполнится.

- SYS_INITxxx может быть:

- SYS_INTBOO для определения начала памяти под булевские переменные.

- SYS_INTANA для определения начала памяти под аналоговые переменные.

- SYS_INTTMR для определения начала памяти под таймерные переменные.

- SYS_INTALL для определения начала памяти под все булевские, аналоговые и таймерные переменные.

- <новый_адрес> значение следующего свободного адреса, который равен <адрес> + зарезервированная память в байтах согласно SYS_INITxxx. Это позволяет проконтролировать выделенный объем памяти. Если операция не выполнилась, <новый_адрес> получает нулевое значение.

Теперь можно сделать запрос на резервирование. Эту процедуру можно вызвать в любой момент в приложении; резервирование будет выполнено в конце текущего цикла. Если аппаратура дает возможность информировать пользователя с помощью булевского входа или C функции об отказе питания и обеспечивает хотя бы один цикл ISaGRAF после этого, резервирование можно делать только при обнаружении такого отказа:

<ошибка>:=SYSTEM(SYS_SAVxxx,0);

где

- SYS_SAVxxx может быть:

- SYS_SAVBOO для резервирования всех булевских переменных.

- SYS_SAVANA для резервирования всех аналоговых переменных.

- SYS_SAVTMR для резервирования всех таймерных переменных.

- SYS_SAVALL для резервирования всех булевских, аналоговых и таймерных переменных.

- <ошибка> получает значение ненулевого кода ошибки если операция не выполнилась. (SYS_INITxxx не отработала).

Наконец, Вы можете пожелать восстановить значения зарезервированных переменных. Эту процедуру можно вызвать в любой момент в приложении; резервирование будет выполнено в конце текущего цикла. Формат команды восстановления следующий

<ошибка>:=SYSTEM(SYS_RESTxxx,0);

где

- SYS_RESTxxx может быть:

- SYS_RESTBOO для восстановления всех булевских переменных.

- SYS_RESTANA для восстановления всех аналоговых переменных.

- SYS_RESTTMR для восстановления всех таймерных переменных.

- S	YS_RESTALL для восстановления всех булевских, аналоговых и таймерных переменных.

- <ошибка> получает значение ненулевого кода ошибки если операция не выполнилась. (SYS_INITxxx не отработала).

Вот сводка команд функции SYSTEM для управления резервированием переменных

| Команда | Значение |
| --- | --- |
| Ключевое слово | Значение |  |
| SYS_INITBOO | 16#20 | Инициал. Резервирование булевских |
| SYS_SAVBOO | 16#21 | Сохранить булевские |
| SYS_RESTBOO | 16#22 | Восстановить булевские |
| SYS_INITANA | 16#24 | Инициал. Резервирование аналогов |
| SYS_SAVANA | 16#25 | Сохранить аналоги |
| SYS_RESTANA | 16#26 | Восстановить аналоги |
| SYS_INITTMR | 16#28 | Инициал. Резервирование таймеров |
| SYS_SAVTMR | 16#29 | Сохранить таймеры |
| SYS_RESTTMR | 16#2A | Восстановить таймеры |
| SYS_INITALL | 16#2C | Инициал. Резервирование всех типов |
| SYS_SAVALL | 16#2D | Сохранить все типы |
| SYS_RESTALL | 16#2E | Восстановить все типы |

| Команда (ключевое слово) | Аргумент | Возвр. Значение |
| --- | --- | --- |
| SYS_INITxxx | адрес памяти | след. свободный адрес |
| SYS_SAVxxx | 0 | 0 если успех |
| SYS_RESTxxx | 0 | 0 если успех |

Пользовательская реализация

Наконец, используя функции “C” или функциональные блоки Вы можете построить процедуры доступа к памяти, питаемой от батареи, чтобы в любой момент сохранять и восстанавливать переменные в приложении.

# Примеры:

# 1)	Процедура, предназначенная для приложения:

backup, restore_temp, restore_date, restore_cnt - “C” процедуры пользователя.

backup(temperature,date,cnt);	сохранение трех критических переменных

temperature:=restore_temp();		восстановление температуры

data:=restore_date();		восстановление даты

cnt:=restore_cnt();		восстановление счетчика

# 2)	Процедура общего назначения:

backup_init, backup_link, restore - “C” процедуры пользователя.

save_id:=backup_init(address,size);	выделить область в энергонезависимой памяти

backup(save_id,cpt1,3);	сохранить cpt1 как третий элемент

rest_id:=backup_link(address,size);	прилинковать выделенную память

cpt1:=restore(rest_id,3);	восстановить сохраненное значение

### Сохранение состояния программы

Существует возможность сохранения любого состояния любой прикладной программы, однако представляется рискованным восстанавливать программу в том состоянии, которое было зафиксировано в момент последнего резервирования, по крайней мере, по трем причинам:

- Некоторые процессы требуют определенных предварительных действий перед рестартом

- Очень нудно возиться со всеми многочисленными статусными характеристиками состояния процесса

- Некоторые внешние ресурсы, такие как периферийные устройства или программы C не могут быть автоматически перезапущены

Представляется, что лучшее решение - это сохранить аналоговые или булевские переменные, описывающие состояние процесса, в те моменты, когда, по мнению программиста, есть возможность использовать их при рестарте. После этого было бы возможно с помощью возможно неполного, но достаточно разумного ‘снимка’ состояния процесса запустить, убить или заморозить программы SFC и инициализировать переменные, чтобы привести приложение в адекватное состояние. В ISaGRAF не предусмотрено никакой автоматической процедуры старта.

Затем можно из незавершенного, но интеллектуального 'образа' процесса запускать, убивать или замораживать программы SFC и инициализировать переменные, чтобы привести приложение в адекватное состояние. Но процедура автоматического запуска не может быть обеспечена ISaGRAF.

# Представляется, что лучшее решение - это сохранить аналоговые или булевские переменные, описывающие состояние процесса, в те моменты, когда, по мнению программиста, есть возможность использовать их при рестарте. После этого было бы возможно с помощью возможно неполного, но достаточно разумного ‘снимка’ состояния процесса запустить, убить или заморозить программы SFC и инициализировать переменные, чтобы привести приложение в адекватное состояние. В ISaGRAF не предусмотрено никакой автоматической процедуры старта.

# Пример:

## Приложение: Сообщения об ошибках и их описание

# Список ошибок:

| Код | Сообщение | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не могу выделить память под базу данных для исполнения | система |
| 2 | Неправильная база данных приложения (Motorola/Intel) | приложение |
| 3 | Не могу выделить почтовый ящик для связи | система |
| 4 | Не могу привязать базу данных ядра | система |
| 5 | Таймаут по запросу к ядру | система |
| 6 | Таймаут по ответу от ядра | система |
| 7 | Не могу инициализировать связь | система |
| 8 | не могу выделить память под сохраняемые переменные | приложение |
| 9 | приложение остановлено | приложение |
| 10 | слишком много одновременных действий N или P | приложение |
| 11 | слишком много одновременных действий setting | приложение |
| 12 | слишком много одновременных действий resetting | приложение |
| 13 | неизвестная инструкция TIC | приложение |
| 16 | не могу выполнить запрос чтения данных | система |
| 17 | не могу выполнить запрос записи данных | система |
| 18 | не могу выполнить запрос сессии отладчика | система |
| 19 | не могу выполнить запрос modbus | система |
| 20 | не могу выполнить запрос приложения отладчика | система |
| 21 | не могу ответить отладчику | система |
| 23 | неизвестный код запроса | система |
| 24 | коммуникационная ошибка ethernet | система |
| 25 | коммуникационная ошибка синхронизации | система |
| 28 | не могу выделить память для приложения | система |
| 29 | не могу выделить память для обновления приложения | система |
| 30 | неизвестный код OEM | приложение |
| 31 | не могу инициализировать плату булевских входов | приложение |
| 32 | не могу инициализировать плату аналоговых входов | приложение |
| 33 | не могу инициализировать плату строковых входов | приложение |
| 34 | не могу инициализировать плату булевских выходов | приложение |
| 35 | не могу инициализировать плату аналоговых выходов | приложение |
| 36 | не могу инициализировать плату строковых выходов | приложение |
| 37 | не могу прочитать булевский вход | приложение |
| 38 | не могу прочитать аналоговый вход | приложение |
| 39 | не могу прочитать строковый вход | приложение |
| 40 | не могу вывести переменную булевский выход | приложение |
| 41 | не могу вывести переменную аналоговый выход | приложение |
| 42 | не могу вывести переменную строковый выход | приложение |
| 43 | не могу обработать булевскую переменную | приложение |
| 44 | не могу обработать аналоговую переменную | приложение |
| 45 | не могу обработать строковую переменную | приложение |
| 46 | не могу открыть плату | Приложение |
| 47 | не могу закрыть плату | Приложение |
| 50 | не могу переписать переменную булевский выход | Программа |
| 51 | не могу переписать переменную аналоговый выход | Программа |
| 52 | не могу переписать переменную строковый выход | Программа |
| 61 | неизвестный системный код запроса | Программа |
| 62 | переполнение периода выборки | Программа |
| 63 | функция пользователя не реализована | Приложение |
| 64 | деление целого на 0 | Программа |
| 65 | функция преобразования не реализована | Приложение |
| 66 | функц. блок не реализован | Приложение |
| 67 | стандартная функция не реализована | Приложение |
| 68 | деление вещественного на 0 | Программа |
| 69 | неправильные рабочие параметры | Приложение |
| 72 | параметры приложения нельзя модифицировать | Приложение |
| 73 | не могу обновить: отличается набор булевских переменных | Приложение |
| 74 | не могу обновить: отличается набор аналоговых переменных | Приложение |
| 75 | не могу обновить: отличается набор переменных типа timer | Приложение |
| 76 | не могу обновить: отличается набор переменных типа message | Приложение |
| 77 | не могу обновить: не могу найти новое приложение | Приложение |
| > 100 | особый OEM код ошибки, за более детальной информацией обращайтесь к вашему поставщику. |  |

3 типа ошибок соответствуют различным источникам неисправностей:

-Система:

Такие проблемы, вероятно, обусловлены программным или аппаратным обеспечением целевой задачи, а не настройкой приложения или выполнением программы.

Попытайтесь перезапустить вашу целевую задачу, или запустить другие приложения.

О таких ошибках следует докладывать вашей поддержке ISaGRAF.

-Приложение:

Такие проблемы обусловлены параметрами приложения, размером или содержанием.

Такие ошибки должны исчезать, когда загружается заранее отлаженное приложение. Если проблема не исчезает, то она является системной ошибкой, как описано выше.

-Программы:

Такие проблемы обусловлены определенной последовательностью программы.

Такого сорта ошибки должны исчезать, когда приложение запускается в пошаговом    режиме, или, когда программа установлена.

# Описание сообщений об ошибках:

| 1. не могу выделить память под базу данных для исполнения | система |
| --- | --- |

# Не хватает оперативной памяти.

| 2. неправильная база данных приложения (Motorola/Intel) | приложение |
| --- | --- |

Неправильный формат сохраненного или загруженного файла приложения. Такая ошибка возникает если приложение было сгенерировано для Intel, а загружено в Motorola или наоборот или если файл был изменен.

| 3. не могу выделить почтовый ящик для связи | система |
| --- | --- |

Это сообщение об ошибке возникает тогда, когда задача связи не может захватить память для объекта 3 для связи между задачами.

| 4. не могу привязать базу данных ядра | система |
| --- | --- |

Это сообщение об ошибке выдается задачей связи если она не может найти целевой задачи с номером подчиненного определенным в командной строке.

| 5. таймаут по запросу к ядру | система |
| --- | --- |

Задача связи не может послать запрос целевой задаче. Целевая задача отсутствует либо занята.

| 6. таймаут по ответу от ядра | система |
| --- | --- |

Задача связи не может получить ответ от целевой задачи. Целевая задача отсутствует либо занята.

| 7. не могу инициализировать связь | система |
| --- | --- |

Это сообщение выдается, когда уровень связи не может инициализировать физическую связь. Это предупреждение выдается также, когда не указан путь связи. Это сообщение не означает, что программа работает неправильно, но она не может связаться с подсистемой разработки.

| 8. не могу выделить память под сохраняемые переменные | приложение |
| --- | --- |

ISaGRAF не может работать с сохраняемыми переменными. Возможны две причины этого сообщения:

- строка, переданная как параметр целевой задаче синтаксически неверна

- размер памяти определенного для каждого блока недостаточен

Вы должны проверить синтаксис параметра сохраняемых переменных или попытаться уменьшить количество сохраняемых переменных.

| 9. приложение остановлено | приложение |
| --- | --- |

# Это сообщение выдается, если приложение было остановлено отладчиком.

| 10. слишком много одновременных действий N или P | приложение |
| --- | --- |

Это сообщение возникает, если целевая задача должна выполнять слишком много не запоминаемых, импульсных действий или циклических блоков одновременно. Максимальное количество одновременных действий 2 + 4 на программу SFC.

| 11. слишком много одновременных действий setting | приложение |
| --- | --- |

Это сообщение возникает, если один из циклов целевой задачи должен выполнить слишком много действий установки (выполняемых, когда шаг становится активным).

| 12. слишком много одновременных действий resetting | приложение |
| --- | --- |

Это сообщение возникает, если один из циклов целевой задачи должен выполнить слишком много действий сброса (выполняемых, когда шаг становится неактивным).

| 13. неизвестная инструкция TIC | приложение |
| --- | --- |

Целевая задача определила ошибку в коде приложения. Возможны два объяснения:

- Внешняя программа пишет в код приложения. Попытайтесь локализовать ошибку в режиме CC и убедитесь, что интерфейс В/В не имеет неверных параметров.

- ваша целевая задача имеет сокращенный набор инструкций, и ваше приложение использует не существующие инструкции или типы переменных.

| 16. не могу выполнить запрос чтения данных | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос ISaGRAF Modbus с кодом 18 (чтение файла). Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 17. не могу выполнить запрос записи данных | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос ISaGRAF Modbus с кодом 17 (запись в файл). Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 18. не могу выполнить запрос сессии отладчика | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос отладчика. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 19. не могу выполнить запрос modbus | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос Modbus. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 20. не могу выполнить запрос приложения отладчика | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос отладчика. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 21. не могу ответить отладчику | система |
| --- | --- |

Определена ошибка связи при ответе на запрос отладчика. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 23. неизвестный код запроса | система |
| --- | --- |

# Неверный запрос отладчика

| 24. коммуникационная ошибка ethernet | система |
| --- | --- |

Сообщение возникает, если был закрыт отладчик. В этом случае программа работает правильно. В других случаях это означает, что была обнаружена ошибка связи по ETHERNET. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

Второе поле означает:

1.Ошибка при посылке или приеме

2.Ошибка при создании сокета

3.Ошибка при связи или прослушивании сокета

4.Ошибка при приеме нового клиента

| 25. коммуникационная ошибка синхронизации | система |
| --- | --- |

Плохая синхронизация задачи связи и подсистемой разработки. Проверьте связь и конфигурацию системы со стороны целевой задачи и подсистемы разработки.

| 28. не могу выделить память для приложения | система |
| --- | --- |

# Не хватает оперативной памяти. Сравните размер памяти приложения и размер свободной оперативной памяти.

| 29. не могу выделить память для обновления приложения | система |
| --- | --- |

# Не хватает оперативной памяти. Сравните размер памяти приложения и размер свободной оперативной памяти.

| 30. неизвестный код OEM | приложение |
| --- | --- |

Приложение использует плату ключ, который не распознается целевой задачей.

Проверьте соединение В/В в системе разработки и используйте атрибут 'VIRTUAL' чтобы локализовать неправильную плату. Ваша библиотека системы разработки может не соответствовать версии вашей целевой задачи.

| 31. не могу инициализировать плату булевских входов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата цифрового ввода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы цифрового ввода.

| 32. не могу инициализировать плату аналоговых входов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата аналогового ввода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы аналогового ввода.

| 33. не могу инициализировать плату строковых входов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата ввода сообщений. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы ввода сообщений.

| 34. не могу инициализировать плату булевских выходов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата цифрового вывода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы цифрового вывода.

| 35. не могу инициализировать плату аналоговых выходов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата аналогового вывода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы аналогового вывода.

| 36. не могу инициализировать плату строковых выходов | приложение |
| --- | --- |

Неправильно инициализирована плата вывода сообщений. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы вывода сообщений.

| 37. не могу прочитать булевский вход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при чтении платы цифрового ввода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы цифрового ввода.

| 38. не могу прочитать аналоговый вход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при чтении платы аналогового ввода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы аналогового ввода.

| 39. не могу прочитать строковый вход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при чтении платы ввода сообщений. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы ввода сообщений.

| 40. не могу вывести переменную булевский выход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при записи платы цифрового вывода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы цифрового вывода.

| 41. не могу вывести переменную аналоговый выход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при записи аналогового вывода. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы аналогового вывода.

| 42. не могу вывести переменную строковый выход | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при записи платы вывода сообщений. Проверьте связь ввода/вывода в подсистеме разработки и параметры Вашей платы вывода сообщений.

| 43. не могу обработать булевскую переменную | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при исполнении вызова OPERATE для болевой переменной. Проверьте параметры вашего вызова OPERATE.

| 44. не могу обработать аналоговую переменную | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при исполнении вызова OPERATE для аналоговой переменной. Проверьте параметры вашего вызова OPERATE.

| 45. не могу обработать строковую переменную | приложение |
| --- | --- |

Ошибка при исполнении вызова OPERATE для переменной сообщения. Проверьте параметры вашего вызова OPERATE.

| 46. не могу открыть плату | приложение |
| --- | --- |

Приложение использует ссылку на плату неизвестную целевой задаче. Проверьте связь ввода/вывода в  подсистеме разработки. Возможно, библиотека подсистемы разработки не соответствует вашей версии целевой задачи.

| 47. не могу закрыть плату | приложение |
| --- | --- |

Приложение использует ссылку на плату неизвестную целевой задаче. Проверьте связь ввода/вывода в  подсистеме разработки.

| 50. не могу переписать переменную булевский выход | программа |
| --- | --- |

Две SFC последовательности пишут одну и ту же переменную цифрового вывода в одном цикле. Этого нужно избегать. В случае такого конфликта приоритет имеет программа занимающая более высокое место в иерархии. Если две программы размещены на одном и том же уровне результат непредсказуем.

| 51. не могу переписать переменную аналоговый выход | программа |
| --- | --- |

Две SFC последовательности пишут одну и ту же переменную аналогового вывода в одном цикле. Этого нужно избегать. В случае такого конфликта приоритет имеет программа занимающая более высокое место в иерархии. Если две программы размещены на одном и том же уровне результат непредсказуем.

| 52. не могу переписать переменную строковый выход | программа |
| --- | --- |

Две SFC последовательности пишут одну и ту же переменную вывода сообщений в одном цикле. Этого нужно избегать. В случае такого конфликта приоритет имеет программа занимающая более высокое место в иерархии. Если две программы размещены на одном и том же уровне результат непредсказуем.

| 61. неизвестный системный код запроса | программа |
| --- | --- |

# Программа использует неправильный системный вызов.

| 62. переполнение периода выборки | программа |
| --- | --- |

Цикл целевой задачи дольше, чем он определен в подсистеме разработки. В многозадачной системе это означает что для выполнения цикла не хватает времени даже если текущая длительность цикла меньше чем определенный период. В однозадачной системе это всегда означает, что на один цикл целевой задачи приходится слишком много операций.

Существует несколько способов устранения этого сообщения:

(	уменьшить количество операций в том месте, где было выдано сообщение

(	уменьшить количество переходов, оптимизировать сложную обработку и т.д.

(	уменьшить загрузку процессора другими задачами для того, чтобы дать больше времени ISaGRAF

(	уменьшить нагрузку на связь для того, чтобы дать больше времени ISaGRAF

(	использовать динамическую модификацию длительности циклов, чтобы адаптировать длительность циклов к различным этапам процесса

(	установить нулевую длительность цикла и дать возможность ISaGraf так быстро как она может без контроля превышения времени цикла.

| 63. функция пользователя не реализована | приложение |
| --- | --- |

Программа использует неизвестную целевой задаче C функцию. Ваша библиотека подсистемы разработки может не соответствовать версии целевой задачи.

| 64. деление целого на 0 | программа |
| --- | --- |

Программа пытается разделить целое число на 0. Когда такое случается ISaGRAF использует в качестве результата максимальное число. Если операнд отрицательный то число инвертируется.

Когда это случается, ISaGRAF использует в качестве результата максимальное аналоговое значение.

Если операнд отрицательный, результат инвертируется.

| 65. функция преобразования не реализована | приложение |
| --- | --- |

Программа использует C функцию преобразования неизвестную целевой задаче. Ваша библиотека подсистемы разработки может не соответствовать версии целевой задачи. Когда такое случается ISaGRAF не преобразует значение.

| 66. функц. блок не реализован | приложение |
| --- | --- |

Программа использует C функциональный блок неизвестный целевой задаче. Ваша библиотека системы разработки не соответствует версии вашей целевой задачи.

| 67. стандартная функция не реализована | приложение |
| --- | --- |

Программа использует функциональный блок неизвестный целевой задаче.

| 68. деление вещественного на 0 | программа |
| --- | --- |

Программа пытается разделить действительное число на 0. Когда такое случается ISaGRAF использует в качестве результата максимальное число. Если операнд отрицательный то число инвертируется.

Когда это случается, ISaGRAF использует в качестве результата максимальное аналоговое значение.

Если операнд отрицательный, результат инвертируется.

| 69. неправильные рабочие параметры | приложение |
| --- | --- |

Ваше приложение использует вызов OPERATE с неправильными параметрами. Обычно это отфильтровывается компилятором. Это может быть таймер либо внутренняя переменная.

| 72. параметры приложения нельзя модифицировать | приложение |
| --- | --- |

При попытке модифицировать приложение, модифицированное приложение не может начать работу так как символы отличаются. Возможно одна или несколько переменных, или переходов, или функциональных блоков были добавлены, удалены или модифицированы по сравнению с текущим приложением.

| 73. не могу обновить: отличается набор булевских переменных | приложение |
| --- | --- |

Модифицированное приложение не может начать работу, потому что некоторые булевы переменные были добавлены или удалены, по сравнению с текущим приложением.

| 74. не могу обновить: отличается набор аналоговых переменных | приложение |
| --- | --- |

Модифицированное приложение не может начать работу, потому что некоторые аналоговые переменные были добавлены или удалены, по сравнению с текущим приложением.

| 75. не могу обновить: отличается набор переменных типа timer | приложение |
| --- | --- |

Модифицированное приложение не может начать работу, потому что некоторые переменные-таймеры были добавлены или удалены, по сравнению с текущим приложением.

| 76. не могу обновить: отличается набор переменных типа message | приложение |
| --- | --- |

Модифицированное приложение не может начать работу, потому что некоторые переменные-сообщения были добавлены или удалены, по сравнению с текущим приложением.

| 77. не могу обновить: не могу найти новое приложение | приложение |
| --- | --- |

Модифицированное приложение не найдено в памяти, что-то неверное случилось при загрузке.

# Глоссарий

| Action | Действие | Список операторов или присваиваний выполненных за один шаг программы SFC в активном состоянии. |
| --- | --- | --- |
| Action (FC) | Действие (FC) | Символ Потоковой Диаграммы. Действие представляет собой список инструкций, которые должны быть выполнены , кода динамический поток встречает символ действия. |
| Activity of a step | Активность шага | Атрибут шага, который определяется выражением SFC. Действия, связанные с шагом, выполняются в соответствии с их активностью. |
| Analog | Аналоговый | Тип переменной. Это длинное целое или вещественное число. |
| Attribute | Атрибут | Класс переменных. Возможные атрибуты переменных - внутренние, ввода или вывода. |
| Begin section | Начальная секция | Группа последовательных программ, выполняемых в начале каждого цикла запуска. |
| Beginning step | Начальный шаг | Первый шаг в теле макроса. Начальный шаг не связан с какими-либо предыдущими действиями. |
| Boolean | Булевский тип | Тип переменных. Переменные данного типа могут принимать только истинное или ложное значение |
| Boolean action | Булевское действие | Действие SFC: булевской переменной присваивается значение активности сигнала шага |
| Breakpoint | Точка останова | Место в программе, помеченное пользователем во время отладки. Точка останова - шаг SFC или переход. Система останавливается, когда SFC достигает Точки останова. |
| C function | «С»-функция | Функция, написанная на «C», вызванная из программы ISaGRAF (написанной на другом языке) синхронно. «С»-функции поставляются CJ International или пишутся пользователем |
| C language | Язык «С» | Язык программирования высокого уровня, предназначенный для описания действий компьютера, таких как «С»-функции и функции преобразования |
| C source code | «С»-код | Текстовый файл, содержащий программу на языке «С» |
| C source header | Заголовоч-ный файл «С» | Текстовый файл, содержащий прототипы функций и определения типов, необходимых для программы на языке «С» |
| Cell | Ячейка | Элементарная область в графической матрице для графических языков, таких как SFC, FBD или LD. |
| Child SFC program | Дочерняя SFC программа | SFC- программа, управляемая другой SFC- программой, называемой родительской |
| Clearing a transition | Освобожде-ние перехо-да | Операция во время выполнения программы: все маркеры, созданные ранее, удаляются. Выражение создаётся на каждом следующем шаге. |
| Coil | Виток | Графическая составляющая LD-программы, используемая для отображения присваивания переменных вывода. |
| Comment | Коммента-рий | Текст, включенный в программу, но не имеющий влияния на её выполнение |
| Comment (SFC) | Коммента-рий (SFC ) | Текст, присоединённый к SFC- шагу или переходу, но не имеющий влияния на её выполнение |
| Common | Общий | Диапазон объявления слов. Такие объекты могут быть использованы любой программой из любого проекта. |
| Condition (for a transition) | Условия ( для перехо-да ) | Булево выражение присоединённое к SFC- переходу. Переход не может быть совершён, если выражение ложно. |
| Connector (FC) | Соедини-тель (FC) | Графическая компонента FC, которая представляет связь, от точки потоковой диаграммы действию ил тесту FC. Графический символ прыжка – это маленький кружок с номером ссылки элемента назначения. |
| Constant expression | Константа | Буквенное выражение, используемое для описания постоянного значения. Константы связаны с одним типом. |
| Contact | Контакт | Графическая составляющая LD- программы. Она отображает статус переменной ввода. |
| Conversion | Преобразо-вание | Фильтр, связанный с аналоговой переменной ввода или вывода. Преобразование автоматически производится всякий раз, когда значение переменной вводится или выводится. |
| Conversion function | Функция преобразо-вания | «С»- функция, которая описывает преобразование. Такое преобразование может быть присоединено к любой аналоговой переменной ввода / вывода |
| Conversion table | Таблица преобразо-вания | Набор точек, которые определяют линейное (посегментное) преобразование. Такое преобразование может быть присоединено к любой аналоговой переменной ввода / вывода |
| Cross references | Перекрёст-ная ссылка | Информация, собранная системой разработки ISaGRAF, про словарь переменных, а также про их использование в программе. |
| Current result (IL) | Текущий результат (в языке IL ) | Результат инструкции в IL-программе. Текущий результат может быть изменён инструкцией или использоваться для создания переменной. |
| Cycle timing | Временной цикл | Длительность исполнения текущего цикла.0000 |
| Cycle to cycle mode | Режим последова-тельного выполне-ния циклов | Выполняемый режим: в этом режиме циклы исполняются по очереди, в соответствии с инструкциями пользователя, данными отладчику. |
| Cyclic | Цикличес-кий | Атрибут программы, которая всегда выполняется. |
| Decision (FC) | Решение (FC) | (Также называется тест) Символ потоковой диаграммы присоединенный к булевскому выражению. Поток направляется по символам Да или Нет в зависимости от состояния выражения. |
| Defined word | Макроопре-деление | Уникальный идентификатор, который используется для подстановки в любое выражение текста программы. |
| Delayed operation (IL) | Операция задержки (в языке IL) | Операция в IL-программе, которая выполняется при обнаружении инструкции «(» в программе. |
| Diary | Дневник | Текстовый файл, содержащий все записи об изменениях, сделанных над одной программой. Каждая запись завершается датой изменения. |
| Dictionary | Словарь | Список внешних переменных, переменных ввода/вывода и макросов, используемых в программах проекта. |
| Edge | Фронт | Изменение значения булевской переменной. Передний фронт означает изменение с ложного значения на истинное, задний фронт - с истинного на ложное. |
| End section | Секция End | Группа циклических программ, исполняемая в конце каждого указанного цикла. |
| Ending step | Последний шаг | Последнее действие в теле макро шага SFC. |
| Expression | Выражение | Набор операторов и идентификаторов, которые отображают вычисление формулы. |
| Father SFC program | Родитель-ская SFC- программа | SFC-программа, которая управляет другой SFC- программой, называемой дочерней. |
| FBD | FBD | Язык диаграмм функциональных блоков |
| FC | FC | "Потоковая Диаграмма". |
| Flow Chart | Потоковая Диаграмма | Графический язык использующийся для описания потоков. Диаграмма состоит из действий, которые должны выполняться и решений, которые допускаю выбор из различных направлений потока. Язык Потоковых Диаграмм позволяет рисовать цтклы, которые должны выполняться на последовательных циклах. |
| Function block | Функцио-нальный блок | Графический компонент языка FBD, который представляет стандартную элементарную функцию библиотеки ISaGRAF. |
| Functional Block Diagram | Диаграмма функцио-нального блока. | Графический язык : равенства состоят из стандартных элементарных блоков библиотеки ISaGRAF и связаны вместе в диаграмму. |
| Global | Глобаль-ный | Диапазон области видимости переменных и макросов. Глобальные Объекты могут быть использованы любой программой, входящей в проект. |
| Hierarchy | Иерархия | Архитектура проекта, разделённого на несколько программ. Иерархическое дерево показывает связи между родительскими и дочерними программами. |
| I/O board | Плата ввода/ вывода | Аппаратный ресурс. Плата характеризуется типом и направлением ( ввод или вывод ). Параметры платы описаны в библиотеке ISaGRAF. |
| I/O channel | Канал ввода/ вывода | Точка соединения платы ввода - вывода. Канал может получать одну переменную ввода - вывода. |
| I/O connection | Соедине-ние ввода/ вывода | Определение связей между переменными программы и каналами платы, существующими в выбранной системе. |
| I/O variable | Перемен-ная ввода/ вывода | Переменная, соединённая с устройством ввода или вывода. Переменная ввода - вывода должна быть соединена с каналом платы ввода - вывода. |
| Identifier | Идентифи-катор | Уникальное слово, используемое для представления переменной или константы в программировании. |
| IL | Список Инструкций | Язык Списка Инструкций |
| Initial situation | Состояние инициали-зации | Список начальных действий SFC- программы, которые определяют состояние программы в момент её старта. |
| Initial step | Шаг ини-циализации | Специальная операция SFC-программы, которая выполняется в момент запуска. |
| Input | Ввод | Атрибут переменной. Такая переменная может быть связана с устройством ввода. |
| Instruction | Инструкция | Элементарная операция IL-программы, внесённая в текстовую строку. |
| Instruction List | Список Инструкций | Язык низкого уровня, состоящий из последовательного списка элементарных операций. |
| Integer | Целое | Класс аналоговых переменных, хранящихся в формате 32- битового целого со знаком. |
| Internal | Внутренняя | Атрибут переменной, не связанной с устройством ввода - вывода. |
| Jump to a step | Прыжок к шагу | Графический компонент SFC, который изображает связь перехода с выполнением операции. Графический символ прыжка - стрелка с номером действия, на которое будет осуществлён прыжок. |
| Keyword | Ключевое слово | Зарезервированное слово языка программирования. |
| Label (IL) | Метка (в IL) | Идентификатор в начале IL-инструкции, который может быть использован как операнд оператора JMP. |
| Ladder Diagram | Релейная диаграмма | Графический язык, объединяющий контакты и витки. Предназначен для проектирования булевских уравнений. |
| LD |  | Язык релейных диаграмм |
| Level 1 of the SFC | 1- уровень в SFC | Главное описание SFC-программы. 1-уровень группирует схемы и присоединяет комментарии. |
| Level 2 of the SFC | 2- уровень в SFC | Детальное описание SFC-программы. В этом описании действия внутри шагов и булевские условия связываются с переходами. |
| Library | Библиотека | Набор программных и аппаратных ресурсов, которые могут быть непосредственно вставлены в программу. |
| Local | Локальный | Диапазон области видимости переменных и макросов. Локальные объекты могут быть использованы только одной из программ проекта. |
| Locked I/O | Закрытый ввод/ вывод | Переменная ввода или вывода, логически разъединённая с сообщающимся устройством ввода или вывода при помощи команды «Закрыть», данной пользователем в отладчике. |
| Macro step | Макро шаг | Графический компонент SFC. Макро шаг - это уникальная группа шагов и переходов, представленная определённым символом в главной диаграмме и описанная отдельно. |
| Matrix | Матрица | Логическое разделение редактируемой области на прямоугольные ячейки во время выполнения программы на графическом языке. |
| Message | Сообщение | Тип переменной. Переменные этого типа содержат строку переменной длины. |
| Modbus | Сетевой протокол Modbus | Master-Slave протокол. Целевая система ISaGRAF может быть подчиненным по отношению к внешней системе (такой как управляющая система ) в полной архитектуре. |
| Modifier (IL) | Модифика-тор ( в IL ) | Одиночный символ, помещённый в конце ключевого слова IL, который изменяет значение оператора. |
| Network address | Сетевой адрес | Формальный шестнадцатеричный адрес, который может быть определён для каждой переменной. Этот адрес используется протоколом Modbus при соединении системы с внешней системой. |
| Non-stored action | Не сохраня-емое действие | SFC- действие : список операторов, выполняемых в каждом цикле целевой задачи, когда соответствующий шаг - в активном состоянии. |
| OEM key code (I/O board) | Код изго-товителя оборудо-вания | Шестнадцатеричный 16-битовый код, определённый для каждой платы ввода - вывода в библиотеке ISaGRAF. Он идентифицирует изготовителя платы. |
| OEM parameter (I/O board) |  | Идентификационный параметр платы, определенный её разработчиком. Это может быть как константа, так и переменная, определяемая пользователем во время соединения ввода-вывода. |
| Operand (IL) | Операнд | Переменная или константа, обрабатываемая элементарной инструкцией IL. |
| Operation (IL) | Операция | Основная инструкция языка IL. В основном связана с операндами в инструкциях. |
| Output | Вывод | Атрибут переменной. Такие переменные связаны с устройством вывода целевой машины. |
| Parameter (C function) | Параметр «C» - функции | Значение, переданное «С»- функции. П. Характеризуется его типом. |
| Parameter (I/O board) | Параметр платы ввода/ вывода | Константа или определённое пользователем значение - параметр стандартной платы ввода-вывода. Может быть задано программно во время соединения ввода-вывода. |
| Parent program | Родитель-ская программа | Программа, написанная на любом языке, которая управляет ( или вызывает ) другую программу ( написанную не на SFC ), называемую её подпрограммой. |
| Power rail | Шина питания | Главные левые и правые вертикальные шины, расположенные с краю релейной диаграммы. |
| Program | Программа | Основной программный элемент проекта. Программа пишется на одном языке и помещается в иерархическое дерево проекта. |
| Project | Проект | Программная область, которая содержит всю информацию ( программы, переменные, ... ) для одного приложения ISaGRAF. |
| Pulse action | Импуль-сное действие | SFC- действие : список операторов, выполняемых только один раз при активизации соответствующего шага. |
| Range | Диапазон | Часть программы, в которой может использоваться объект. Предопределённые диапазона ISaGRAF - общий, глобальный, локальный. |
| Real | Веществен-ный | Класс аналоговой переменной, которая хранится как число с плавающей точкой с одинарной точностью в 32- битовом формате. |
| Real board | Реальная плата | Плата ввода-вывода, физически соединённая с устройством ввода-вывода целевого компьютера. |
| Real time mode | Режим реального времени | Нормальный режим исполнения: целевой цикл переключается при помощи программного временного цикла. |
| Reference number (SFC) | Номер ссылки | Десятичное число ( 1...65535 ) , которое идентифицирует SFC- шаг или SFC- переход. |
| Register (IL) | Регистр | Текущий результат последовательности действий IL. |
| Return value of a sub-program | Возвраща-емое значение подпро-граммы. | Значение, возвращаемое подпрограммой в конце выполнения. Оно используется в операциях вызывавшей подпрограммы. |
| Run time error | Ошибка при выполнении | Ошибка приложения, обнаруженная ISaGRAF во время выполнения. |
| Section | Секция | Группа программ, выполняемая по одинаковым динамическим правилам. |
| Separator | Раздели-тель | Специальный символ или группа символов, используемая для разделения идентификаторов в языке. |
| Sequential Function Chart | Последова-тельная Функцио-нальная Диаграмма | Графический язык : процесс описывается как список шагов, связанных переходами. Действия связаны с шагами. Переходы определяются булевскими условиями. |
| Sequential section | Последова-тельный раздел | Группа программ проекта. Выполнение этих программ подчинено динамическим правилам языка SFC. |
| SFC |  | Язык Последовательных Функциональных Схем |
| ST |  | Язык Структурированного текста |
| Statement | Оператор | Основная полная операция ST. |
| Step | Шаг | Основной графический компонент SFC. Шаг представляет устойчивую стадию процесса и изображается квадратом. Каждому шагу ставится в соответствие его номер. Активность шага используется для контроля выполнения соответствующего процесса. |
| String | Строка | Набор символов, хранящийся в переменной типа message. |
| Structured Text | Структури-рованный текст | Структурированный язык высокого уровня, сочетающий присваивания, конструкции высокого уровня ( такие как if/then/else ) и вызовы функций. |
| Sub-program | Подпро-грамма | Программа, написанная на каком-либо языке и вызываемая другой программой, называемой её родительской. |
| Target | Цель | Целевая машина ISaGRAF, которая поддерживает базовое ПО ISaGRAF. |
| Target cycle | Целевой цикл | Набор действий, выполняемый каждый раз, когда активизируется система ISaGRAF. Действия переключаются в соответствии с программным временным циклом. |
| Technical note | Техничес-кие при-мечания | Руководство пользователя по элементам библиотеки ISaGRAF ( «С»- функции, функциональные блоки, функции преобразования или платы ввода-вывода ). |
| Test (FC) | Тест (FC) | (Также называется решение)Символ потоковой диаграммы присоединенный к булевскому выражению. Поток направляется по символам Да или Нет в зависимости от состояния выражения. |
| Timer | Таймер | Тип переменной. Такие переменные содержат значение времени и могут быть автоматически обновлены системой во время выполнения программы. |
| Token (SFC) | Маркер | Графический маркер, используемый для изображения активного шага SFC- программы. |
| Toolbox | Комплект инструмен-тальных средств | Маленькое графическое окно, принадлежащее окну инструмента графического редактирования. Оно группирует главные клавиши для выбора графических компонентов. |
| Top level program | Программа верхнего уровня | Программа, размещённая на верху иерархического дерева. Вызывается системой. |
| Transition | Переход | Главный графический компонент SFC. Переход определяет отношение между различными SFC-шагами. Переход имеет идентификационный номер. К каждому переходу присоединяется булевское условие. |
| Type | Тип | Класс переменных одинакового формата. Основные типы - булевский, аналоговый, таймер и сообщение. |
| Validity of a transition | Истинность перехода | Атрибут перехода. Переход проверяется, когда все предыдущие шаги активны. |
| Variable | Перемен-ная | Уникальное представление элементарных данных, которое обрабатывается в программе или проекте. |
| Virtual board | Виртуаль-ная плата | Плата ввода- вывода , которая физически не соединена с устройством ввода-вывода целевой машины. |

# Предметный указатель

%	A-103, B-209

:=	A-155

:= (ST присвоение)	B-265

=1	B-288

1 уровень SFC	D-501

AnyTarget	A-117

appli.tst	C-386, C-420

appli.x8m	C-386, C-420

ARCREATE	B-364

ARREAD	B-365

ARWRITE	B-366

ASCII	B-353

ASIN	B-337

Begin	A-27

BinaryFile	A-116

Boolean	A-91, D-498

C заголовок	D-498

C код	A-113

C функции	C-431, C-438

C функциональные блоки	C-431

C функциональный блок	A-169

C функция	A-169, D-498

CHAR	B-354

Cycle	A-157

DAY_TIME	B-363

DDE	A-132

DELETE	B-355

EN	A-62

End	A-27, A-159

ENO	A-62

Ethernet	A-37

F_CLOSE	B-368

F_EOF	B-369

F_ROPEN	B-367

F_WOPEN	B-367

FA_READ	B-371

FA_WRITE	B-373

FALSE	A-91

FBD	A-69, C-439, D-500

FC	A-51, B-234, D-500

FC подпрограмма	B-236

FC соединитель	A-54

FIND	B-356

FM_READ	B-376

From	A-118

Goto	A-158

If	A-159

IF	B-238

IL	A-136, D-501

INSERT	B-357

Integer	A-91

ISA задача (OS9)	C-389

isa_main	C-401, C-404

isa_register_slave	C-400

ISAKER задача (OS9)	C-390

ISAKERET.O (VxWorks)	C-402

ISAKERSE.O (VxWorks)	C-402

ISAMOD (VxWorks)	C-399

ISANET задача (OS9)	C-391

ISATST задача (OS9)	C-390

ISAx0	C-396

ISAx1	C-396

ISAx1 ·(VxWorks)	C-409

ISAx2	C-396

ISAx3	C-396

ISAx4	C-396

ISAx5	C-396

ISAx6	C-396

Label	A-158

LD	A-48, A-58, A-60, D-501

LEFT	B-358

LIMIT	B-346

MAX	B-345

Message	A-91

MID	B-359

MIN	B-345

MLEN	B-360

MOD	B-347

Modbus	D-502

MODBUS	A-94

MUX4	B-348

MUX8	B-349

N модификатор	A-47

NOT	A-71, A-73

ODD	B-350

OEM ключ	A-166

OEM параметр	A-166

OEM параметр (плата В/В)	D-502

OR	A-70

P модификатор	A-46

P0 модификатор	A-47

P1 модификатор	A-47

Print	A-156

PrintTime	A-156

Quick LD	A-48, A-58, A-60

RAND	B-351

Real	A-91

REPEAT	B-238

REPLACE	B-361

Return	A-61, A-71

RIGHT	B-362

Run-time	A-33

SEL	B-352

Sequential	A-27

SFC	A-38, A-112, A-128, A-176, C-439, D-504

SFC галерея	A-49

SHL	B-343

SHR	B-344

SIN	B-340

SlavesLink	C-406

ST	A-48, A-136, C-448, D-504

SYSTEM	B-308

Target	A-117

TextFile	A-117

Timer	A-91

To	A-118

TP	B-321

TRUE	A-91

tst_main_ex	C-404

ULongData	A-115

VarList	A-116

Wait	A-157

WHILE	B-238

XOR	B-288

Активизировать	A-124

Активность шага	B-270, D-498

Активность шага	B-214

Аналог	C-433, D-498

Аналоги	C-432

Аргумент	A-168

Арксинус	B-337

Архив	A-25, A-164, A-171, A-180

Атрибут	D-498

Библиотека	A-25, A-32, A-33, A-101, A-102, A-121, A-149, A-161, A-171, C-431, D-502

Бинарный селектор	B-352

Битмап	A-138

Битовое поле	A-140

Блокировать	A-126

Блокировка	A-182

Булевское действие	D-498

Булевское действие	A-47

В/В	A-34, A-100, A-101, A-122, A-126, A-148, A-164, A-165, A-182

В/В специфический	B-237

Вввод	A-166

Ввод	A-100, A-122, A-148, A-150

Верхний уровень	A-27

Виртуальная плата	A-182, D-505

Виртуальная плата	A-101

Виток	A-60, A-70, D-499

Вклеить LD	A-66

Внутренний	D-501

Возвращаемое значение	D-503

Восстановить	A-25, A-164, A-171, A-173, A-180

Временной цикл	D-499

Временной цикл	A-33, A-126

Вставить FBD	A-74, A-75

Вставить FC	A-56

Вставить SFC	A-44

Вставить виток	A-64

Вставить контакт	A-64

Вставить переменную	A-46, A-90

Вставить подстроку	B-357

Вставить слот	A-101

Вставить ступень	A-66

Вставить текст	A-78

Вставить файл	A-79

Вставить элемент FBD	A-72

Вставить элемент FC	A-53

Встроенный исходный код	A-145

Вход	B-203, D-501

Выбрать Прожектор	A-140

Выбрать элемент FBD	A-72

Выбрать элемент FC	A-53

Вывод	A-100, A-122, A-148, A-166

Выгрузить	A-144

Выгрузить (подготовить)	A-145

Выполнить один цикл	A-126

Выражение	D-500

Вырезать FBD	A-74

Вырезать FC	A-56

Вырезать LD	A-66

Вырезать SFC	A-44

Вырезать переменную	A-90

Вырезать текст	A-78

Выход	B-203, D-502

Галерея	A-49

Генерация кода	A-33, A-110

Глобальный	D-500

Графика	A-138, A-143

Группа	A-24, A-140

Группа проектов	A-24

Дамп	A-135

Двигать FBD	A-72

Двигать FC	A-55

Двигать SFC	A-44

Двигать плату	A-101

Двигать Прожектор	A-140

Двинутьпрограмму	A-31

Действие	A-51, B-237, D-498

Действительная плата	A-101

Действительный	D-503

Действия	B-235

Дескриптор	A-22, A-34

Дескриптор проекта	A-23

Диагностика	A-147

Диапазон	D-503

Директория	A-187

Длина сообщения	B-360

Длина строки	B-360

Длительность активности	B-214, B-270

Дневник	A-30, D-500

Документ	A-24, A-35, A-174

Документ проекта	A-24

Документ проекта	A-35, A-174

Дочерняя	B-199

Дочерняя SFC	B-199

Дочерняя программа	A-28

Дочерняя программа SFC	A-28, D-499

Заголовки C	C-434, C-441

Заголовок C	C-465

Задержанная операция (IL)	D-500

Закрытый В/В	D-502

Закрыть файл	B-368

Заменить	A-45, A-56, A-67, A-74, A-78

Заменить подстроку	B-361

Запись в файл	B-373

Запись массива	B-366

Защита	A-24, A-105, A-162, A-178, A-180

Идентификатор	D-501

Иерархия	A-27, A-31, B-198, D-501

Извлечение подстроки (в середине)	B-359

Извлечение подстроки (слева)	B-358

Извлечение подстроки (справа)	B-362

Измененный стиль	A-76

Изменить	A-125

Изменить переменную	A-90

Изменить размер FC	A-55

Изменить размер Прожектора	A-140

Иконка	A-140

Импорт	A-95

Импортировать функциональный блок	A-32

Импортировать функцию	A-32

Импульс	A-46

Импульсное действие	D-503

Импульсное таймирование	B-321

Инвертированная связь	A-71, A-73

Инструкция	D-501

Интерфейс	A-31, A-168

Истинность перехода	D-504

История	A-23, A-35

Исходник C	C-435, C-442, C-452, C-465

Исходный код C	D-498

Канал	A-102, A-104, A-166

Канал В/В	D-501

Ключевое слово	D-501

ключевой код OEM	D-502

Колонка	A-138

Комментарий	B-238, D-499

комментарий FBD	A-72

Комментарий FC	A-54

Комментарий программы	A-30

Комментарий ступени	A-63, A-67

Комметарий (SFC)	D-499

Коммуникация	A-37, A-126, A-144, A-186

Компилировать	A-33, A-110, A-163, A-167

Компилятор C	C-431, C-465

Конец	B-234

Конечный шаг	A-43

Константа	D-499

Контакт	A-60, A-70, D-499

Контакт с отрицательным фронтом	B-250

Контакт с положительным фронтом	B-250

конфигурация В/В	A-164

Конфигурация В/В	A-22

Копировать FBD	A-74

Копировать FC	A-56

Копировать LD	A-66

Копировать SFC	A-44

Копировать пееменную	A-90

Копировать программу	A-32

Копировать текст	A-78

Копия	A-164, A-171, A-172, A-180

Коснись	A-33

Кривая	A-138, A-139, A-143

Крснись	A-111

Локальная	A-168

Локальный	D-502

Макроопределение	D-500

Макрос	A-87, A-91

Макрошаг	D-502

Макрошаг	A-41, A-43

Максимум	B-345

Маркер (SFC)	D-504

Масштаб	A-59, A-67, A-76

Матрица	D-502

Мдификатор (IL)	D-502

Менеджер библиотек	A-161

Менеджер библиотек	C-433, C-447

Менеджер программ	A-27

Меню инструменты	A-35

Метафайл	A-138

Метка	A-71, B-242, B-257

Метка (IL)	D-501

Метка ступени	A-64

Минимум	B-345

Модификация на ходу	A-125

Модификация на ходу	A-128

Модуль	B-347

Мультиплексор с 4 входами	B-348

Мультиплексор с 8 входами	B-349

На линии	A-36

На ходу	A-123

Набор инструментов	D-504

Найти	A-45, A-56, A-67, A-74, A-78, A-85

Найти подстроку	B-356

Начало	B-234

Начальная ситуация	D-501

Начальный шаг	D-498, D-501

Начальный шаг	A-41, A-43

Не сохраненное	A-47

Не сохраненное действие	D-502

Непосредственно представленные переменные	A-103, B-209

Новая переменная	A-89

Новая программа	A-29

Новая ступень	A-63

Новая функция	A-29

Новый проект	A-22

Новый функциональный блок	A-29

Новый элемент библиотеки	A-161

Номер версии	A-125

Номер подчиненного	A-37

Номер ссылки	D-503

Нормальный стиль	A-76

Область действия	A-86, A-88

Общие	A-171

Общий	D-499

Объявление	A-30, A-86

Окно вывода	A-85

Операнд (IL)	D-502

Оператор	D-504

Операторы (IL)	B-277

Операция (IL)	D-502

Описатель проекта	A-34

Оптимизатор	A-112

Опции компилятора	A-34, A-111, A-145

Освобождение перехода	D-499

Открыть программу	A-30, A-122

Открыть проект	A-23

Открыть файл	B-367

Отладчик	A-36, A-123, A-147

Отрицательный контакт	B-250

Отслеживание изменений	A-76

Ошибка	A-114

Ошибка выполнения	A-127

Ошибка исполнения	D-503

Ошибка исполнения	A-33

Память	A-13

Панель управления	A-123

Параметер	A-31

Параметр	A-168

Параметр (C функции)	C-439

Параметр (C функция)	D-502

Параметр (Плата В/В)	D-502

Параметр (функциональный блок)	C-449

Параметр платы	A-102, A-166

Пароль	A-24, A-105, A-162, A-178, A-180

Перейти	A-45, A-56, A-78

Перекрестная ссылка	D-499

Перекрестные ссылки	A-34, A-121

Переменная	A-30, A-46, A-65, A-71, A-75, A-78, A-86, A-121, A-122, A-127, A-168, D-505

Переменная В/В	D-501

Переменные ВВ	C-432, C-433

Перенумеровать	A-45

Переход	A-38, A-128, D-504

Печатать программу	A-82

Печать	A-24, A-35, A-89, A-176

Печать	A-174

Плата	A-100, A-101

Плата В/В	A-165, D-501

Подпрограмма	B-236

Подпрограмма	A-28, B-200, D-504

Подпрограмма FC	A-28

Подсмотреть переменную	A-134

Положительный контакт	B-250

Порядок выполнения	A-74

Последний шаг	D-500

Последовательная Функциональная Диаграмма	D-503

Последовательный	B-198

Последовательный канал	A-37

Поток	A-54, B-235, B-237, B-239

Потоковая диаграмма	A-51

Потоковая Диаграмма	D-500

Потоковые диаграммы	B-234

Пошаговый режим	D-499

Пошаговый режим	A-33

Право доступа	A-178

Преобразование	A-107, D-499

Преобразование ASCII -> символа	B-354

Преобразование символа -> ASCII	B-353

Привод архива	A-172

Привязка В/В	A-34

Присвоение (в ST,

=)	B-265

Проверить	A-33, A-110, A-167

Проверка четности чет/нечет	B-350

Программа	A-27, A-80, A-151, B-198, D-503

Программа верхнего уровня	D-504

Проект	A-171, D-503

Прожектор	A-138

Прыжок	A-61, A-71, B-242, B-257

Прыжок на шаг	D-501

Прыжок на шаг	A-40

Псевдоним	A-67

Рабочее пространство отладки	A-36

Разблокировать	A-126

Разделители проектов	A-22

Разделитель	D-503

Разединить	A-140

Расхождение	A-39, A-43

Реальная плата	D-503

Реальное время	A-33, A-125

Регистр (IL)	D-503

Редактировать дескриптор проекта	A-23

Редактор FBD	A-69, A-80

Редактор FC	A-51

Редактор IL	A-80

Редактор LD	A-60

Редактор Quick LD	A-80

Редактор SFC	A-38, A-80

Редактор ST	A-80

Редактор Потоковых Диграмм	A-51

Режим реального времени	D-503

Релейная Диаграмма	D-501

Ресурс	A-115

Ресурсы	A-34

Решение	A-51, A-55, B-235, D-500

Родительская программа	D-503

Родительская программа  SFC	D-500

Связь	A-37, A-71, A-73, A-74, A-126, A-144, A-186, B-235, B-237, B-239

Связь FC	A-54

Сдвиг влево	B-343

Сдвиг вправо	B-344

Сдвинуть проект	A-22

Секция	A-27, D-503

Секция Begin	D-498

Секция End	D-500

Секция Sequential	D-503

Сетевой адрес	D-502

Сетевой адрес	A-88, A-90

Сетевые адреса	A-94

Сетка	A-63

Сжатие	A-172

Симулятор	A-35, A-150, A-152

Симуляция	A-148

Синус	B-340

Скорость передачи	A-37

Скрипт	A-152, A-154

Словарь	A-30, A-86, A-122, A-168, C-433, C-447, D-500

Сложное оборудование В/В	A-165

Слот	A-101, A-104

Случайное число	B-351

Содержание	A-174

Соединение	A-71, A-73, A-74

СоединениеВ/В	D-501

Соединения В/В	A-100

Соединитель	A-54, B-237, D-499

Создание массива	B-364

Создать	A-33, A-110

Сообщение	A-135, D-502

Сообщение компилятора	A-114

Сообщение об ошибке	A-85

Сортировать	A-90

Сохранить	A-25

Сохранить сисок	A-134

Специфический В/В	B-235

Список переменных	A-134, A-136, A-141

Список проектов	A-22, A-24

Спмсок Инструкций	D-501

Старт	A-124

Стиль	A-76, A-141

Стоп	A-124

Страница	A-176

Строка	D-504

Структурный текст	D-504

Ступень	A-66, A-73

Схождение	A-39, A-43

Таблица преобразований	A-107

Таблица преобразования	D-499

Таблица преобразования	A-109

Таблица символов	A-189

Таймаут	A-37

Таймер	D-504

Таймирование цикла	A-151

Текст	A-138

Текущий результат (IL)	D-499

Тест	A-51, A-55, A-123, A-148, B-235, D-504

Технические замечания	D-504

Технические замечания	A-102, C-432

Техническое замечание	A-163

Тип	A-86, A-88, A-100, A-121, A-166, D-504

Тип витка	A-66

Тип контакта	A-66

Тип платы	A-101

Точка	A-107, A-108

Точка останова	A-126, A-128, D-498

Угол	A-72

Удаленный стиль	A-76

Удалить FBD	A-74

Удалить FC	A-56

Удалить LD	A-66

Удалить SFC	A-44

Удалить плату	A-101

Удалить подстроку	B-355

Удалить программу	A-32

Удалить текст	A-78

Уровень 2  SFC	D-501

Уровень защиты	A-178

Условие	B-235

Условие (для перехода)	D-499

Файл

определение конца файла	B-369

Файл архива	A-173

Файл определения ресурсов	A-115

Фоновая картинка	A-138

Фронт	D-500

Фронт контакта	B-250

Функции преобразования	C-431, C-432

Функциональная Блочная Диаграмма	D-500

Функциональный блок	A-27, D-500

Функциональный блок	A-31, A-61, A-70, A-75, A-87, A-91, A-163, B-201, C-446

Функция	A-27, A-31, A-163, A-167, B-200

Функция преобразования	A-170

Целевая задача	A-111

Целевой цикл	D-504

Целое	D-501

Цель	D-504

Цикл	B-198, B-203

Цикл за Циклом	A-125

Цикл профилера	A-151

Циклический	B-198, D-499

Четность	A-37

Чтение массива	B-365

Чтение файла	B-371

Чтение файла	B-376

Шаг	A-38, A-128, D-504

Шина	A-60, A-61

Шина питания	D-503

Шина питания	A-60, A-61, A-69

Шпион	A-134, A-136, A-138

Шрифт	A-177

Экземпляр	A-87, A-91

Экземпляр функционального блока	C-447

Экспорт	A-95

Экспортировать функциональный блок	A-33

Экспортировать функцию	A-33

Язык	A-28, B-203

Язык C	C-431

Язык C	C-431, C-434, C-435, C-441, C-452, C-465, D-498

Ячейка	D-498

# Footnotes

Это руководство подразумевает, что пользователь знаком с целевой задачей ISaGRAF